## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 37159.8333 | 31106
2022-02-01 | 29194.6667 | 23227.3333
2022-03-01 | 45381.3333 | 39722
2022-04-01 | 39167.3333 | 33724.8333
2022-05-01 | 34502 | 28568
2022-06-01 | 31805.1667 | 25303.3333
2022-07-01 | 36298 | 28003
2022-08-01 | 37070.5833 | 29341.5833
2022-09-01 | 34051.6667 | 27909
2022-10-01 | 34488.5 | 27409
2022-11-01 | 38863 | 31899
2022-12-01 | 48879 | 41733
2023-01-01 | 36559 | 30712
2023-02-01 | 30755 | 25132
2023-03-01 | 32794 | 28502
2023-04-01 | 28462 | 23784
2023-05-01 | 36277 | 30591
2023-06-01 | 38456 | 31990
2023-07-01 | 32782 | 27222
2023-08-01 | 32345 | 27050
2023-09-01 | 38048 | 33648.6667
2023-10-01 | 47941 | 45162.3333
2023-11-01 | 40211 | 37577
2023-12-01 | 42174 | 39407
2024-01-01 | 44182 | 39444
2024-02-01 | 36485 | 33791
2024-03-01 | 51353.2 | 47806.2
2024-04-01 | 33738.8 | 31316.8
2024-05-01 | 33055.8 | 30028.4
2024-06-01 | 31557.8667 | 28519.2667
2024-07-01 | 30648.3333 | 27826.3333
2024-08-01 | 31941.6667 | 28853.6667
2024-09-01 | 33674 | 29476.3333
2024-10-01 | 39362 | 37222
2024-11-01 | 32583.3281 | 30104.998
2024-12-01 | 29627.6664 | 27123.666
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-04 | P | 92 | 174 | 407 | 75.7 |  |  |  |  | 7.73 | 1000
2022-01-11 | P | 104 | 201 | 390 | 38.8 |  |  |  |  | 3.48 | 810
2022-01-17 | C |  |  | 1060
2022-01-18 | C | 220 | 310 | 595 | 40.7 |  |  |  |  | 3.3 | 1078
2022-01-25 | P | 160 | 209 | 398 | 45.7 |  |  |  |  | 4.43 | 860
2022-02-01 | P | 124 | 67 | 376 | 74.6 |  |  |  |  | 6.77 | 920
2022-02-08 | P | 144 | 154 | 466 | 51 |  |  |  |  | 4.81 | 970
2022-02-15 | P | 100 | 132 | 436 | 47.9 |  |  |  |  | 5.11 | 840
2022-02-17 | C | 223 | 350 | 715 | 46.5 |  |  |  |  | 6.3 | 899
2022-02-22 | P | 144 | 145 | 444 | 55.5 |  |  |  |  | 6.02 | 810
2022-03-01 | C | 160 | 193 | 434 | 88 |  |  |  |  | 10.04 | 990
2022-03-08 | C | 72 | 48 | 314 | 38.3 |  |  |  |  | 3.26 | 720
2022-03-15 | C | 128 | 96 | 350 | 23.3 |  |  |  |  | 2.37 | 460
2022-03-22 | C | 123 | 140 | 244 | 16.5 |  |  |  |  | 1.24 | 695
2022-03-29 | P | 140 |  | 441 | 49.7 |  |  |  |  | 5.05 | 1040
2022-04-05 | P | 184 | 217 | 350 | 77 |  |  |  |  | 7.95 | 910
2022-04-11 | P | 80 | 117 | 251 | 51.6 |  |  |  |  | 5.14 | 870
2022-04-19 | P | 132 | 183 | 307 | 43.8 |  |  |  |  | 4.47 | 640
2022-04-21 | C | 72 | 110 | 305 | 21.6 |  |  |  |  | 1.74 | 664
2022-04-26 | P | 108 | 186 | 340 | 35.7 |  |  |  |  | 3.52 | 810
2022-05-03 | P | 280 | 328 | 566 | 49.9 |  |  |  |  | 6 | 930
2022-05-10 | P | 192 | 280 | 498 | 56.4 |  |  |  |  | 5.91 | 960
2022-05-13 | C | 126 | 160 | 448 | 43.4 |  |  |  |  | 4.32 | 1063
2022-05-17 | P | 316 | 380 | 604 | 54.2 |  |  |  |  | 6.84 | 1010
2022-05-18 | C |  |  | 6650 | [5 empty] | 27.4
2022-05-20 | C |  |  | 2580
2022-05-23 | P |  |  | 2230
2022-05-24 | P | 552 | 650 | 1334 | 81 |  |  |  |  | 11.1 | 1520
2022-06-01 | P | 125 | 367 | 1003 | 66.3 |  |  |  |  | 7.5 | 1320
2022-06-07 | P | 188 | 294 | 534 | 112 |  |  |  |  | 12.1 | 1360
2022-06-08 | C | 614 | 660 | 1255 | 88 |  |  |  |  | 16.1 | 1292
2022-06-14 | P | 132 | 277 | 531 | 47.2 |  |  |  |  | 5.2 | 890
2022-06-21 | P | 216 | 354 | 736 | 46.9 |  |  |  |  | 5.76 | 955
2022-06-28 | P | 440 | 367 | 560 | 52 |  |  |  |  | 5.87 | 910
2022-07-05 | C | 92 | 176 | 348 | 66.7 |  |  |  |  | 7.18 | 840
2022-07-12 | C | 404 | 312 | 569 | 56.8 |  |  |  |  | 7.24 | 940
2022-07-19 | C | 209 | 185 | 560 | 51.4 |  |  |  |  | 6.95 | 1064
2022-07-26 | C | 244 | 476 | 648 | 68.3 |  |  |  |  | 9.74 | 950
2022-08-02 | C | 160 | 215 | 369 | 49.5 |  |  |  |  | 5.35 | 960
2022-08-09 | C | 236 | 315 | 466 | 55.8 |  |  |  |  | 6.66 | 900
2022-08-16 | C | 148 | 148 | 378 | 41.9 |  |  |  |  | 5.61 | 1100
2022-08-23 | C | 242 | 180 | 830 | 54.6 |  |  |  |  | 5.6 | 1095
2022-08-30 | P | 40 |  | 351 | 72.9 |  |  |  |  | 7.5 | 840
2022-09-06 | P | 132 | 322 | 482 | 38.1 |  |  |  |  | 3.85 | 930
2022-09-13 | P | 292 | 254 | 432 | 34.5 |  |  |  |  | 2.88 | 1110
2022-09-20 | P | 200 | 280 | 454 | 43.6 |  |  |  |  | 4.85 | 670
2022-09-22 | C | 231 | 82 | 248 | 31.5 |  |  |  |  | 6.05 | 924
2022-09-27 | P | 168 | 183 | 390 | 43.2 |  |  |  |  | 4.18 | 720
2022-09-28 | P |  |  | 3840 | [5 empty] | 34.6
2022-09-29 | P |  |  | 7825 | [5 empty] | 28.4
2022-10-04 | P | 308 |  | 499 | 39.6 |  |  |  |  | 3.43 | 880
2022-10-11 | C | 104 | 162 | 307 | 43.4 |  |  |  |  | 4.46 | 780
2022-10-18 | C | 312 | 209 | 424 | 92.7 |  |  |  |  | 10.8 | 1000
2022-10-25 | C | 119 | 230 | 498 | 39.2 |  |  |  |  | 3.84 | 791
2022-11-02 | C | 100 |  | 389 | 54.2 |  |  |  |  | 6.3 | 840
2022-11-08 | C | 140 | 264 | 519 | 51.6 |  |  |  |  | 6.06 | 780
2022-11-15 | C | 92 |  | 331 | 49.6 |  |  |  |  | 4.2 | 860
2022-11-22 | C | 272 | 290 | 692 | 30.3 |  |  |  |  | 1.57 | 710
2022-11-29 | C | 280 |  | 654 | 49.5 |  |  |  |  | 4.26 | 880
2022-12-07 | C | 28 | 84 | 204 | 65 |  |  |  |  | 2.43 | 500
2022-12-13 | C | 76 |  | 56 | 11.5 |  |  |  |  | 2 | 340
2022-12-20 | C | 180 | 206 | 422 | 54.4 |  |  |  |  | 8.15 | 890
2022-12-28 | C | 32 |  | 98 | 5.56 |  |  |  |  | 0.454 | 650
2023-01-03 | P | 24 |  | 52 | 5.56 |  |  |  |  | 2 | 560
2023-01-10 | P | 136 | 206 | 512 | 39 |  |  |  |  | 3.7 | 820
2023-01-12 | C | 87 | 78 | 226 | 33.6 |  |  |  |  | 2.74 | 924
2023-01-17 | P | 208 | 184 | 298 | 53.6 |  |  |  |  | 2.82 | 880
2023-01-24 | P | 156 |  | 374 | 41.3 |  |  |  |  | 3.89 | 730
2023-01-31 | P | 168 |  | 365 | 47.7 |  |  |  |  | 3.58 | 830
2023-02-07 | C | 304 | 203 | 513 | 48.9 |  |  |  |  | 4.76 | 810
2023-02-09 | P |  |  | 1010
2023-02-14 | C | 236 | 199 | 487 | 49.8 |  |  |  |  | 5.2 | 930
2023-02-21 | C | 188 | 186 | 375 | 46.1 |  |  |  |  | 3.97 | 1000
2023-02-28 | C | 276 |  | 503 | 45.1 |  |  |  |  | 3.11 | 770
2023-03-07 | P | 128 | 192 | 338 | 45.4 |  |  |  |  | 4.43 | 900
2023-03-13 | P | 168 | 270 | 521 | 55.2 |  |  |  |  | 4.59 | 950
2023-03-16 | P |  |  | 1021 | [6 empty] | 850
2023-03-21 | P | 136 | 244 | 465 | 55 |  |  |  |  | 6.95 | 910
2023-03-28 | P | 212 |  | 402 | 67.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1040
2023-04-04 | C | 72 |  | 357 | 110 |  |  |  |  | 10.4 | 1200
2023-04-11 | C | 176 |  | 456 | 62.4 |  |  |  |  | 6.4 | 1080
2023-04-18 | C | 244 |  | 267 | 67.3 |  |  |  |  | 6.99 | 820
2023-04-20 | C | 346 | 320 | 600 | 56.2 |  |  |  |  | 5.85 | 1001
2023-04-24 | C | 368 |  | 600 | 98.3 |  |  |  |  | 9.98 | 1450
2023-05-02 | C | 152 |  | 407 | 62.1 |  |  |  |  | 7.21 | 1190
2023-05-09 | C | 132 | 283 | 506 | [6 empty] | 1220
2023-05-16 | C | 208 | 305 | 866 | 45.6 |  |  |  |  | 4.67 | 1090
2023-05-17 | C |  |  | 2900
2023-05-23 | C | 112 |  | 361 | 36.9 |  |  |  |  | 3.14 | 760
2023-05-30 | C | 116 | 198 | 402 | 35.9 | [5 empty] | 1010
2023-06-06 | C | 300 |  | 417 | 46.1 | [5 empty] | 980
2023-06-13 | C | 116 | 194 | 467 | 42 |  |  |  |  | 4.54 | 840
2023-06-20 | C | 52 | 138 | 410 | 32.5 |  |  |  |  | 2.7 | 900
2023-06-27 | C | 116 | 94 | 173 | 35.9 |  |  |  |  | 1.21 | 830
2023-07-04 | C | 296 | 152 | 328 | 42 |  |  |  |  | 5.88 | 920
2023-07-11 | C | 84 | 184 | 323 | 52.7 |  |  |  |  | 5.41 | 870
2023-07-18 | C | 180 | 437 | 843 | 53.2 |  |  |  |  | 6.18 | 930
2023-07-25 | C | 90 | 195 | 535 | 44 |  |  |  |  | 4.78 | 871
2023-07-26 | C | 80 | 193 | 352 | [5 empty] | 4.15 | 870
2023-07-31 | C | 260 |  | 622 | 79.5 |  |  |  |  | 11.4 | 1060
2023-08-08 | C | 116 | 374 | 811 | 46.4 |  |  |  |  | 5.09 | 110
2023-08-14 | C | 112 | 221 | 423 | 62.6 |  |  |  |  | 8.41 | 1040
2023-08-22 | C | 108 | 131 | 215 | 36.6 |  |  |  |  | 4.45 | 780
2023-08-29 | C | 128 |  | 254 | 57.4 |  |  |  |  | 6.26 | 830
2023-09-12 | C | 196 |  | 320 | 58.7 |  |  |  |  | 5.61 | 860
2023-09-19 | C | 112 | 222 | 470 | 45.7 |  |  |  |  | 4.1 | 990
2023-09-26 | C | 196 | 184 | 401 | 42.3 |  |  |  |  | 4.71 | 990
2023-10-03 | C | 296 |  | 486 | 48.5 |  |  |  |  | 5.46 | 1000
2023-10-10 | C | 72 |  | 432 | 34.3 |  |  |  |  | 3.21 | 780
2023-10-17 | C | 104 |  | 311 | 43.2 |  |  |  |  | 4.55 | 780
2023-10-24 | C | 124 | 86 | 142 | 22 |  |  |  |  | 1.49 | 650
2023-10-26 | C | 104 | 86 | 188 | 21.7 |  |  |  |  | 1.32 | 771
2023-10-31 | C | 68 |  | 224 | 28.2 |  |  |  |  | 2.24 | 810
2023-11-07 | C | 36 | 68 | 147 | 27.4 |  |  |  |  | 2.17 | 700
2023-11-14 | C | 116 | 201 | 317 | 43.6 |  |  |  |  | 1.43 | 850
2023-11-21 | C | 84 |  | 330 | 44.8 |  |  |  |  | 3.86 | 1540
2023-11-28 | C | 72 |  | 311 | 66.9 |  |  |  |  | 5.78 | 1150
2023-12-04 | C | 40 |  | 384 | 72.2 |  |  |  |  | 1.4 | 1053
2023-12-12 | C | 92 | 151 | 282 | [5 empty] | 5.65 | 840
2023-12-19 | C | 196 |  | 588 | 65.5 |  |  |  |  | 5.32 | 972
2023-12-26 | C | 212 |  | 436 | 69.3 |  |  |  |  | 6.29 | 1000
2024-01-02 | C | 56 |  | 236 | 50.6 |  |  |  |  | 3.79 | 1220
2024-01-09 | C | 140 |  | 411 | 72.7 |  |  |  |  | 3.77 | 980
2024-01-15 | C | 36 | 30 | 91 | 11.4 |  |  |  |  | 0.92 | 607
2024-01-16 | C | 60 | 56.9 | 113 | 16.7 |  |  |  |  | 1.17 | 600
2024-01-23 | C | 128 |  |  | 38.2 |  |  |  |  | 4.04 | 900
2024-01-30 | C | 116 |  | 304 | 60.8 |  |  |  |  | 6.51 | 790
2024-02-06 | C | 132 |  | 466 | 98.1 |  |  |  |  | 9.99 | 960
2024-02-13 | C | 132 | 319 | 504 | 85.4 |  |  |  |  | 8.53 | 860
2024-02-20 | C | 128 |  | 547 | 84.8 | [5 empty] | 860
2024-02-27 | C | 152 |  | 546 | 98.4 |  |  |  |  | 7.36 | 860
2024-03-05 | C | 92 |  | 466 | 78.1 |  |  |  |  | 7.62 | 730
2024-03-12 | C | 112 | 181 | 441 | 80.3 |  |  |  |  | 8.38 | 780
2024-03-19 | C | 128 |  | 511 | 76.5 |  |  |  |  | 7.48 | 800
2024-03-26 | C | 60 |  | 282 | 61.8 |  |  |  |  | 5.57 | 710
2024-04-02 | C | 48 |  | 272 | 61.4 |  |  |  |  | 6.03 | 690
2024-04-09 | C | 116 | 10 | 474 | 25.8 |  |  |  |  | 2.94 | 740
2024-04-11 | C | 141 | 300 | 628 | 25.1 |  |  |  |  | 4.38 | 1093
2024-04-16 | C | 272 |  | 545 | 50.7 |  |  |  |  | 6.91 | 830
2024-04-23 | C | 576 |  | 1310 | 67.8 |  |  |  |  | 7.72 | 990
2024-04-29 | C | 208 |  | 3756 | 80 |  |  |  |  | 8.25 | 1020
2024-05-07 | C | 156 |  | 847 | 45.6 |  |  |  |  | 4.19 | 620
2024-05-14 | C | 188 | 438 | 1177 | 57.7 |  |  |  |  | 5.74 | 910
2024-05-21 | C | 200 |  | 1063 | 57.2 |  |  |  |  | 5.81 | 990
2024-05-28 | C | 208 |  | 1362 | 51.3 |  |  |  |  | 5.53 | 1030
2024-06-04 | C | 324 | 487 | 822 | 59.7 |  |  |  |  | 7.39 | 830
2024-06-11 | C | 120 |  | 477 | 36.5 |  |  |  |  | 3.58 | 700
2024-06-12 | C | 288 |  | 857 | [6 empty] | 830
2024-06-18 | C | 372 |  | 1323 | 61 |  |  |  |  | 6.78 | 960
2024-06-25 | C | 336 |  | 1500 | 56.3 |  |  |  |  | 5.72 | 1100
2024-07-01 | C | 64 |  | 389 | 89.5 |  |  |  |  | 9.33 | 990
2024-07-09 | C | 220 |  | 1068 | 72.3 |  |  |  |  | 8.47 | 1010
2024-07-16 | C | 100 | 207 | 320 | 53.4 |  |  |  |  | 6.96 | 660
2024-07-23 | C | 156 |  | 657 | 86.4 |  |  |  |  | 9.96 | 950
2024-07-30 | C | 108 |  | 520 | 93 |  |  |  |  | 10.2 | 1030
2024-08-06 | C | 360 |  | 1312 | 54.5 |  |  |  |  | 6.97 | 980
2024-08-13 | C | 216 |  | 901 | 53.5 |  |  |  |  | 6.67 | 860
2024-08-19 | C | 196 | 260 | 829 | 48.2 |  |  |  |  | 6.12 | 1145
2024-08-22 | C | 4096 |  | 10175
2024-08-27 | C | 124 |  | 610 | 53.8 |  |  |  |  | 6.29 | 710
2024-09-03 | C | 180 |  | 643 | 50 |  |  |  |  | 6.41 | 860
2024-09-05 | C | 1376 |  | 2156
2024-09-10 | C | 160 | 338 | 749 | 46.1 |  |  |  |  | 4.98 | 780
2024-09-17 | C | 84 |  | 328 | 68.6 |  |  |  |  | 7.26 | 750
2024-09-24 | C | 156 |  | 615 | 49.4 |  |  |  |  | 4.83 | 840
2024-10-01 | C | 124 | 348 | 575 | 52.9 |  |  |  |  | 5.84 | 800
2024-10-08 | C | 308 | 450 | 945 | 43 |  |  |  |  | 10.55 | 813
2024-10-15 | C | 80 |  | 434 | 41.7 |  |  |  |  | 4.77 | 620
2024-10-22 | C | 76 |  | 441 | 42.9 |  |  |  |  | 3.94 | 780
2024-10-28 | C | 252 |  | 1254 | 60.4 |  |  |  |  | 8.21 | 720
2024-11-05 | C | 116 |  | 455 | 41.9 |  |  |  |  | 1.21 | 680
2024-11-12 | C | 116 | 242 | 430 | 45 |  |  |  |  | 5.19 | 730
2024-11-19 | C | 188 |  | 683 | 57.9 |  |  |  |  | 5.67 | 840
2024-11-26 | C | 76 |  | 399 | 41.8 |  |  |  |  | 4.09 | 870
2024-12-01 | C | 116 |  | 455 | 41.9 |  |  |  |  | 1.21 | 680
2024-12-03 | C | 152 |  | 875 | 48.5 |  |  |  |  | 5 | 950
2024-12-10 | C | 188 | 333 | 498 | 79.7 |  |  |  |  | 8.63 | 910
2024-12-17 | C | 112 |  | 466 | 96.3 |  |  |  |  | 10.2 | 1040
2024-12-23 | C | 216 |  | 729 | 127 |  |  |  |  | 11.7 | 1300
2024-12-30 | C | 84 |  | 320 | 54.5 |  |  |  |  | 5.53 | 740
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - LAS VENTAS DE RETAMOSA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008788277FX
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 117
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 4966 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 16667 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 36 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 4223 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 13172 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 4967 | 7516 | 0 | 0 | 14756 | 0 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 29 | 91 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4177 | 6463 | 14062 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 92 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4358 | 5989 | 13597 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 4434 | 5613 | 0 | 12824 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
2022-07-01 | 7992 | 4486 | 0 | 0 | 0 | 11846 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 8003 | 4295 | 0 | 10602 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 8429 | 4511 | 0 | 10078 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 14 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7852 | 4097 | 11996 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 57 | 24 | 0
2022-11-01 | 0 | 7785 | 4255 | 0 | 0 | 10186 | 0 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 101 | 58 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 5222 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 10631 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 5882 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 10682 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 5713 | 4346 | 0 | 0 | 0 | 8986 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 6683 | 4968 | 0 | 0 | 9910 | 0 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 4479 | 10837 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6471 | 4284 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 6670 | 4626 | 0 | 9906 | 0 | 0 | 35 | 22 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 47 | 13 | 0 | 0
2023-07-01 | 5931 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 11192 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 6068 | 4714 | 0 | 10555 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 5629 | 4098 | 0 | 9574 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6086 | 4195 | 10548 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 | 0
2023-11-01 | 0 | 5563 | 4119 | 0 | 0 | 9050 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 4516 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 11318 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 6951 | 5511 | 0 | 0 | 0 | 10472 | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 5783 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 9348 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 6178 | 4464 | 0 | 0 | 11680 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7265 | 5389 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 53 | 30 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 7363 | 5634 | 12362 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 7048 | 5183 | 0 | 12711 | 0 | 0 | 39 | 32 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 66 | 23 | 0 | 0
2024-07-01 | 7345 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 11522 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 6796 | 5178 | 0 | 12345 | 0 | 0 | 38 | 31 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 43 | 21 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 6482 | 5265 | 0 | 12258 | 0 | 0 | 39 | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 45 | 17 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6648 | 4953 | 9687 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 0
2024-11-01 | 0 | 5770 | 4261 | 0 | 0 | 10326 | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 5009 | 3637 | 0 | 0 | 0 | 10477 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 3213 | 25
2022-02-01 | 2418 | 100
2022-03-01 | 2320 | 100
2022-04-01 | 2047 | 50
2022-05-01 | 1834 | 50
2022-06-01 | 1724 | 50
2022-07-01 | 1782 | 100
2022-08-01 | 1910 | 50
2022-09-01 | 2045 | 75
2022-10-01 | 2113 | 125
2022-11-01 | 1608 | 75
2022-12-01 | 1650
2023-01-01 | 1650 | 100
2023-02-01 | 1650 | 50
2023-03-01 | 1650 | 100
2023-04-01 | 1650 | 50
2023-05-01 | 2326 | 50
2023-06-01 | 2288 | 50
2023-07-01 | 2015 | 25
2023-08-01 | 2265 | 50
2023-09-01 | 2130 | 25
2023-10-01 | 1846 | 25
2023-11-01 | 4260 | 50
2023-12-01 | 2421
2024-01-01 | 2648 | 150
2024-02-01 | 1647 | 25
2024-03-01 | 746 | 25
2024-04-01 | 358 | 50
2024-05-01 | 1001 | 75
2024-06-01 | 2002 | 100
2024-07-01 | 2069 | 50
2024-08-01 | 2002 | 50
2024-09-01 | 2050 | 75
2024-10-01 | 2069 | 50
2024-11-01 | 1406 | 50
2024-12-01 | 1710 | 75
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 3.850 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 22.6 | 7.04 | [8 empty] | 557.96
2023 | 81.8 | [9 empty] | 500.24
2024 | 31.92 | [9 empty] | 577.2

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Consta de un control de la aireacion a través de sondas redox y oxígeno disuelto para la optimización de la eliminación biológica de nutrientes (empresa EUFON-IDAQUA)