## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 46285 | 42302
2022-02-01 | 34661 | 34661
2022-03-01 | 72167 | 69425
2022-04-01 | 53745 | 53745
2022-05-01 | 44698 | 44698
2022-06-01 | 41087.5 | 40116
2022-07-01 | 39105.3333 | 39105.3333
2022-08-01 | 45421 | 39690.6667
2022-09-01 | 43257 | 37707
2022-10-01 | 44282 | 40370
2022-11-01 | 43090 | 43090
2022-12-01 | 65127.5 | 65127.5
2023-01-01 | 39335.5 | 39335.5
2023-02-01 | 35327 | 30845
2023-03-01 | 49309 | 40507
2023-04-01 | 41232 | 37252
2023-05-01 | 60019.6667 | 52735
2023-06-01 | 56423 | 53542.2
2023-07-01 | 61302 | 48553
2023-08-01 | 44166.75 | 39707
2023-09-01 | 43641 | 38752.5
2023-10-01 | 48627 | 43983.5
2023-11-01 | 30304 | 26066
2023-12-01 | 36091.5 | 32645.5
2024-01-01 | 24129 | 22028
2024-02-01 | 50117 | 47992
2024-03-01 | 71079.4 | 67933
2024-04-01 | 33487.6 | 31645
2024-05-01 | 29808.6 | 27011
2024-06-01 | 27657.7333 | 24961.3333
2024-07-01 | 45872.6667 | 43538.6667
2024-08-01 | 43633.6667 | 42114
2024-09-01 | 43422.3333 | 40817
2024-10-01 | 53751 | 50669
2024-11-01 | 43227.6627 | 41391.9801
2024-12-01 | 41591.3327 | 39606
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-04 | P | 160 | 206 | 502 | 61.1 |  |  |  |  | 14 | 1020
2022-01-07 | P | 176 |  | 434 | 63.8 |  |  |  |  | 15.6 | 980
2022-01-11 | P | 344 |  | 688 | 82 |  |  |  |  | 12.6 | 870
2022-01-12 | P |  |  | 1930 | [5 empty] | 17.4
2022-01-13 | P | 160 |  | 515 | 54.6 |  |  |  |  | 11.6 | 930
2022-01-18 | P | 160 | 196 | 442 | 57 |  |  |  |  | 17.8 | 1000
2022-01-20 | P | 52 |  | 109 | 22.4 |  |  |  |  | 2.49 | 820
2022-01-21 | C | 450 | 360 | 1200 | 57.5 |  |  |  |  | 7 | 1182
2022-01-25 | P | 555 |  | 1020 | 72.6 |  |  |  |  | 14.9 | 1060
2022-01-27 | C | 486 | 420 | 890 | 62.5 |  |  |  |  | 14.85 | 1222
2022-02-03 | C | 268 | 428 | 527 | 76.4 |  |  |  |  | 18.8 | 1010
2022-02-05 | P | 124 |  | 522 | 62.6 |  |  |  |  | 16.9 | 1100
2022-02-08 | P | 216 |  | 632 | 71.1 |  |  |  |  | 15.2 | 1130
2022-02-10 | C | 664 | 232 | 1250 | 95.9 |  |  |  |  | 20.5 | 1050
2022-02-15 | C | 148 | 161 | 532 | 55 |  |  |  |  | 18.8 | 1050
2022-02-17 | P | 148 |  | 426 | 60.1 |  |  |  |  | 15.2 | 980
2022-02-18 | C | 378 | 370 | 720 | 58.6 |  |  |  |  | 8.8 | 1074
2022-02-22 | C | 204 | 212 | 573 | 65.5 |  |  |  |  | 21 | 1030
2022-02-24 | P | 228 |  | 600 | 57 |  |  |  |  | 16.2 | 930
2022-02-25 | C | 1460 | 700 | 2185 | 62.2 |  |  |  |  | 36.8 | 1258
2022-03-01 | C | 680 | 280 | 478 | 61.8 |  |  |  |  | 14.24 | 950
2022-03-03 | P | 148 |  | 607 | 68.5 |  |  |  |  | 7.11 | 1010
2022-03-05 | C | 598 | 500 | 1000 | 27.5 |  |  |  |  | 15.3 | 748
2022-03-10 | P | 280 |  | 706 | 72.3 |  |  |  |  | 22 | 1160
2022-03-15 | C | 524 | 259 | 895 | 57.1 |  |  |  |  | 12 | 750
2022-03-17 | P | 148 |  | 519 | 84.1 |  |  |  |  | 6.6 | 910
2022-03-22 | C | 140 | 35 | 207 | 28.4 |  |  |  |  | 14.2 | 520
2022-03-24 | C | 71 | 78 | 124 | 11.6 |  |  |  |  | 1.08 | 398
2022-03-29 | C | 300 | 187 | 609 | 65.6 |  |  |  |  | 9.75 | 940
2022-03-31 | P | 184 |  | 464 | 50.4 |  |  |  |  | 11.6 | 790
2022-04-05 | P | 156 | 141 | 515 | 71.1 |  |  |  |  | 21.8 | 950
2022-04-07 | P | 172 |  | 531 | 65.1 |  |  |  |  | 15.1 | 840
2022-04-11 | P | 160 | 299 | 554 | 71.1 |  |  |  |  | 7.23 | 1010
2022-04-12 | C | 1412 | 95 | 271 | 71.5 |  |  |  |  | 13.1 | 1032
2022-04-19 | P | 204 | 257 | 500 | 59.1 |  |  |  |  | 19.6 | 1060
2022-04-21 | P | 152 |  | 397 | 43.6 |  |  |  |  | 12 | 820
2022-04-26 | C | 176 | 170 | 500 | 54 |  |  |  |  | 6.05 | 1042
2022-04-28 | P | 92 |  | 294 | 44.5 |  |  |  |  | 5.81 | 990
2022-05-03 | P | 424 | 293 | 637 | 73.1 |  |  |  |  | 15.1 | 1270
2022-05-05 | P | 164 |  | 457 | 57 |  |  |  |  | 6.15 | 975
2022-05-10 | C | 318 | 370 | 805 | 64 |  |  |  |  | 9.25 | 1197
2022-05-12 | P | 320 |  | 424 | 63.4 |  |  |  |  | 6.67 | 1230
2022-05-17 | P | 168 | 267 | 398 | 53.4 |  |  |  |  | 4.9 | 1070
2022-05-19 | P | 140 |  | 399 | 54.7 |  |  |  |  | 5.31 | 1050
2022-05-24 | P | 340 | 315 | 507 | 52.3 |  |  |  |  | 15.8 | 1090
2022-05-25 | P | 220 |  | 554 | 80.6 |  |  |  |  | 10.1 | 1180
2022-05-26 | C | 258 | 240 | 548 | 81.9 |  |  |  |  | 6.4 | 1373
2022-06-01 | C | 256 | 270 | 679 | 66.2 |  |  |  |  | 12.3 | 1070
2022-06-02 | P | 416 |  | 906 | 105 |  |  |  |  | 9.44 | 680
2022-06-07 | C | 164 | 215 | 391 | 60.1 |  |  |  |  | 8.99 | 750
2022-06-08 | C | 398 | 170 | 504 | 57.8 |  |  |  |  | 8.65 | 971
2022-06-09 | C | 252 | 279 | 570 | 82.4 |  |  |  |  | 10.4 | 1130
2022-06-14 | C | 152 | 164 | 391 | 62.9 |  |  |  |  | 21.2 | 1050
2022-06-16 | C | 383 | 987 | 2205 | 193 |  |  |  |  | 32.3 | 910
2022-06-17 | C |  |  | 2480 | 75.3 |  |  |  |  | 25.2
2022-06-21 | C | 188 | 299 | 662 | 74.1 |  |  |  |  | 8.85 | 1120
2022-06-23 | P | 268 |  | 742 | 24.2 |  |  |  |  | 8.93 | 940
2022-06-24 | C | 356 | 490 | 970 | 75.5 |  |  |  |  | 13.9 | 1234
2022-06-28 | C | 576 | 259 | 421 | 81.5 |  |  |  |  | 12.8 | 1250
2022-06-30 | C | 276 | 316 | 588 | 73.6 |  |  |  |  | 19.2 | 1090
2022-07-05 | C | 428 | 400 | 785 | 89 |  |  |  |  | 15.8 | 751
2022-07-06 | C | 92 |  | 201 | 56.3 |  |  |  |  | 15.5 | 1070
2022-07-07 | C | 212 | 250 | 362 | 62 |  |  |  |  | 24.3 | 1080
2022-07-12 | P | [8 empty] | 19.25
2022-07-13 | P | 1512 | 1300 | 2670 | 130 |  |  |  |  | 23 | 1108
2022-07-14 | P | [8 empty] | 24.5
2022-07-15 | P | [8 empty] | 19.1
2022-07-16 | C |  |  | 805 | [5 empty] | 35.2 | 1070
2022-07-18 | C | 494 | 420 | 1080 | 100.6 |  |  |  |  | 23.3 | 1348
2022-07-19 | P | 204 |  | 406 | 67.4 |  |  |  |  | 20 | 1100
2022-07-21 | P | [8 empty] | 19.8
2022-07-22 | P | [8 empty] | 16.1
2022-07-25 | C | 148 | 312 | 473 | 74.5 |  |  |  |  | 9.16 | 1090
2022-07-26 | P | [8 empty] | 17.1
2022-07-27 | P | 280 |  | 649 | 76.4 |  |  |  |  | 16 | 1060
2022-07-28 | P | [8 empty] | 15.4
2022-07-29 | P | [8 empty] | 20.9
2022-08-01 | P | [8 empty] | 17.7
2022-08-02 | P | 212 |  | 375 | 75.9 |  |  |  |  | 21 | 1340
2022-08-03 | P | [8 empty] | 14.5
2022-08-04 | P |  |  | 551 | 71.7 |  |  |  |  | 18.4
2022-08-05 | P | [8 empty] | 14.2
2022-08-09 | C | 756 | 650 | 1120 | 71.1 |  |  |  |  | 17.4 | 1206
2022-08-10 | P | [8 empty] | 16.2
2022-08-11 | P | 124 |  | 359 | 62.7 |  |  |  |  | 16.7 | 900
2022-08-12 | P | [8 empty] | 15.9
2022-08-16 | C | 156 | 170 | 390 | 63.8 |  |  |  |  | 13.1 | 890
2022-08-17 | P | [8 empty] | 12.5
2022-08-18 | P | 100 |  | 388 | 70.6 |  |  |  |  | 12.8 | 1070
2022-08-19 | P | [8 empty] | 14.8
2022-08-22 | P | [8 empty] | 12.7
2022-08-23 | C | 224 | 480 | 975 | 62.1 |  |  |  |  | 9.75 | 1156
2022-08-24 | P | [8 empty] | 16.3
2022-08-25 | P | 152 |  | 370 | 57.4 |  |  |  |  | 14.8 | 885
2022-08-26 | P | [8 empty] | 11.6
2022-08-29 | P | [8 empty] | 14.5
2022-08-30 | P | 192 |  | 543 | 86.4 |  |  |  |  | 10.9 | 1190
2022-08-31 | P | [8 empty] | 12.5
2022-09-01 | P | 256 |  | 616 | 24.8 |  |  |  |  | 13.7 | 950
2022-09-06 | C | 268 | 250 | 519 | 73.3 |  |  |  |  | 14.7 | 1030
2022-09-08 | C | 300 |  | 699 | 77.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1000
2022-09-09 | C | 130 | 125 | 382 | 65.2 |  |  |  |  | 6.05 | 1189
2022-09-13 | C | 536 | 235 | 550 | 31.8 |  |  |  |  | 4.01 | 340
2022-09-15 | P | 156 |  | 461 | 75.8 |  |  |  |  | 8.98 | 1070
2022-09-20 | C | 128 | 251 | 412 | 74.3 |  |  |  |  | 7.75 | 940
2022-09-22 | C | 228 | 180 | 495 | 60.5 |  |  |  |  | 8.05 | 965
2022-09-27 | C | 132 | 273 | 548 | 82.2 |  |  |  |  | 9.18 | 1080
2022-09-29 | P | 92 |  | 472 | 87.2 |  |  |  |  | 11.3 | 1100
2022-10-04 | C | 176 | 373 | 615 | 68.3 |  |  |  |  | 8.61 | 860
2022-10-11 | C | 426 | 135 | 394 | 52.1 |  |  |  |  | 9 | 897
2022-10-13 | P | 472 |  | 862 | 87.7 |  |  |  |  | 7.6 | 790
2022-10-18 | C | 208 | 145 | 684 | 77.6 |  |  |  |  | 9 | 970
2022-10-20 | P | 136 |  | 554 | 74.2 |  |  |  |  | 13.5 | 980
2022-10-25 | C | 116 | 242 | 384 | 68.4 |  |  |  |  | 8.53 | 880
2022-10-27 | P | 220 |  | 464 | 59.1 |  |  |  |  | 10.9 | 830
2022-11-02 | C | 140 |  | 369 | 64.6 |  |  |  |  | 12.9 | 1110
2022-11-03 | C | 196 |  | 525 | 59.3 |  |  |  |  | 12.3 | 910
2022-11-08 | C | 160 | 261 | 533 | 68 |  |  |  |  | 11 | 840
2022-11-10 | C | 116 |  | 404 | 54.8 |  |  |  |  | 4.99 | 720
2022-11-15 | C | 132 |  | 559 | 71.9 |  |  |  |  | 14.3 | 910
2022-11-17 | C | 140 |  | 290 | 37.4 |  |  |  |  | 7.01 | 590
2022-11-22 | C | 1100 |  | 1500 | 47.7 |  |  |  |  | 9.47 | 720
2022-11-29 | C | 280 |  | 702 | 52.7 |  |  |  |  | 8.02 | 780
2022-11-30 | C | 164 |  | 276 | 56.1 |  |  |  |  | 4.29 | 1794
2022-12-01 | C | 548 |  | 1280 | 85.6 |  |  |  |  | 12.9 | 870
2022-12-07 | C | 60 | 109 | 329 | 69.6 |  |  |  |  | 5.38 | 960
2022-12-12 | C | 64 | 110 | 203 | 38.4 |  |  |  |  | 3.38 | 690
2022-12-13 | C | 88 | 39.8 | 81 | 10.5 |  |  |  |  | 2 | 190
2022-12-15 | C | 220 |  | 197 | 32.1 |  |  |  |  | 2.7 | 640
2022-12-16 | C | 242 | 185 | 413 | 32.4 |  |  |  |  | 5.55 | 1052
2022-12-22 | C | 196 |  | 473 | 61.1 |  |  |  |  | 9.94 | 990
2023-01-03 | P | 692 | 589 | 759 | 111 |  |  |  |  | 8.7 | 1130
2023-01-10 | P | 108 | 283 | 529 | 63.9 |  |  |  |  | 5.9 | 950
2023-01-12 | P | 72 |  | 727 | 63.5 |  |  |  |  | 0.525 | 920
2023-01-13 | C | 85 | 145 | 482 | 62.7 |  |  |  |  | 5.02 | 1329
2023-01-17 | P | 292 | 312 | 548 | 63.3 |  |  |  |  | 10.8 | 900
2023-01-19 | P | 216 |  | 569 | 63.7 |  |  |  |  | 10.7 | 930
2023-01-24 | P | 180 |  | 489 | 64.4 |  |  |  |  | 19.1 | 990
2023-01-26 | P | 148 |  | 556 | 62.2 |  |  |  |  | 10.1 | 980
2023-01-31 | P | 184 |  | 428 | 66.7 |  |  |  |  | 15.8 | 950
2023-02-02 | P | 164 |  | 422 | 66 |  |  |  |  | 17.6 | 990
2023-02-07 | P | 180 | 235 | 497 | 66 |  |  |  |  | 12.8 | 950
2023-02-08 | C | 218 | 470 | 946 | 38.3 |  |  |  |  | 7.95 | 1540
2023-02-10 | P | 344 |  | 485 | 76.3 |  |  |  |  | 8.28 | 1190
2023-02-14 | P | 184 |  | 502 | 58.4 |  |  |  |  | 14.8 | 970
2023-02-16 | P | 168 |  | 393 | 57.9 |  |  |  |  | 14.1 | 970
2023-02-21 | P | 252 | 244 | 567 | 75.7 |  |  |  |  | 7.64 | 960
2023-02-23 | P | 312 |  | 598 | 51.1 |  |  |  |  | 8.52 | 980
2023-02-28 | P | 200 |  | 697 | 80.5 |  |  |  |  | 8.53 | 840
2023-03-07 | C | 632 | 320 | 467 | 68.4 |  |  |  |  | 1.2 | 970
2023-03-09 | C | 636 |  | 502 | 24.9 |  |  |  |  | 3.25 | 360
2023-03-13 | C | 264 | 283 | 510 | 64.5 |  |  |  |  | 7.23 | 1240
2023-03-15 | C | 208 |  | 635 | 83.2 |  |  |  |  | 17.8 | 1320
2023-03-16 | C | 162 | 145 | 500 | 77.8 |  |  |  |  | 15.5 | 1290
2023-03-21 | C | 548 | 354 | 478 | 66.9 |  |  |  |  | 11.4 | 990
2023-03-23 | C | 404 |  | 361 | 99.6 |  |  |  |  | 20.3 | 1040
2023-03-28 | C | 260 |  | 564 | 66.8 |  |  |  |  | 7.65 | 1020
2023-03-30 | C | 324 |  | 540 | 67.2 |  |  |  |  | 13.2 | 750
2023-04-04 | C | 148 |  | 519 | 78.2 |  |  |  |  | 9.08 | 1090
2023-04-11 | C | 248 |  | 741 | 70.6 |  |  |  |  | 8.48 | 1160
2023-04-13 | C | 344 |  | 664 | 82.9 |  |  |  |  | 21.5 | 1100
2023-04-18 | C | 280 |  | 469 | 66.9 |  |  |  |  | 7.71 | 1010
2023-04-20 | C | 164 |  | 562 | 76.7 |  |  |  |  | 10.7 | 1130
2023-04-21 | C | 332 | 520 | 950 | 80.8 |  |  |  |  | 9.2 | 1413
2023-04-25 | C | 320 |  | 405 | 57.1 |  |  |  |  | 16.2 | 1270
2023-04-26 | C | 408 |  | 617 | 60.3 |  |  |  |  | 20.3 | 1640
2023-05-02 | C | 140 | 330 | 556 | 61.7 |  |  |  |  | 11.4 | 1030
2023-05-04 | C | 140 |  | 613 | [6 empty] | 1130
2023-05-09 | C | 288 |  | 767 | [6 empty] | 1410
2023-05-10 | C | 148 |  | 550 | 73.1 |  |  |  |  | 16 | 1090
2023-05-11 | C | 136 | 260 | 536 | 70 |  |  |  |  | 11.65 | 1175
2023-05-16 | C | 144 |  | 736 | 69 |  |  |  |  | 8.95 | 1180
2023-05-18 | C | 196 |  | 321 | 76.8 |  |  |  |  | 14.7 | 1120
2023-05-23 | C | 348 | 113 | 281 | 42.9 |  |  |  |  | 9.92 | 660
2023-05-25 | C | 132 |  | 524 | 57.4 | [5 empty] | 1000
2023-05-30 | C | 140 |  | 187 | 32.5 | [5 empty] | 580
2023-06-01 | C | 124 |  | 432 | 59.7 | [5 empty] | 970
2023-06-06 | C | 92 |  | 203 | 29.1 | [5 empty] | 640
2023-06-09 | C | 112 |  | 343 | 46.4 |  |  |  |  | 5.7 | 900
2023-06-13 | C | 160 | 68 | 172 | 18.6 |  |  |  |  | 2.53 | 360
2023-06-14 | C | 524 | 165 | 510 | 51.7 |  |  |  |  | 8.25 | 840
2023-06-15 | C | 124 |  | 471 | 50.6 |  |  |  |  | 10.3 | 1350
2023-06-20 | C | 176 | 274 | 602 | 56.6 |  |  |  |  | 10.7 | 1170
2023-06-22 | C | 100 |  | 101 | 23.6 |  |  |  |  | 7.52 | 500
2023-06-27 | C | 312 | 263 | 580 | 60.3 |  |  |  |  | 6.38 | 1170
2023-06-29 | C | 212 |  | 772 | 68.8 |  |  |  |  | 8.1 | 1100
2023-07-04 | C | 268 | 235 | 534 | 60.3 |  |  |  |  | 11.7 | 130
2023-07-06 | C | 172 |  | 684 | 65.2 |  |  |  |  | 11.3 | 1120
2023-07-11 | C | 180 | 354 | 752 | 69.9 |  |  |  |  | 12.1 | 1150
2023-07-13 | C | 140 |  | 528 | 55 |  |  |  |  | 9.16 | 1190
2023-07-14 | C | 84 | 165 | 485 | 46.3 |  |  |  |  | 6.45 | 1067
2023-07-18 | C | 180 | 273 | 589 | 50.6 |  |  |  |  | 8.08 | 820
2023-07-20 | C | 200 |  | 504 | 52 |  |  |  |  | 3.22 | 870
2023-07-25 | C | 640 | 210 | 410 | [5 empty] | 6.01 | 720
2023-07-27 | C | 184 |  | 493 | [6 empty] | 780
2023-07-31 | C | 168 |  | 460 | 50 |  |  |  |  | 6.06 | 810
2023-08-03 | C | 152 |  | 352 | 51 |  |  |  |  | 5.39 | 740
2023-08-08 | C | 144 | 380 | 680 | 72 |  |  |  |  | 7.64 | 1050
2023-08-10 | C | 192 |  | 600 | 58.3 |  |  |  |  | 6.19 | 1040
2023-08-11 | C | 153 | 250 | 510 | 55.3 |  |  |  |  | 6 | 1054
2023-08-14 | C | 236 | 267 | 573 | 70 |  |  |  |  | 9.16 | 1040
2023-08-17 | C | 44 |  | 710 | 77.3 |  |  |  |  | 5.72 | 1010
2023-08-22 | C | 168 | 342 | 660 | 68.5 |  |  |  |  | 8.48 | 1090
2023-08-24 | C | 780 |  | 378 | 80.5 |  |  |  |  | 13 | 1010
2023-08-29 | C | 204 |  | 694 | 72.7 |  |  |  |  | 7.68 | 1050
2023-08-31 | C | 180 |  | 618 | 68.4 |  |  |  |  | 9.8 | 1050
2023-09-12 | C | 196 | 388 | 720 | 84.9 |  |  |  |  | 8.49 | 1790
2023-09-14 | C | 540 |  | 952 | 79.9 |  |  |  |  | 12.4 | 2100
2023-09-19 | C | 308 |  | 348 | 39.8 |  |  |  |  | 8.47 | 1030
2023-09-21 | C | 540 |  | 687 | 49.7 |  |  |  |  | 9.04 | 1140
2023-09-25 | C | 600 | 520 | 1020 | 59 |  |  |  |  | 12.9 | 1211
2023-09-26 | C | 228 | 173 | 401 | 54.4 |  |  |  |  | 2.64 | 1310
2023-09-28 | C | 1880 |  | 467 | 59.2 |  |  |  |  | 12.7 | 1420
2023-10-03 | C | 132 |  | 480 | 61.1 |  |  |  |  | 6.89 | 1290
2023-10-05 | C | 176 |  | 518 | 61.2 |  |  |  |  | 8.78 | 1150
2023-10-10 | C | 168 |  | 713 | 63 |  |  |  |  | 9.1 | 1260
2023-10-12 | C | 172 |  | 559 | 65.9 |  |  |  |  | 7.4 | 1080
2023-10-17 | C | 220 |  | 387 | 58.9 |  |  |  |  | 12.1 | 1220
2023-10-19 | C | 308 |  | 435 | 46.8 |  |  |  |  | 6.94 | 960
2023-10-24 | C | 280 | 71 | 144 | 24.2 |  |  |  |  | 2.79 | 940
2023-10-26 | C | 68 |  | 200 | 34.4 |  |  |  |  | 4.87 | 1090
2023-10-31 | C | 80 |  | 255 | 42.9 |  |  |  |  | 3.74 | 1160
2023-11-02 | C | 64 |  | 112 | 18.8 |  |  |  |  | 3.69 | 670
2023-11-07 | C | 132 | 85 | 161 | 32.8 |  |  |  |  | 6.41 | 970
2023-11-09 | C | 172 |  | 286 | 51.7 |  |  |  |  | 6.78 | 1200
2023-11-14 | C | 112 |  | 131 | 47.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1160
2023-11-16 | C | 132 |  | 365 | 47.7 |  |  |  |  | 6.17 | 1140
2023-11-21 | C | 148 | 187 | 331 | 52.1 |  |  |  |  | 6.74 | 920
2023-11-23 | C | 268 |  | 501 | 57.9 |  |  |  |  | 7.68 | 980
2023-11-28 | C | 112 |  | 414 | 54.2 |  |  |  |  | 7.09 | 940
2023-12-04 | C | 40 |  | 239 | 59.1 |  |  |  |  | 0.284 | 1029
2023-12-07 | C | 144 |  | 247 | 45.7 |  |  |  |  | 4.29 | 1097
2023-12-12 | C | 140 |  | 362 | [5 empty] | 4.15 | 900
2023-12-14 | C | 80 |  | 263 | 42.8 |  |  |  |  | 4.61 | 1120
2023-12-15 | C | 86 | 100 | 284 | 47.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1522
2023-12-19 | C | 272 |  | 653 | 39.8 |  |  |  |  | 3.74 | 1185
2023-12-21 | C | 116 |  | 402 | 51.3 |  |  |  |  | 2.56 | 1350
2023-12-26 | C | 140 | 233 | 434 | 61 |  |  |  |  | 7.91 | 1220
2023-12-28 | C | 176 |  | 316 | 80.1 |  |  |  |  | 8.59 | 1200
2024-01-02 | P | 132 |  | 358 | 58 |  |  |  |  | 6.75 | 1020
2024-01-04 | P | 128 |  | 422 | 52.3 |  |  |  |  | 5.42 | 1200
2024-01-09 | P | 124 |  | 493 | 87.2 |  |  |  |  | 5.48 | 1250
2024-01-11 | P | 110 |  | 468 | 33.6 |  |  |  |  | 3.35 | 1150
2024-01-15 | C | 56 | 50 | 162 | 23.8 |  |  |  |  | 2.5 | 751
2024-01-16 | P | 196 |  | 174 | 8.69 |  |  |  |  | 3.03 | 780
2024-01-18 | P | 12 |  | 191 | 36.2 |  |  |  |  | 2.98 | 1090
2024-01-23 | P | 108 |  |  | 22 |  |  |  |  | 13.3 | 730
2024-02-01 | P | 148 |  | 296 | 45.2 |  |  |  |  | 6.35 | 1190
2024-02-06 | P | 96 |  | 259 | 41.1 |  |  |  |  | 5.57 | 1130
2024-02-08 | P | 124 |  | 277 | 46.8 |  |  |  |  | 6.07 | 1090
2024-02-13 | C | 96 | 178 | 263 | 45.2 |  |  |  |  | 4.55 | 1070
2024-02-15 | P | 140 |  | 339 | 54.5 |  |  |  |  | 3.12 | 1130
2024-02-20 | P | 148 |  | 482 | 48.5 | [5 empty] | 1070
2024-02-22 | P | 164 |  | 432 | 56.8 |  |  |  |  | 7.4 | 1050
2024-02-27 | P | 96 |  | 416 | 50.5 |  |  |  |  | 4.68 | 1060
2024-02-29 | P | 144 |  | 503 | 57.5 |  |  |  |  | 8.41 | 1070
2024-03-05 | P | 88 |  | 378 | 48.4 |  |  |  |  | 4.84 | 1020
2024-03-07 | P | 124 |  | 447 | 46 |  |  |  |  | 4.88 | 1020
2024-03-12 | C | 216 | 182 | 214 | 35.2 |  |  |  |  | 3.46 | 1040
2024-03-14 | P | 48 |  | 307 | 42.9 |  |  |  |  | 7.03 | 1030
2024-03-19 | P | 112 |  | 363 | 62.6 |  |  |  |  | 4.91 | 1290
2024-03-21 | P | 160 |  | 428 | 53.2 |  |  |  |  | 7.13 | 1190
2024-03-26 | P | 68 |  | 342 | 47.2 |  |  |  |  | 4.58 | 1170
2024-04-02 | P | 64 |  | 310 | 44 |  |  |  |  | 16.3 | 1180
2024-04-04 | P | 44 |  | 161 | 25.9 |  |  |  |  | 2.46 | 610
2024-04-09 | C | 84 | 181 | 302 | 33 |  |  |  |  | 3.6 | 830
2024-04-11 | C | 35 | 52 | 200 | 20.9 |  |  |  |  | 3.66 | 1295
2024-04-16 | P | 100 |  | 304 | 42.2 |  |  |  |  | 4.54 | 1100
2024-04-18 | P | 144 |  | 309 | 42.2 |  |  |  |  | 4.53 | 1100
2024-04-23 | P | 364 |  | 489 | 48.5 |  |  |  |  | 9.15 | 1160
2024-04-25 | P | 236 |  | 625 | 46 |  |  |  |  | 9.09 | 1330
2024-04-29 | P | 328 |  | 1048 | 58.7 |  |  |  |  | 8.42 | 1240
2024-05-02 | P | 152 |  | 260 | 48.1 |  |  |  |  | 5.14 | 1220
2024-05-07 | P | 412 |  | 609 | 45.3 |  |  |  |  | 6.03 | 1090
2024-05-09 | P | 112 |  | 282 | 52.2 |  |  |  |  | 3.29 | 1200
2024-05-14 | C | 200 | 205 | 567 | 34.9 |  |  |  |  | 5.19 | 970
2024-05-16 | P | 200 |  | 546 | 45.7 |  |  |  |  | 5.8 | 1020
2024-05-21 | P | 200 |  | 665 | 51.7 |  |  |  |  | 7.41 | 1070
2024-05-23 | P | 172 |  | 433 | 42.5 |  |  |  |  | 5.65 | 1120
2024-05-28 | P | 148 |  | 574 | 59.2 |  |  |  |  | 6.61 | 1030
2024-06-04 | C | 416 | 554 | 850 | 55.4 |  |  |  |  | 5.4 | 980
2024-06-06 | P | 408 |  | 1173 | 61.6 |  |  |  |  | 8.92 | 1230
2024-06-11 | P | 132 |  | 301 | 27.9 |  |  |  |  | 2.94 | 850
2024-06-13 | P | 916 |  | 1163 | 50.8 |  |  |  |  | 7.89 | 1060
2024-06-18 | P | 400 |  | 1176 | 60.7 |  |  |  |  | 8.5 | 1070
2024-06-20 | P | 220 |  | 644 | 56.7 |  |  |  |  | 6.93 | 1180
2024-06-25 | P | 288 |  | 874 | 61 |  |  |  |  | 8.15 | 1120
2024-06-27 | P | 188 |  | 290 | 36.8 |  |  |  |  | 3.39 | 850
2024-07-01 | C | 184 |  | 608 | 59.3 |  |  |  |  | 7.25 | 1020
2024-07-04 | C | 272 |  | 854 | 67 |  |  |  |  | 8.45 | 1050
2024-07-09 | C | 216 |  | 944 | 56.2 |  |  |  |  | 6.63 | 960
2024-07-11 | C | 308 |  | 971 | 58.1 |  |  |  |  | 7.69 | 940
2024-07-16 | C | 270 | 280 | 600 | 59.5 |  |  |  |  | 4.8 | 1216
2024-07-18 | C | 160 |  | 658 | 62 |  |  |  |  | 7.77 | 1000
2024-07-23 | C | 336 |  | 750 | 56.8 |  |  |  |  | 7.73 | 1070
2024-07-25 | C | 384 |  | 1097 | 51.8 |  |  |  |  | 7.34 | 980
2024-07-30 | C | 184 |  | 651 | 61.6 |  |  |  |  | 7.08 | 970
2024-08-01 | C | 168 | 320 | 640 | 47.1 |  |  |  |  | 7.17 | 1050
2024-08-06 | C | 336 |  | 781 | 63.9 |  |  |  |  | 8.3 | 1050
2024-08-08 | C | 224 |  | 838 | 65.4 |  |  |  |  | 8.66 | 1170
2024-08-13 | C | 216 |  | 849 | 47.7 |  |  |  |  | 9.41 | 980
2024-08-16 | C | 256 |  | 697 | 70.1 |  |  |  |  | 9.64 | 950
2024-08-19 | C | 296 |  | 580 | 62 |  |  |  |  | 8.67 | 1192
2024-08-22 | C | 252 |  | 704 | 66.8 |  |  |  |  | 7.51 | 1091
2024-08-27 | C | 224 |  | 799 | 54.2 |  |  |  |  | 7.18 | 930
2024-08-29 | C | 704 |  | 558 | 29.9 |  |  |  |  | 3.49 | 400
2024-09-03 | C | 164 |  | 697 | 58.4 |  |  |  |  | 7.86 | 960
2024-09-05 | C | 160 |  | 593 | 53.6 |  |  |  |  | 6.17 | 940
2024-09-10 | C | 304 | 440 | 879 | 67 |  |  |  |  | 10.8 | 900
2024-09-12 | C | 488 |  | 585 | 58.4 |  |  |  |  | 7.27 | 880
2024-09-17 | C | 136 |  | 542 | 53.7 |  |  |  |  | 6.2 | 880
2024-09-19 | C | 176 |  | 677 | 54.8 |  |  |  |  | 7.36 | 890
2024-09-24 | C | 216 |  | 737 | 62.6 |  |  |  |  | 9.1 | 910
2024-09-26 | C | 252 |  | 909 | 66 |  |  |  |  | 11.3 | 950
2024-10-01 | C | 176 | 319 | 786 | 53.7 |  |  |  |  | 6.57 | 830
2024-10-03 | C | 172 |  | 755 | 66.7 |  |  |  |  | 7.85 | 980
2024-10-08 | C | 113 | 160 | 475 | 42.1 |  |  |  |  | 6.45 | 835
2024-10-10 | C | 156 |  | 567 | 50 |  |  |  |  | 5.09 | 790
2024-10-15 | C | 136 |  | 610 | 56.2 |  |  |  |  | 7.92 | 930
2024-10-17 | C | 76 |  | 118 | 13.9 |  |  |  |  | 1.72 | 270
2024-10-22 | C | 140 |  | 725 | 60.6 |  |  |  |  | 7 | 870
2024-10-24 | C | 136 |  | 667 | 57.7 |  |  |  |  | 8.85 | 890
2024-10-28 | C | 148 |  | 690 | 58.8 |  |  |  |  | 8.33 | 860
2024-10-30 | C | 150 |  | 650 | 42.1 |  |  |  |  | 7.55 | 880
2024-11-05 | C | 132 |  | 573 | 58.7 |  |  |  |  | 9 | 920
2024-11-07 | C | 284 |  | 879 | 62.9 |  |  |  |  | 9.85 | 920
2024-11-12 | C | 244 | 329 | 749 | 63.2 |  |  |  |  | 8.21 | 940
2024-11-14 | C | 176 |  | 534 | 47.2 |  |  |  |  | 8.97 | 790
2024-11-19 | C | 388 |  | 951 | 68 |  |  |  |  | 13.6 | 890
2024-11-21 | C | 200 |  | 861 | 65.1 |  |  |  |  | 7.94 | 990
2024-11-26 | C | 140 |  | 616 | 56.4 |  |  |  |  | 7.64 | 890
2024-11-28 | C | 168 |  | 661 | 65.8 |  |  |  |  | 7.31 | 1090
2024-12-03 | P | 260 |  | 984 | 72.4 |  |  |  |  | 8.86 | 1100
2024-12-05 | P | 296 |  | 784 | 68 |  |  |  |  | 11.8 | 1200
2024-12-09 | C | 304 | 509 | 663 | 87.6 |  |  |  |  | 9.94 | 1100
2024-12-12 | P | 192 |  | 688 | 64.5 |  |  |  |  | 7.79 | 1080
2024-12-17 | P | 172 |  | 741 | 71 |  |  |  |  | 8.13 | 1210
2024-12-19 | P | 204 |  | 843 | 64.8 |  |  |  |  | 9.74 | 1150
2024-12-23 | P | 92 |  | 829 | 87.9 |  |  |  |  | 8.55 | 1090
2024-12-26 | P | 172 |  | 767 | 34.7 |  |  |  |  | 5.01 | 1180
2024-12-30 | P | 172 |  | 777 | 74.2 |  |  |  |  | 9.4 | 1250
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - SAGRA ALTA (PALOMEQUE)
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009080919NT
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 146
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 7573 | 6667 | 0 | 0 | 0 | 17893 | 147 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 6175 | 6121 | 0 | 0 | 0 | 14623 | 146 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 7882 | 7347 | 0 | 0 | 15374 | 0 | 208 | 153 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5195 | 7636 | 15665 | 0 | 0 | 0 | 222 | 130 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 6206 | 16163 | 0 | 0 | 0 | 242 | 202 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 7407 | 6663 | 0 | 16621 | 0 | 0 | 205 | 158 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 10380 | 7223 | 0 | 0 | 0 | 17355 | 143 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 11902 | 8906 | 0 | 18718 | 0 | 0 | 140 | 108 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 10006 | 7296 | 0 | 16406 | 0 | 0 | 232 | 178 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6990 | 5628 | 18294 | 0 | 0 | 0 | 238 | 209 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0
2022-11-01 | 0 | 6061 | 6180 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 256 | 179 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 6444 | 5288 | 0 | 0 | 0 | 14567 | 234 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 7510 | 6057 | 0 | 0 | 0 | 16101 | 204 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 7412 | 5969 | 0 | 0 | 0 | 13765 | 175 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 10227 | 7405 | 0 | 0 | 16715 | 0 | 172 | 143 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8846 | 7137 | 16691 | 0 | 0 | 0 | 165 | 115 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9739 | 7851 | 17702 | 0 | 0 | 0 | 213 | 170 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 9644 | 7948 | 0 | 16181 | 0 | 0 | 261 | 174 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0
2023-07-01 | 9714 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 19142 | 148 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 9168 | 7530 | 0 | 17796 | 0 | 0 | 190 | 124 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 5479 | 4311 | 0 | 13121 | 0 | 0 | 273 | 206 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6859 | 4966 | 13521 | 0 | 0 | 0 | 214 | 180 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 5160 | 3991 | 0 | 0 | 10002 | 0 | 191 | 166 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 4537 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 12312 | 139 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 5266 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 9656 | 195 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 6298 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 11713 | 221 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 6835 | 5573 | 0 | 0 | 14092 | 0 | 260 | 204 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6151 | 4567 | 10276 | 0 | 0 | 0 | 268 | 261 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6036 | 4793 | 11044 | 0 | 0 | 0 | 256 | 197 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 5895 | 4368 | 0 | 11821 | 0 | 0 | 165 | 130 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 8824 | 6999 | 0 | 0 | 0 | 15125 | 136 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 8347 | 6436 | 0 | 17024 | 0 | 0 | 145 | 114 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 8376 | 6570 | 0 | 15762 | 0 | 0 | 149 | 120 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9128 | 7131 | 15608 | 0 | 0 | 0 | 215 | 167 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0
2024-11-01 | 0 | 7489 | 5981 | 0 | 0 | 15826 | 0 | 140 | 125 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 7765 | 6143 | 0 | 0 | 0 | 16327 | 146 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA_EBAR_CEDILLO
CONSUMO ELÉCTRICO - EBAR CEDILLO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009078901QY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1283 | 918 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 101 | 73 | 0 | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1090 | 749 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 88 | 61 | 0 | 0 | 0 | 130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 2002 | 1459 | 0 | 0 | 2165 | 0 | 154 | 118 | 0 | 0 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 942 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 105 | 79 | 174 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 877 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 101 | 77 | 127 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 1174 | 875 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 95 | 75 | 0 | 122 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 1075 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 85 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1116 | 831 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 93 | 70 | 0 | 134 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1149 | 872 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 101 | 81 | 0 | 130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 837 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 1445 | 1203 | 0 | 0 | 1827 | 0 | 125 | 108 | 0 | 0 | 178 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 2261 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1662 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 1587 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 2145 | 1597 | 0 | 0 | 2437 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 28 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 1528 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 1806 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 2396 | 2006 | 0 | 2820 | 0 | 0 | 97 | 87 | 0 | 142 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 2179 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 3479 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 1851 | 1531 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 28 | 33 | 0 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 2352 | 1860 | 0 | 4574 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0 | 53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 1907 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 2473 | 1917 | 0 | 0 | 3738 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 2416 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 3230 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 4958 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 121 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 2568 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 4103 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 2894 | 2345 | 0 | 0 | 6068 | 0 | 47 | 43 | 0 | 0 | 116 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 2401 | 4579 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2046 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 99 | 88 | 191 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 2395 | 1807 | 0 | 4089 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 43 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 2280 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 1983 | 1568 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 2049 | 1584 | 0 | 3252 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 68 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2712 | 2090 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 169 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 2005 | 1521 | 0 | 0 | 3694 | 0 | 41 | 42 | 0 | 0 | 121 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 2066 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 82 | 73 | 0 | 0 | 0 | 154 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA_EBAR_EL_VISO
CONSUMO ELÉCTRICO - EBAR EL VISO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009088097WW
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1864 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1780 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 3898 | 2871 | 0 | 0 | 4567 | 0 | 55 | 43 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 2199 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 1820 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2133 | 1635 | 0 | 3186 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 2060 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 2215 | 1675 | 0 | 3403 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 2218 | 1615 | 0 | 3091 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 1493 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 2480 | 1908 | 0 | 0 | 3212 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 3593 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 5401 | 88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 2038 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 3753 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 1839 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 2207 | 1740 | 0 | 0 | 3203 | 0 | 222 | 188 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 1504 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 803 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 1991 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 1086 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 3142 | 2482 | 0 | 3998 | 0 | 0 | 1741 | 1377 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 2575 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 1392 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 2404 | 1826 | 0 | 3526 | 0 | 0 | 1312 | 1001 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 577 | 390 | 0 | 2621 | 0 | 0 | 211 | 134 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 1365 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 960 | 716 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 406 | 355 | 0 | 0 | 546 | 0 | 125 | 118 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 161 | 179 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 224 | 193 | 0 | 0 | 0 | 399 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 4180 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 6654 | 498 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
2024-03-01 | 0 | 6548 | 5130 | 0 | 0 | 14063 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 1266 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 954 | 759 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 258 | 184 | 511 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 1169 | 793 | 0 | 943 | 0 | 0 | 578 | 380 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 3719 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 4973 | 162 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 3217 | 2584 | 0 | 5637 | 0 | 0 | 113 | 101 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 3141 | 2330 | 0 | 4754 | 0 | 0 | 109 | 91 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4194 | 3054 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 135 | 108 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 3006 | 2296 | 0 | 0 | 5414 | 0 | 87 | 74 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 3020 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 5205 | 82 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1365 | 67
2022-02-01 | 2377 | 50
2022-03-01 | 1551 | 65
2022-04-01 | 2421 | 70
2022-05-01 | 2035 | 41
2022-06-01 | 3362 | 82
2022-07-01 | 5067 | 80
2022-08-01 | 6650 | 68
2022-09-01 | 8891 | 32
2022-10-01 | 6232 | 60
2022-11-01 | 2728 | 67
2022-12-01 | 2790 | 15
2023-01-01 | 2790 | 40
2023-02-01 | 2604 | 70
2023-03-01 | 2580 | 100
2023-04-01 | 2916 | 100
2023-05-01 | 4541 | 94
2023-06-01 | 3302 | 94
2023-07-01 | 2998 | 25
2023-08-01 | 4450
2023-09-01 | 1576
2023-10-01 | 1678
2023-11-01 | 2045 | 25
2023-12-01 | 1849
2024-01-01 | 1491 | 25
2024-02-01 | 2471 | 50
2024-03-01 | 3204 | 50
2024-04-01 | 2645 | 25
2024-05-01 | 4094 | 50
2024-06-01 | 3962 | 25
2024-07-01 | 3715 | 50
2024-08-01 | 2729 | 25
2024-09-01 | 2641 | 50
2024-10-01 | 2729 | 50
2024-11-01 | 2333 | 25
2024-12-01 | 3816
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 46.7 | 4.28 | [8 empty] | 762.5
2023 | 80.18 | [9 empty] | 587.5
2024 | 42.04 | [9 empty] | 525

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Consta de un control de la aireacion a través de sondas redox y oxígeno disuelto para la optimización de la eliminación biológica de nutrientes (empresa EUFON-IDAQUA)
Opera con 1 linea de tratamiento de las 2 de las que dispone