## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 9255 | 9497.25
2022-02-01 | 5254 | 5548
2022-03-01 | 10775 | 10365
2022-04-01 | 8785 | 8675.3333
2022-05-01 | 7173.6667 | 8215.6667
2022-06-01 | 6149.3333 | 7044
2022-07-01 | 6259 | 6381
2022-08-01 | 6219.3333 | 6226.6667
2022-09-01 | 5461 | 5387.75
2022-10-01 | 5179 | 5029.25
2022-11-01 | 5664.3333 | 5081
2022-12-01 | 7067.6667 | 7005.6667
2023-01-01 | 5815.3333 | 5382.3333
2023-02-01 | 5460 | 4838
2023-03-01 | 6695 | 5993
2023-04-01 | 7831.5 | 6240
2023-05-01 | 7154.5 | 6821.5
2023-06-01 | 8448 | 8828.5
2023-07-01 | 7268 | 7510
2023-08-01 | 7173 | 7312
2023-09-01 | 4902.6 | 4934.2
2023-10-01 | 10949.4 | 10744.8
2023-11-01 | 6224.3333 | 6475
2023-12-01 | 10398 | 10577.5
2024-01-01 | 11910 | 11956.5
2024-02-01 | 7929.5 | 7781.5
2024-03-01 | 11299.1 | 11521.7
2024-04-01 | 9256.4 | 9991.8
2024-05-01 | 8214 | 7819.8
2024-06-01 | 10358.5 | 9498.2
2024-07-01 | 8398.5 | 8009
2024-08-01 | 8823 | 8021.6667
2024-09-01 | 7601 | 6887.3333
2024-10-01 | 11885 | 11573
2024-11-01 | 6818.3333 | 6950.6
2024-12-01 | 7104 | 7424.0667
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | C | 40 | 19 | 69 | 26.5 |  |  |  |  | 2.03 | 1270
2022-01-10 | C | 144 |  | 129 | 26 |  |  |  |  | 2.9 | 1200
2022-01-11 | C | 64 | 65 | 162 | 18.5 |  |  |  |  | 2 | 1073
2022-01-17 | C | 36 | 39 | 108 | 30.7 |  |  |  |  | 2.87 | 1370
2022-01-24 | C | 136 | 116 | 307 | 44.6 |  |  |  |  | 5.23 | 1390
2022-01-31 | C | 56 |  | 162 | 30.2 |  |  |  |  | 3.5 | 1260
2022-02-07 | C | 44 | 31 | 122 | 27.8 |  |  |  |  | 3.31 | 1300
2022-02-11 | C | 162 | 130 | 336 | 42 |  |  |  |  | 6.16 | 1417
2022-02-14 | C | 20 |  | 307 | 29 |  |  |  |  | 3.41 | 1400
2022-02-21 | C | 28 | 17 | 100 | 28.2 |  |  |  |  | 2.91 | 1360
2022-02-28 | C | 40 |  | 164 | 33.4 |  |  |  |  | 3.22 | 1450
2022-03-04 | C | 1142 | 135 | 398 | 11.5 |  |  |  |  | 3.82 | 374
2022-03-07 | C | 108 | 70 | 280 | 47.7 |  |  |  |  | 5.47 | 1340
2022-03-14 | C | 160 | 175 | 257 | 54.2 |  |  |  |  | 6.34 | 1190
2022-03-21 | C | 24 | 20 | 161 | 12.5 |  |  |  |  | 1 | 960
2022-03-28 | C | 24 | 15 | 146 | 29.5 |  |  |  |  | 2.74 | 1310
2022-04-04 | C | 172 | 129 | 355 | 43.9 |  |  |  |  | 4.32 | 1440
2022-04-06 | C | 36 | 58 | 222 | 19.8 |  |  |  |  | 3.75 | 1261
2022-04-11 | C | 140 | 154 | 353 | 41.9 |  |  |  |  | 5.01 | 1280
2022-04-18 | C | 56 | 65 | 154 | 38 |  |  |  |  | 4.09 | 1630
2022-04-25 | C | 80 | 76 | 196 | 32.1 |  |  |  |  | 3.29 | 1250
2022-05-02 | C | 136 | 162 | 341 | 48.4 |  |  |  |  | 5.15 | 1560
2022-05-03 | C | 222 | 125 | 364 | 57.1 |  |  |  |  | 6.65 | 1652
2022-05-09 | C | 76 | 107 | 224 | 67.6 |  |  |  |  | 7.33 | 1440
2022-05-16 | C | 80 |  | 137 | 45.8 |  |  |  |  | 5 | 1520
2022-05-23 | C | 64 | 121 | 202 | 59.3 |  |  |  |  | 6.75 | 1390
2022-06-01 | C | 252 | 154 | 268 | 33.4 |  |  |  |  | 5.7 | 1140
2022-06-06 | C | 380 |  | 394 | 89 |  |  |  |  | 5.02 | 1610
2022-06-10 | C | 172 | 94 | 253 | 43.4 |  |  |  |  | 3.95 | 1503
2022-06-13 | C | 212 | 96 | 166 | 46.1 |  |  |  |  | 3.86 | 1490
2022-06-20 | C | 148 | 37 | 205 | 40.1 |  |  |  |  | 4.85 | 1440
2022-06-27 | C | 468 | 244 | 664 | 48.9 |  |  |  |  | 6.31 | 1270
2022-07-04 | C | 76 | 93 | 153 | 38.3 |  |  |  |  | 5.41 | 1070
2022-07-07 | C | 57 | 145 | 319 | 63.7 |  |  |  |  | 2.9 | 1445
2022-07-11 | C | 372 | 174 | 457 | 52.5 |  |  |  |  | 6.68 | 1340
2022-07-18 | C | 512 | 244 | 579 | 56.1 |  |  |  |  | 9.06 | 1180
2022-07-25 | C | 76 |  | 200 | 54.4 |  |  |  |  | 6.14 | 1170
2022-08-01 | C | 64 | 121 | 266 | 59.1 |  |  |  |  | 6.73 | 1130
2022-08-03 | C | 214 | 520 | 1055 | 49.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1348
2022-08-08 | C | 48 | 123 | 212 | 53.7 |  |  |  |  | 6.37 | 1210
2022-08-16 | C | 180 | 177 | 351 | 52.4 |  |  |  |  | 8.53 | 1560
2022-08-22 | C | 56 | 106 | 156 | 48.9 |  |  |  |  | 5.48 | 1170
2022-08-29 | C | 52 |  | 233 | 44.9 |  |  |  |  | 4.62 | 1080
2022-09-01 | C | 64 | 121 | 266 | 59.1 |  |  |  |  | 6.73 | 1130
2022-09-05 | C | 148 | 277 | 366 | 58.5 |  |  |  |  | 7.35 | 1200
2022-09-06 | C | 2864 | 2050 | 4100 | 92.5 |  |  |  |  | 27.4 | 1507
2022-09-12 | C | 460 | 464 | 628 | 47.9 |  |  |  |  | 6.75 | 1310
2022-09-19 | C | 136 | 235 | 425 | 50.3 |  |  |  |  | 5.42 | 1190
2022-09-26 | C | 724 | 225 | 735 | 45.2 |  |  |  |  | 5.2 | 1090
2022-10-03 | C | 360 | 302 | 785 | 90.1 |  |  |  |  | 7.79 | 1220
2022-10-04 | C | 6220 | 4800 | 11000 | 72.8 |  |  |  |  | 9.5 | 1459
2022-10-10 | C | 532 | 194 | 401 | 5.32 |  |  |  |  | 5.32 | 500
2022-10-17 | C | 212 | 216 | 494 | 56.8 |  |  |  |  | 7.54 | 1260
2022-10-24 | C | 412 | 159 | 355 | 11.2 |  |  |  |  | 6.43 | 1070
2022-10-31 | C | 1764 |  | 836 | 55.7 |  |  |  |  | 12.5 | 1150
2022-11-07 | C | 772 |  | 512 | 52.7 |  |  |  |  | 9.04 | 1270
2022-11-14 | C | 32 | 42.1 | 138 | 37.3 |  |  |  |  | 3.73 | 1020
2022-11-21 | C | 316 | 100 | 204 | 42.1 |  |  |  |  | 5.19 | 1070
2022-11-28 | C | 1752 |  | 1333 | 36.4 |  |  |  |  | 4.34 | 1100
2022-12-05 | C | 104 | 183 | 315 | 46.6 |  |  |  |  | 4.76 | 1280
2022-12-12 | C | 44 | 47.5 | 93 | 17.4 |  |  |  |  | 2.4 | 800
2022-12-19 | C | 24 | 26 | 74 | 26.1 |  |  |  |  | 3.05 | 1400
2022-12-27 | C | 340 |  | 392 | 50.9 |  |  |  |  | 5.75 | 1400
2023-01-02 | P | 220 |  | 173 | 49.2 |  |  |  |  | 4.72 | 1230
2023-01-09 | P | 56 | 83.8 | 131 | 27.1 |  |  |  |  | 1.93 | 1130
2023-01-12 | C | 52 | 68 | 187 | 48.3 |  |  |  |  | 1.84 | 1395
2023-01-16 | P | 204 | 153 | 307 | 39.3 |  |  |  |  | 5.06 | 1250
2023-01-23 | P | 136 |  | 205 | 38.6 |  |  |  |  | 4.34 | 1310
2023-01-30 | P | 32 |  | 130 | 34.5 |  |  |  |  | 3.15 | 1200
2023-02-06 | C | 88 | 125 | 326 | 72.3 |  |  |  |  | 7.64 | 1530
2023-02-13 | C | 60 | 64 | 181 | 44.2 |  |  |  |  | 4.2 | 1240
2023-02-20 | C | 60 | 15 | 125 | 40.2 |  |  |  |  | 3.32 | 1250
2023-02-27 | C | 72 | 59 | 180 | 45 |  |  |  |  | 4.16 | 1130
2023-03-06 | C | 36 | 12 | 144 | 27.9 |  |  |  |  | 2.49 | 1120
2023-03-13 | C | 176 | 23 | 211 | 38.6 |  |  |  |  | 5.27 | 1320
2023-03-20 | C | 208 |  | 234 | 62 |  |  |  |  | 6.55 | 1460
2023-03-27 | C | 172 |  | 248 | 57.1 |  |  |  |  | 5.59 | 1340
2023-04-03 | C | 204 |  | 384 | 57.4 |  |  |  |  | 7.76 | 1450
2023-04-10 | C | 96 |  | 276 | 76.9 |  |  |  |  | 7.7 | 1530
2023-04-11 | C | 200 | 210 | 635 | 57.6 |  |  |  |  | 6 | 1423
2023-04-17 | C | 120 |  | 201 | 44.3 |  |  |  |  | 5.05 | 1360
2023-04-24 | C | 68 |  | 254 | 42.5 |  |  |  |  | 3.05 | 1350
2023-05-02 | C | 1744 | 335 | 444 | 63.2 |  |  |  |  | 6.37 | 1380
2023-05-08 | C | 24 |  | 273 | [6 empty] | 1040
2023-05-16 | C | 100 |  | 491 | 101 |  |  |  |  | 11.1 | 1310
2023-05-17 | C | 174 | 1550 | 3150 | 50.7 |  |  |  |  | 5.7 | 1215
2023-05-22 | C | 92 |  | 498 | 39.5 |  |  |  |  | 4.76 | 990
2023-05-29 | C | 48 |  | 187 | 32.1 | [5 empty] | 990
2023-06-05 | C | 20 | 69 | 204 | 32.8 | [5 empty] | 1200
2023-06-12 | C | 32 | 105 | 227 | 30.3 |  |  |  |  | 3.05 | 1180
2023-06-19 | C | 28 | 103 | 262 | 39.5 |  |  |  |  | 3.79 | 1080
2023-06-26 | C | 36 | 90 | 201 | 25.9 |  |  |  |  | 2.56 | 1060
2023-07-03 | C | 212 | 147 | 351 | 32.4 |  |  |  |  | 2.75 | 2510
2023-07-06 | C | 244 | 310 | 610 | 48.9 |  |  |  |  | 6.2 | 1300
2023-07-10 | C | 104 | 142 | 311 | 34.8 |  |  |  |  | 4.53 | 1020
2023-07-17 | C | 104 | 173 | 360 | 40.4 |  |  |  |  | 5.36 | 1150
2023-07-24 | C | 100 |  | 223 | [5 empty] | 3.97 | 1320
2023-08-01 | C | 52 | 140 | 312 | 39.2 |  |  |  |  | 3.38 | 1440
2023-08-07 | C | 292 | 235 | 509 | 65 |  |  |  |  | 8.2 | 1300
2023-08-14 | C | 108 | 172 | 335 | 63.2 |  |  |  |  | 7.51 | 1470
2023-08-21 | C | 164 | 97 | 231 | 53.3 |  |  |  |  | 6.56 | 1000
2023-08-28 | C | 40 |  | 243 | 41.9 |  |  |  |  | 4.55 | 1010
2023-09-18 | C | 80 | 474 | 855 | 68.5 |  |  |  |  | 6.78 | 1590
2023-09-25 | C | 64 |  | 340 | 45 |  |  |  |  | 4.58 | 1470
2023-10-02 | C | 88 |  | 376 | 46.1 |  |  |  |  | 5.14 | 1340
2023-10-09 | C | 40 |  | 267 | 41.2 |  |  |  |  | 3.75 | 1420
2023-10-16 | C | 40 | 104 | 206 | 37.2 |  |  |  |  | 3.78 | 1300
2023-10-25 | C | 24 | 90 | 184 | 42.9 |  |  |  |  | 2.05 | 1220
2023-10-30 | C | 16 |  | 123 | 31.1 |  |  |  |  | 2.41 | 1220
2023-11-06 | C | 52 |  | 365 | 38.4 |  |  |  |  | 4.04 | 1632
2023-11-10 | C | 88 | 33 | 96 | 37 |  |  |  |  | 3.72 | 1467
2023-11-13 | C | 40 | 97 | 173 | 28.7 |  |  |  |  | 3.31 | 1370
2023-11-20 | C | 32 |  | 161 | 27 |  |  |  |  | 3.57 | 1340
2023-11-27 | C | 76 |  | 163 | 34.4 |  |  |  |  | 3.21 | 1340
2023-12-04 | C | 72 |  | 159 | 54.8 |  |  |  |  | 4.17 | 1243
2023-12-05 | C | 40 | 90 | 169 | [5 empty] | 2.4 | 1030
2023-12-06 | C | 128 |  | 253 | 52.2 |  |  |  |  | 5.27 | 1310
2023-12-07 | C | 100 |  | 184 | 41.9 |  |  |  |  | 2.88 | 1300
2024-01-02 | C | 92 |  | 174 | 38.2 |  |  |  |  | 3.29 | 1230
2024-01-08 | C | 308 |  | 133 | 34.1 |  |  |  |  | 1.42 | 1660
2024-01-15 | C | 32 | 30 | 101 | 24.5 |  |  |  |  | 0.96 | 1332
2024-01-29 | C | 168 |  | 147 | 42.5 |  |  |  |  | 3.53 | 1420
2024-02-05 | C | 563 | 159 | 349 | 64.9 |  |  |  |  | 6.95 | 1590
2024-02-12 | C | 188 |  | 134 | 54 |  |  |  |  | 3.64 | 1140
2024-02-19 | C | 116 |  | 248 | 77 |  |  |  |  | 3.36 | 1500
2024-02-26 | C | 860 |  | 3985 | 55.2 |  |  |  |  | 7 | 840
2024-03-04 | C | 32 | 51 | 197 | 51.8 |  |  |  |  | 3.95 | 1320
2024-03-11 | C | 24 |  | 152 | 37.3 |  |  |  |  | 2.53 | 1080
2024-03-18 | C | 12 |  | 120 | 23.8 |  |  |  |  | 1.87 | 1030
2024-03-25 | C | 220 |  | 607 | 81.9 |  |  |  |  | 8.29 | 1110
2024-04-02 | C | 24 |  | 152 | 35 |  |  |  |  | 2.09 | 1300
2024-04-08 | C | 16 |  | 137 | 20.8 |  |  |  |  | 1.6 | 1060
2024-04-11 | C | 59 | 48 | 180 | 27.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1323
2024-04-15 | C | 54 | 133 | 304 | 62.1 |  |  |  |  | 6.44 | 1340
2024-04-22 | C | 44 |  | 181 | 28.9 |  |  |  |  | 3.06 | 1240
2024-04-29 | C | 172 |  | 450 | 82.1 |  |  |  |  | 8.91 | 1480
2024-05-06 | C | 28 | 25.2 | 45 | 22.5 |  |  |  |  | 1.88 | 1150
2024-05-13 | C | 48 |  | 135 | 26.6 |  |  |  |  | 3.1 | 970
2024-05-20 | C | 68 |  | 293 | 58.5 |  |  |  |  | 6.56 | 1010
2024-05-27 | C | 104 |  | 179 | 34.4 |  |  |  |  | 2.22 | 1180
2024-06-03 | C | 32 |  | 159 | 28 |  |  |  |  | 3.03 | 1070
2024-06-05 | C | 64 | 48.2 | 135 | 9.18 |  |  |  |  | 1.18 | 120
2024-06-06 | C | 80 |  | 173 | 25.4 |  |  |  |  | 2.79 | 980
2024-06-07 | C | 68 |  | 311 | 25 |  |  |  |  | 2.45 | 880
2024-07-01 | C | 39 | 110 | 215 | 40.5 |  |  |  |  | 4.98 | 1331
2024-07-08 | C | 52 | 81 | 221 | 32.6 |  |  |  |  | 3.48 | 850
2024-07-15 | C | 56 |  | 289 | 44.7 |  |  |  |  | 5.92 | 1060
2024-07-22 | C | 212 | 389 | 728 | 63.4 |  |  |  |  | 8.34 | 1150
2024-07-29 | C | 72 |  | 243 | 37 |  |  |  |  | 4.51 | 1010
2024-08-05 | C | 40 | 87 | 173 | 33.9 |  |  |  |  | 3.71 | 950
2024-08-12 | C | 64 |  | 206 | 37.7 |  |  |  |  | 4.54 | 990
2024-08-19 | C | 80 | 103 | 206 | 42 |  |  |  |  | 4.29 | 1041
2024-08-26 | C | 32 |  | 201 | 34.9 |  |  |  |  | 4.1 | 940
2024-09-02 | C | 56 | 114 | 279 | 30.5 |  |  |  |  | 3.86 | 910
2024-09-09 | C | 56 |  | 358 | 46.5 |  |  |  |  | 5.79 | 1020
2024-09-16 | C | 24 | 160 | 320 | 28.7 |  |  |  |  | 3.4 | 760
2024-09-23 | C | 32 |  | 149 | 24.2 |  |  |  |  | 2.82 | 920
2024-09-30 | C | 56 |  | 236 | 47.7 |  |  |  |  | 5.29 | 1010
2024-10-07 | C | 14 | 18 | 108 | 18.4 |  |  |  |  | 1.86 | 1034
2024-10-14 | C | 32 |  | 182 | 34 |  |  |  |  | 3.5 | 740
2024-10-21 | C | 84 |  | 335 | 58.6 |  |  |  |  | 6.58 | 1140
2024-10-28 | C | 52 |  | 294 | 49.5 |  |  |  |  | 5.45 | 1080
2024-11-04 | C | 64 | 79 | 237 | 31.9 |  |  |  |  | 3.69 | 1040
2024-11-11 | C | 100 | 189 | 377 | 56.8 |  |  |  |  | 6.96 | 1140
2024-11-18 | C | 88 |  | 241 | 26.3 |  |  |  |  | 3.74 | 1000
2024-11-25 | C | 76 |  | 397 | 64.8 |  |  |  |  | 7.3 | 1230
2024-12-02 | C | 444 | 496 | 1160 | 102 |  |  |  |  | 15.1 | 1390
2024-12-04 | C |  |  | 2285 | 114 |  |  |  |  | 19
2024-12-10 | C | 84 |  | 427 | 38.5 |  |  |  |  | 2.53 | 1270
2024-12-16 | C | 932 |  | 1852 | 84.3 |  |  |  |  | 18.2 | 1180
2024-12-17 | C | 1320 |  | 2250
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - VILLAMIEL
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008823044RR
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 117
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 2936 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 6326 | 305 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 3105 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 4863 | 282 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 4124 | 2926 | 0 | 0 | 5394 | 0 | 439 | 237 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3337 | 2336 | 6184 | 0 | 0 | 0 | 353 | 156 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2895 | 2328 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 320 | 149 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2827 | 2436 | 0 | 5605 | 0 | 0 | 400 | 281 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 3145 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 6329 | 243 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 4035 | 2789 | 0 | 6031 | 0 | 0 | 564 | 173 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 3402 | 2564 | 0 | 5427 | 0 | 0 | 341 | 122 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2956 | 2044 | 5758 | 0 | 0 | 0 | 363 | 152 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 3488 | 2189 | 0 | 0 | 5306 | 0 | 371 | 150 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 2927 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 5795 | 364 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 3131 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 6142 | 334 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 2781 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 4401 | 529 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 3395 | 2786 | 0 | 0 | 5044 | 0 | 708 | 506 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3419 | 2741 | 5957 | 0 | 0 | 0 | 409 | 193 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2741 | 5526 | 0 | 0 | 0 | 354 | 198 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 2943 | 2785 | 0 | 5542 | 0 | 0 | 735 | 700 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 3298 | 2946 | 0 | 0 | 0 | 6511 | 491 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 3427 | 3044 | 0 | 6271 | 0 | 0 | 418 | 268 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 2418 | 2079 | 0 | 4770 | 0 | 0 | 611 | 493 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 2071 | 6214 | 0 | 0 | 0 | 362 | 190 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 2610 | 1493 | 0 | 0 | 4443 | 0 | 324 | 148 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 2319 | 1455 | 0 | 0 | 0 | 5651 | 2256 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 3520 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 6156 | 2830 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 3654 | 2641 | 0 | 0 | 0 | 6335 | 2889 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 3214 | 2150 | 0 | 0 | 5870 | 0 | 2225 | 1545 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3748 | 2406 | 5304 | 0 | 0 | 0 | 2179 | 1411 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3983 | 2821 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 933 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 4126 | 2734 | 0 | 6896 | 0 | 0 | 474 | 148 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 5654 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 6695 | 591 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 153 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 4336 | 2882 | 0 | 6952 | 0 | 0 | 580 | 82 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 4079 | 2917 | 0 | 6268 | 0 | 0 | 517 | 182 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4008 | 3101 | 6325 | 0 | 0 | 0 | 497 | 344 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 64 | 68 | 0
2024-11-01 | 0 | 4393 | 3132 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 371 | 204 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 76 | 84 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 3142 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 6383 | 141 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 53 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1409 | 36
2022-02-01 | 1020 | 42
2022-03-01 | 1050 | 66
2022-04-01 | 1085 | 66
2022-05-01 | 1116 | 42
2022-06-01 | 990 | 80
2022-07-01 | 1093 | 53
2022-08-01 | 1318 | 48
2022-09-01 | 1387 | 34
2022-10-01 | 1357 | 24
2022-11-01 | 1189 | 19
2022-12-01 | 1123 | 31
2023-01-01 | 1100 | 141
2023-02-01 | 982
2023-03-01 | 1087 | 50
2023-04-01 | 1052 | 184
2023-05-01 | 1087 | 34
2023-06-01 | 1052
2023-07-01 | 1094 | 114
2023-08-01 | 1123 | 53
2023-09-01 | 72
2023-10-01 |  | 1
2023-11-01 | 518
2023-12-01 | 1147
2024-01-01 | 1147
2024-02-01 | 1073
2024-03-01 | 1147
2024-04-01 | 1029
2024-05-01 | 1054 | 105
2024-06-01 | 1020 | 145
2024-07-01 | 1054 | 185
2024-08-01 | 1054 | 273
2024-09-01 | 1020 | 164
2024-10-01 | 1057 | 165
2024-11-01 | 987 | 70
2024-12-01 | 883 | 59
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 950 kg. (Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 11.78 | [9 empty] | 110.5
2023 | 17.26 | [9 empty] | 70
2024 | 17.72 | [9 empty] | 84

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Opera con 1 linea de tratamiento de las 2 de las que dispone