## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 23422 | 713
2022-02-01 | 18751 | -
2022-03-01 | 21819 | -
2022-04-01 | 23203 | -
2022-05-01 | 25361 | -
2022-06-01 | 22971 | -
2022-07-01 | 24472 | -
2022-08-01 | 23195 | -
2022-09-01 | 22258 | -
2022-10-01 | 21843 | -
2022-11-01 | 24279 | -
2022-12-01 | 27244 | -
2023-01-01 | 25060 | -
2023-02-01 | 22301 | -
2023-03-01 | 24421 | -
2023-04-01 | 22834 | -
2023-05-01 | 20619 | -
2023-06-01 | 20829 | -
2023-07-01 | 19149 | -
2023-08-01 | 21622 | -
2023-09-01 | 21270 | -
2023-10-01 | 23849 | -
2023-11-01 | 22974 | -
2023-12-01 | 25405 | -
2024-01-01 | 22837 | 22344
2024-02-01 | 20799 | 20400
2024-03-01 | 25711 | 25406
2024-04-01 | 22760 | 22161
2024-05-01 | 24565 | 23968
2024-06-01 | 22222 | 21746
2024-07-01 | 25629 | 25319
2024-08-01 | 21988 | 21398
2024-09-01 | 24154 | 23702
2024-10-01 | 19659 | 19075
2024-11-01 | 20086 | 19753
2024-12-01 | 20210 | 19858
2025-01-01 | 22587 | -
2025-02-01 | 22064 | -
2025-03-01 | 27318 | -
2025-04-01 | 23257 | -
2025-05-02 | 23785 | -
2025-06-01 | 23560 | -
2025-07-02 | 24552 | -
2025-08-02 | 24395 | -
2025-09-01 | 21422 | -
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Datos estimados.
* Q Salida medido ausente
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 78.53 | 458 | 1776 | 72.1 | 0.804 | 0.24 |  | 44.1 | 3.08 | 3050
04-01-22 | E:P | 151 |  | 634 | 27 |  |  |  |  | 5.5 | 3886
10-01-22 | E:P | 672 |  | 2425 | 97.9 | 0.876 | 0.85 | 96.174 | 35 | 8.12 | 3070
11-01-22 | E:P | 139 |  | 1798 | 72 |  |  |  |  | 13 | 3381
11-01-22 | E:P | 595 |  | 2262 | [6 empty] | 2970
12-01-22 | E:P | 575 |  | 2170 | [6 empty] | 2860
13-01-22 | E:P | 276 |  | 1553 | [6 empty] | 3920
14-01-22 | E:P | 288 |  | 1576 | [6 empty] | 3860
17-01-22 | E:P | 255 | 283 | 613 | 54.1 | 0.67 | 0.31 | 53.12 | 36.3 | 6.03 | 3070
18-01-22 | E:P | 880 |  | 2610 | [6 empty] | 2820
19-01-22 | E:P | 440 |  | 5014 | [6 empty] | 4430
19-01-22 | E:P | 400 |  | 2010 | [6 empty] | 3350
20-01-22 | E:P | 695 |  | 2416 | [6 empty] | 2950
24-01-22 | E:P | 196 | 692 | 1178 | 50.7 | 1.1 | 0.2 | 49.4 | 22.2 | 9.07 | 2670
24-01-22 | E:P | 350 |  | 2131 | [6 empty] | 2800
25-01-22 | E:P | 525 |  | 2057 | [6 empty] | 2710
26-01-22 | E:P | 220 |  | 1604 | [6 empty] | 2800
31-01-22 | E:P | 183.64 | 100 | 990 | 59.4 | 0.457 | 0.31 | 58.633 | 35.2 | 8.58 | 2580
03-02-22 | E:P | 550 |  | 1328 | [6 empty] | 3520
07-02-22 | E:P | 702 |  | 6273 | 118 | 0.792 | 0.27 | 116.938 | 25.4 | 19 | 3540
08-02-22 | E:P | 500 |  | 1658 | [6 empty] | 2330
09-02-22 | E:P | 140 |  | 2244 | [6 empty] | 2620
10-02-22 | E:P | 500 |  | 2050 | [6 empty] | 2580
11-02-22 | E:C | 325.45 |  | 1603 | [6 empty] | 2930
14-02-22 | E:P | 62.86 | 115 | 613 | 55.4 | 0.85 | 0.23 | 54.32 | 33.6 | 5.31 | 2740
19-02-22 | E:P | 163.64 | 800 | 932 | 48 | 0.97 | 0.44 | 46.59 | 19.9 | 6.14 | 2460
01-03-22 | E:C | 354 | 830 | 1780 | [6 empty] | 3890
03-03-22 | E:C | 663.64 |  | 4318 | [6 empty] | 3520
03-03-22 | E:P | 950 |  | 1234
04-03-22 | E:P | 1328 |  | 2934 | [6 empty] | 2360
07-03-22 | E:P | 468.57 |  | 2177 | 62 | 0.824 | 0.05 | 61.13 | 26.2 | 9.87 | 2730
10-03-22 | E:C | 655 |  | 4226 | [6 empty] | 3110
11-03-22 | E:P | 885 |  | 5753 | [6 empty] | 1930
14-03-22 | E:P | 526 |  | 4379 | [6 empty] | 4200
16-03-22 | E:C | 603.33 |  | 3856 | [6 empty] | 3210
17-03-22 | E:C | 256.67 |  | 1736 | [6 empty] | 3700
18-03-22 | E:C
21-03-22 | E:P | 950 | 374 | 506 | 44.9 | 0.77 | 0.3 | 43.83 | 31.2 | 5.66 | 2510
22-03-22 | E:C | 180 |  | 1536
28-03-22 | E:P | 526 |  | 7662 | 143 | 1.3 | 0.71 | 140.99 | 33.2 | 23.1 | 4890
04-04-22 | E:P | 141.67 | 240 | 429 | 36 | 0.2 | 0.01 | 35.79 | 35.7 | 4.9 | 2690
11-04-22 | E:P | 180 | 347 | 623 | 40.7 | 0.58 | 0.34 | 39.78 | 39 | 6.6 | 2860
18-04-22 | E:P | 264.62 | 478 | 865 | 47 | 2 | 0.3 | 44.7 | 38.4 | 7.1 | 2840
20-04-22 | E:P | 168 |  | 1352 | [6 empty] | 3430
25-04-22 | E:P | 316.67 | 1050 | 1147 | 38 | 2.3 | 0.031 | 35.669 | 23.8 | 8.7 | 2050
26-04-22 | E:C | 864.44 |  | 12343 | [6 empty] | 3170
27-04-22 | E:C | 701.7 |  | 3815 | [6 empty] | 3190
29-04-22 | E:C | 1044 |  | 12173 | [6 empty] | 3150
02-05-22 | E:P | 370 |  | 3075 | 113 | 0.5 | 0.03 | 112.47 | 44.1 | 28.5 | 3150
04-05-22 | E:P | 168 |  | 719 | 29 |  |  |  |  | 6.3 | 2521
09-05-22 | E:P | 388 | 460 | 1492 | 79 | 0.6 | 0.019 | 78.381 | 39.8 | 13.5 | 2900
11-05-22 | E:P | 73 |  | 898 | 31.5 |  |  |  |  | 7.4 | 3124
13-05-22 | E:P | 2428.5 |  | 9977 | [6 empty] | 3660
16-05-22 | E:P | 207.27 | 1900 | 2447 | 147 | 1.38 | 0.65 | 144.97 | 19.1 | 27.5 | 3780
18-05-22 | E:P | 642.86 |  | 2950 | [6 empty] | 3110
23-05-22 | E:P | 122 | 190 | 347 | 24.9 | 0.291 | 0.099 | 24.51 | 13.6 | 2.7 | 2670
30-05-22 | E:P | 151.1 | 244 | 342 | 51 | 0.48 | 0.123 | 50.397 | 25.4 | 4.1 | 2820
31-05-22 | E:C | 373.3 |  | 14347 | 241 |  |  |  |  | 88 | 6560
01-06-22 | E:P | 910 | 3000 | 4611 | 145 |  |  |  |  | 35.1 | 3100
02-06-22 | E:C | 55 | 516 | 843 | [6 empty] | 2355
02-06-22 | E:C | 195 | 4500 | 5342 | 242 |  |  |  |  | 56 | 4270
06-06-22 | E:P | 50 | 3700 | 4189 | 124 | 1.2 | 0.555 | 122.245 | 46.7 | 24.2 | 2820
07-06-22 | E:C | 217 | 390 | 740 | [6 empty] | 2880
07-06-22 | E:C | 788.24 |  | 3391 | 70 |  |  |  |  | 82.5 | 2890
09-06-22 | E:C | 132 |  | 1067 | 82 |  |  |  |  | 67 | 3660
13-06-22 | E:P | 212 | 612 | 1000 | 47 | 0.3 | 0.04 | 46.66 | 27.7 | 7.5 | 2400
22-06-22 | E:P | 908.6 | 2800 | 3350 | 62 | 0.1 | 0.463 | 61.437 | 65 | 9.5 | 2680
04-07-22 | E:C | 188 | 880 | 1278 | 130 |  |  |  |  | 14.1 | 2735
06-07-22 | E:P | 310 | 345 | 520 | 29 | 1 | 0.157 | 27.843 | 26.8 | 4.4 | 2210
07-07-22 | E:P | 296.36 |  | 1265 | 70 |  |  |  |  | 11.1 | 2380
08-07-22 | E:P | 400 |  | 9508 | 57 |  |  |  |  | 20.6 | 2228
11-07-22 | E:P | 107.06 | 207 | 359 | 40 | 0.01 | 0.006 | 39.984 | 32 | 4.3 | 2070
12-07-22 | E:C | 92 | 218 | 467 | 44.4 |  |  |  |  | 6.04 | 3135
18-07-22 | E:P | 196.92 | 387 | 627 | 52 | 0.4 | 0.018 | 51.582 | 48.5 | 7 | 2310
19-07-22 | E:C | 94 | 177 | 533 | [6 empty] | 2599
25-07-22 | E:C | 138 | 290 | 718 | [6 empty] | 2172
27-07-22 | E:C | 192 |  | 808 | 53 |  |  |  |  | 7.2 | 2248
27-07-22 | E:P | 186 |  | 713 | 35.8 | 1 | 0.209 |  | 33.9 |  | 2284
01-08-22 | E:P | 381.3 | 903 | 1377 | 94 | 6.3 | 0.257 | 87.443 | 86.8 | 16.9 | 2840
04-08-22 | E:C | 161 | 712 | 1556
08-08-22 | E:P | 80.85 | 100 | 217 | 59 | 0.8 | 0.047 | 58.153 | 36.1 | 6.4 | 2860
10-08-22 | E:P | 43.33 |  | 17668 | 40 |  |  |  |  | 10.3 | 2500
16-08-22 | E:P | 352.5 | 2800 | 3379 | 33 | 0.01 | 0.005 | 32.985 | 29.2 | 27.2 | 3000
22-08-22 | E:P | 1266 | 414 | 797 | 61 | 1.5 | 0.002 | 59.498 | 35.4 | 8.7 | 3090
24-08-22 | E:P | 994.3 | 2400 | 4946 | 120 |  |  |  |  | 20.7 | 4170
29-08-22 | E:C | 350 | 430 | 810 | [6 empty] | 2720
29-08-22 | E:P | 608.6 | 2740 | 8025
29-08-22 | E:P | 1037.1 |  | 11420 | 232 |  |  |  |  | 63.5 | 6300
30-08-22 | E:P | 291 |  | 1096 | 36.5 |  |  |  |  | 6.9 | 2624
05-09-22 | E:P | 147.96 | 210 | 442 | 39 | 0.8 | 0.004 | 38.196 | 37 | 7.8 | 2160
07-09-22 | E:P | 67 |  | 363 | 17.8 |  |  |  |  | 5 | 2017
08-09-22 | E:C | 50 | 102 | 216 | [6 empty] | 3022
12-09-22 | E:P | 120.5 | 388 | 568 | 40 | 0.008 | 0.006 | 39.986 | 37.1 | 6.6 | 2660
26-09-22 | E:C | 117 | 136 | 317
04-10-22 | E:P | 163.64 | 162 | 700 | 56 | 1.3 | 0.181 | 54.519 | 31.2 | 7.9 | 2370
11-10-22 | E:P | 116.22 | 136 | 258 | 57 | 1 | 0.088 | 55.912 | 33.6 | 5.5 | 2650
17-10-22 | E:P | 74 | 134 | 197 | 48 | 1.5 | 0.083 | 46.417 | 21.9 | 5.2 | 2458
25-10-22 | E:P | 89 |  | 291 | 57 | 1 | 0.114 | 55.886 | 30.2 | 10.6 | 2380
02-11-22 | E:P | 43 | 103 | 138 | 32 | 1 | 0.083 | 30.917 | 23.3 | 4.4 | 2019
08-11-22 | E:P | 420 | 1112 | 1508 | 28 | 0.7 | 0.303 | 26.997 | 24.7 | 15.9 | 2500
15-11-22 | E:P | 155.56 | 412 | 538 | 25.4 | 0.9 | 0.14 | 24.36 | 22.2 | 5.7 | 2570
22-11-22 | E:P | 410.45 | 211 | 294 | 10.5 | 1.4 | 0.167 | 8.933 | 7.7 | 7.1 | 495
29-11-22 | E:P | 301.2 |  | 858 | 21.6 | 2.2 | 0.253 | 19.147 | 17.5 | 12.5 | 2140
05-12-22 | E:P | 186 | 263 | 387 | 35.2 | 0.8 | 0.213 | 34.187 | 31.8 | 6.4 | 2114
13-12-22 | E:P | 154 | 131 | 227 | 11.4 | 1.2 | 0.206 | 34.187 | 9.8 | 5.4 | 2162
14-12-22 | E:C | 46.7 | 103 | 184 | [6 empty] | 2130
20-12-22 | E:P | 32 | 52 | 77 | 19.2 | 0.5 | 0.054 | 18.646 | 16.7 | 3.5 | 2550
27-12-22 | E:P | 301.85 | 478 | 742 | 47 | 1.8 | 0.247 |  | 43.8 | 11.7 | 2920
28-12-22 | E:P | 84 |  | 708 | 29.5 |  |  |  |  | 2.6 | 3016
03-01-23 | E:P | 249 | 447 | 581 | 36.2 | 1.5 | 0.201 | 34.499 | 33.8 | 7.9 | 2880
10-01-23 | E:P | 75 | 244 | 351 | 42.3 | 1.9 | 0.216 | 40.184 | 39.1 | 5.7 | 2530
10-01-23 | E:P | 57 |  | 264 | 22.5 |  |  |  |  | 2.6 | 3016
17-01-23 | E:P | 129 | 513 | 863 | 37.5 | 1 | 0.138 | 36.362 | 34.6 | 8.9 | 2440
24-01-23 | E:P | 97 | 332 | 652 | 30 | 2.6 | 0.165 | 27.235 | 23.3 | 12 | 2590
31-01-23 | E:P | 83 |  | 434 | 29.8 | 0.9 | 0.169 | 28.731 | 24.7 | 6.4 | 2540
06-02-23 | E:P | 37 | 126 | 239 | 41.5 | 1.2 | 0.123 | 40.177 | 32.3 | 7.1 | 2390
13-02-23 | E:P | 203.6 | 239 | 501 | 28.2 | 0.8 | 0.157 | 27.243 | 22.1 | 6.2 | 2790
20-02-23 | E:P | 394.5 | 319 | 666 | 198 | 0.6 | 0.17 | 197.23 | 190.2 | 19.1 | 3820
01-03-23 | E:P | 414.3 | 739 | 1323 | 47 | 1.1 | 0.261 | 45.639 | 37.5 | 12.1 | 2730
06-03-23 | E:P | 302 | 722 | 1349 | 43 | 0.3 | 0.086 | 42.614 | 38.1 | 12.8 | 3100
06-03-23 | E:P | 1960 | 6823 | 13220 | 87 |  |  |  |  | 30.2 | 3050
10-03-23 | E:P | 633 | 2080 | 26350 | 114 |  |  |  |  | 26.8
13-03-23 | E:P | 170 | 258 | 542 | 34 | 0.5 | 0.172 | 33.328 | 30 | 7 | 2640
15-03-23 | E:C | 302 | 400 | 600 | [6 empty] | 2800
21-03-23 | E:P | 165 |  | 992 | 47 | 0.6 | 0.343 | 46.057 | 40.5 | 10.6 | 3660
24-03-23 | E:C | 196 | 436 | 880 | 49 | 1.6 | 0.172 | 47.228 | 39.8 | 7.5 | 3512
28-03-23 | E:P | 252.63 |  | 993 | 47 | 0.9 | 0.221 | 45.879 | 40 | 8.9 | 3587
03-04-23 | E:P | 114 | 242 | 465 | 45 | 0.8 | 0.281 | 43.919 | 39.8 | 6.6 | 2996
10-04-23 | E:C | 422.22 | 693 | 1283 | 45.8 | 1.4 | 0.126 | 44.274 | 42.2 | 11.5 | 3653
17-04-23 | E:C | 90.43 | 219 | 428 | 33 | 0.2 | 0.215 | 32.585 | 31.7 | 12.1 | 3641
19-04-23 | E:P | 2970 | 5120 | 9903 | 61 | [5 empty] | 1946
27-04-23 | E:P | 1129 | 5727 | 9212 | 315 |  |  |  |  | 71.3 | 3827
03-05-23 | E:C | 79 | 392 | 773 | 48 | 0.8 | 0.223 | 46.977 | 44.9 | 8.7 | 3472
04-05-23 | E:P | 200 | 9078 | 17410 | 92 |  |  |  |  | 24 | 2190
05-05-23 | E:C | 153 |  | 590 | 21 |  |  |  |  | 3.4 | 2428
08-05-23 | E:C | 64 | 362 | 699 | 43.5 | 2.4 | 0.204 | 40.896 | 38.6 | 6.8 | 3412
09-05-23 | E:P | 770 | 8230 | 17156 | 78 |  |  |  |  | 49.8 | 3120
09-05-23 | E:P | 480 | 1862 | 3639 | 50 |  |  |  |  | 27 | 3560
10-05-23 | E:P | 780 | 5298 | 10609 | 60 |  |  |  |  | 59.8 | 3492
12-05-23 | E:C | 109 |  | 275 | 18.1 |  |  |  |  | 5 | 2615
12-05-23 | E:C | 17 |  | 394 | 38 | 0.4 | 0.097 | 37.503 | 33.9 | 5.5 | 2730
15-05-23 | E:C | 57 | 442 | 875 | 68 | 4 | 0.075 | 63.925 | 60.7 | 11.7 | 3147
22-05-23 | E:C | 93 | 652 | 1226 | 71 | 3 | 0.079 | 67.921 | 65.3 | 13.9 | 3049
22-05-23 | E:P | 140 | 24530 | 47772 | 96 |  |  |  |  | 28.4 | 2714
29-05-23 | E:C | 78 | 631 | 1212 | 35 | 1.2 | 0.089 | 33.711 | 49.2 | 8.7 | 3012
05-06-23 | E:C | 13.2 | 149 | 260 | 23 | 0.5 | 0.074 | 22.426 | 16.7 | 6.1 | 2980
15-06-23 | E:C | 244 | 258 | 470 | [6 empty] | 2340
19-06-23 | E:C | 47 | 756 | 1297 | 41 |  | 0.094 |  | 33.8 | 13.6 | 2791
23-06-23 | E:P | 2670 |  | 5275 | 146 |  |  |  |  | 38.6 | 2140
26-06-23 | E:P | 19 |  | 72 | 37 |  | 0.096 |  | 32.7 | 1.6 | 2752
03-07-23 | E:C | 43 | 274 | 534 | 48.3 | 2.3 | 0.099 | 45.901 | 43.8 | 7 | 2634
07-07-23 | E:P | 921.4 | 10500 | 13501 | 221 | 1.2 | 0.598 | 219.202 | 65.2 | 112.5 | 7180
10-07-23 | E:P | 300 | 3200 | 20755 | 46 |  |  |  |  | 49 | 2450
17-07-23 | E:C | 45 | 294 | 589 | 41 | 1.1 | 0.163 | 39.737 | 37.6 | 3.21 | 2430
24-07-23 | E:C | 2440 | 16231 | 31830 | 118 | 8.5 | 0.073 | 109.427 | 100.5 | 84.5 | 2114
08-08-23 | E:C | 786 | 5800 | 11359 | 104 | 3.7 | 0.103 | 100.197 | 97 | 37.3 | 2117
12-08-23 | E:P | 84 | 14107 | 19762 | 17.7 |  |  |  |  | 16.2 | 3070
16-08-23 | E:C | 648.5 | 913 | 1347 | 65.1 | 7.2 | 0.12 | 57.78 | 55.6 | 18.5 | 2020
21-08-23 | E:C | 56 | 341.3 | 503 | 73 | 7.4 | 0.113 | 65.487 | 82 | 11.4 | 2037
23-08-23 | E:C | 181 | 376 | 788
28-08-23 | E:C | 97.2 |  | 809 | 64 |  |  |  |  | 9.5 | 2036
29-08-23 | E:C | 91 |  | 347 | 18.8 |  |  |  |  | 6.1 | 4540
04-09-23 | E:C | 69 | 812 | 1514 | 55 | 3.7 | 0.131 | 51.169 | 48 | 14.3 | 2108
08-09-23 | E:C | 135 |  | 722 | 32 |  |  |  |  | 12 | 2923
11-09-23 | E:C | 332 | 15324 | 28456 | 194 | 16 | 0.091 | 177.909 | 132 | 189 | 2146
18-09-23 | E:C | 36 | 38 | 70 | 35 | 2.3 | 0.053 | 32.647 | 26.8 | 1.6 | 2154
26-09-23 | E:C | 90 | 193 | 359 | [6 empty] | 2550
26-09-23 | E:P | 774.36 | 1750 | 2273 | 77 | 0.1 | 0.008 | 76.892 | 43.4 | 28 | 2890
02-10-23 | E:C | 81 | 746 | 1360 | 44 | 0.2 | 0.01 | 43.79 | 41.6 | 11.7 | 2594
09-10-23 | E:C | 172 | 1221 | 2378 | 63 | 0.15 | 0.032 | 62.818 | 53.4 | 18.9 | 2486
16-10-23 | E:C | 29 | 41 | 76 | 28 | 0.1 | 0.092 | 27.808 | 26.4 | 2.9 | 2453
23-10-23 | E:C | 51 | 545 | 1063 | 41 | 1.2 | 0.17 |  | 32.8 | 7.6 | 2396
25-10-23 | E:P | 2815 |  | 17394 | [6 empty] | 2080
30-10-23 | E:C | 87 |  | 872 | 44.7 | 1.4 | 0.047 |  | 29.5 | 6.8 | 2386
02-11-23 | E:P | 3250 | 7589 | 15980 | 132 |  |  |  |  | 3.56 | 2150
06-11-23 | E:C | 64 | 462 | 703 | 23 |  | 0.147 | 22.853 | 18.6 | 8.1 | 2354
13-11-23 | E:C | 67 | 466 | 946 | 34.6 | 1.3 | 0.142 | 33.158 | 30.6 | 8.3 | 2341
20-11-23 | E:C | 78 | 462 | 929 | 58 | 4 | 0.169 | 53.831 | 47.1 | 8.8 | 2531
04-12-23 | E:C | 55 | 457 | 772 | 41 | 1.7 | 0.147 | 39.153 | 37.7 | 8.1 | 2410
11-12-23 | E:C | 41 | 250 | 491 | 44.7 | 0.4 | 0.098 | 44.202 | 34.1 | 7.4 | 2379
18-12-23 | E:C | 19 | 69 | 101 | 21 | 0.8 | 0.054 | 20.146 | 10.2 | 3.5 | 2297
19-12-23 | E:C | 96 | 320 | 600 | [6 empty] | 981
20-12-23 | E:C | 123 |  | 312 | 65 |  |  |  |  | 6.2 | 3120
03-01-24 | E:C | 338.27 | 490 | 988 | 51 | 1.4 | 0.298 | 49.302 | 41 | 17.8 | 3030
03-01-24 | E:C | 202 |  | 417 | 51.6 |  |  |  |  | 4.9 | 3602
10-01-24 | E:C | 234.13 | 500 | 912 | 37 | 0.1 | 0.196 | 36.704 | 23 | 10.4 | 2660
16-01-24 | E:C | 209.8 | 510 | 985 | 44 | 0.7 | 0.185 | 43.115 | 34 | 13.4 | 4050
23-01-24 | E:C | 150 | 274 | 386 | 26 | 1 | 0.136 | 24.864 | 22.5 | 5.2 | 3750
30-01-24 | E:C | 150 | 75 | 179 | 24.4 | 0.04 | 0.121 |  | 20.5 | 4.7 | 2500
07-02-24 | E:C | 119 | 153 | 367 | 18 | 0.6 | 0.105 | 17.295 | 16 | 4.2 | 2420
12-02-24 | E:P | 1300 | 664 | 1850 | 90 | 3.2 | 0.08 | 86.72 | 81.8 | 30.2 | 3270
16-02-24 | E:C | 498 | 370 | 770 | 102 |  |  |  |  | 11.5 | 3590
16-02-24 | E:P | 290 | 30000 | 65413 | 30 |  |  |  |  | 18.3 | 4766
20-02-24 | E:P | 420 | 2400 | 5212 | 78 | 1.2 | 0.018 | 76.782 | 52.5 | 11.2 | 4690
27-02-24 | E:C | 233 | 450 | 981 | 59 | 0.6 | 0.198 | 58.202 | 30.1 | 14.2 | 2860
29-02-24 | E:C | 47.7 | 126 | 365 | 31.4 |  |  |  |  | 3.9 | 2744
04-03-24 | E:C | 254 | 520 | 989 | 41 | 1 | 0.22 | 39.78 | 33.9 | 10 | 2390
05-03-24 | E:C | 187 | 437 | 878 | 42 | 0.1 | 0.056 | 41.844 | 4 | 9.1 | 3410
06-03-24 | E:C | 114 | 534 | 808 | 24 | 0.01 | 0.163 | 23.827 | 19 | 7.9 | 2750
07-03-24 | E:C | 150 |  | 292 | 24 |  | 0.101 | 23.899 | 18.7 | 4.8 | 1638
12-03-24 | E:C | 172 | 520 | 980 | [6 empty] | 1620
01-04-24 | E:C | 187 | 161 | 352 | 33 |  | 0.197 | 32.803 | 32 | 7.5 | 3010
03-04-24 | E:P | 6850 | 161 | 23368 | 250 |  |  |  |  | 250 | 3050
04-04-24 | E:P | 20450 | 16480 | 33700 | 458 |  |  |  |  | 122
08-04-24 | E:C | 414 | 329 | 675 | 39 | 0.7 | 0.279 | 38.021 | 35.1 | 20 | 3600
09-04-24 | E:P | 169 |  | 40000 | 18 |  |  |  |  | 15 | 2229
10-04-24 | E:P | 2990 |  | 45000 | 82 |  |  |  |  | 250 | 3220
10-04-24 | E:P | 5410 | 4870 | 58350 | 174 |  |  |  |  | 36.6
11-04-24 | E:P | 2290 | [8 empty] | 3950
14-04-24 | E:C | 172 |  | 827 | 28 | 0.5 | 0.209 |  | 31 | 8.1 | 3100
21-04-24 | E:C | 278 |  | 823 | 28 | 0.2 | 0.15 |  | 21 | 12.8 | 3330
29-04-24 | E:P | 392 |  | 970 | 42.5 |  |  |  |  | 5.5 | 2380
06-05-24 | E:C | 138.3 | 247 | 510 | 41 | 0.1 | 0.02 | 40.88 | 40.4 | 11.9 | 2820
08-05-24 | E:C | 264 | 904 | 1885 | 140 |  |  |  |  | 16.9 | 2880
08-05-24 | E:P | 1042 | 3490 | 17940 | 610 |  |  |  |  | 141
13-05-24 | E:C | 241.7 | 361 | 718 | 43 | 0.1 | 0.165 | 42.735 | 40 | 8.6 | 2610
14-05-24 | E:P | 4360 | 9300 | 19300 | 72 |  |  |  |  | 19.3 | 2460
16-05-24 | E:P | 3300 |  | 32000 | 150 |  |  |  |  | 163 | 2860
20-05-24 | E:C | 640 | 2900 | 4860 | 106 | 0.7 | 0.479 | 104.821 | 104.3 | 32.6 | 5180
22-05-24 | E:C | 166 | 448 | 918 | 34.6 |  |  |  |  | 6.88 | 2811
03-06-24 | E:C | 670 | 600 | 891 | 106 | 0.1 | 0.337 | 105.563 | 104.71 | 18.6 | 2840
04-06-24 | E:P | 2200 | 13489 | 27000 | 140 |  |  |  |  | 130 | 3900
06-06-24 | E:P | 568 | 1663 | 3300 | 101 |  |  |  |  | 40.4 | 3815
07-06-24 | E:P | 572 | 4810 | 9680 | 121 |  |  |  |  | 41.3 | 3914
10-06-24 | E:C | 635 | 471 | 8 | 3 | 0.1 | 0.045 | 2.855 | 3.2 | 0.9 | 602
12-06-24 | E:C | 124 | 326 | 672 | 35.9 |  |  |  |  | 5.95 | 2648
13-06-24 | E:P | 800 | 2431 | 4820 | 104 |  |  |  |  | 92 | 2620
14-06-24 | E:P | 327 | 1743 | 3500 | 60 |  |  |  |  | 25 | 1834
17-06-24 | E:C | 702.9 | 3284 | 6553 | 124 | 1.2 | 0.51 | 122.29 | 81.6 | 83.2 | 5500
20-06-24 | E:P | 1175 | 10522 | 21000 | 49 |  |  |  |  | 61 | 2082
24-06-24 | E:C | 678.1 |  | 3697 | 87 | 0.1 | 0.112 | 86.788 | 55.5 | 31.6 | 2920
28-06-24 | E:P | 1526 | 4670 | 7600 | 18.8 |  |  |  |  | 49.2
01-07-24 | E:C | 628.6 | 2320 | 4628 | 72 | 0.1 | 0.51 | 71.39 | 63.8 | 34.5 | 3240
08-07-24 | E:P | 785 | 2728 | 5462 | 120 | 0.3 | 0.561 | 119.14 | 75 | 39.5 | 3110
08-07-24 | E:P | 548 | 3005 | 5880 | 125 |  |  |  |  | 29.2 | 3140
10-07-24 | E:C | 133 | 367 | 820 | 38.1 |  |  |  |  | 7.02 | 2793
15-07-24 | E:C | 173.8 | 854 | 1700 | 63 | 0.5 | 0.344 | 62.16 | 62.1 | 15.6 | 2720
18-07-24 | E:C | 301 | 789 | 1480 | 52.1 |  |  |  |  | 11.9 | 3030
22-07-24 | E:C | 159.8 | 492.5 | 985 | 50 | 0.3 | 0.12 | 49.58 | 48.4 | 12.9 | 2550
29-07-24 | E:C | 114.3 | 398 | 781 | 40 | 0.2 | 0.214 | 39.59 | 37.8 | 8.6 | 2870
05-08-24 | E:C | 134.9 | 416 | 820 | 48 | 0.4 | 0.3 | 47.3 | 42.6 | 11.4 | 2640
06-08-24 | E:C | 154 | 1136 | 2330 | 95.1 |  |  |  |  | 15.2 | 3160
12-08-24 | E:C | 236 | 492 | 992 | 31 | 0.1 | 0.236 | 30.664 | 46.3 | 12.8 | 2530
19-08-24 | E:P | 498 | 891 | 1782 | 64 | 0.1 | 0.32 | 63.58 | 62 | 20.8 | 2280
26-08-24 | E:P | 540 | 1543 | 3069 | 78 | 0.2 | 0.26 | 77.54 | 72 | 36 | 2340
28-08-24 | E:C | 173 | 395 | 934 | 48.5 |  |  |  |  | 10.9 | 2910
02-09-24 | E:C | 214.3 | 487 | 998 | 45 | 0.1 | 0.259 | 44.641 | 44.3 | 10.1 | 2550
09-09-24 | E:C | 244.4 | 678 | 1352 | 31 | 0.1 | 0.245 | 30.655 | 29.8 | 7.6 | 2650
11-09-24 | E:C | 134 | 236 | 657 | 36.1 |  |  |  |  | 7.1 | 3480
16-09-24 | E:C | 198.6 | 493 | 997 | 32 | 0.1 | 0.216 | 31.684 | 30 | 8.2 | 2540
17-09-24 | E:C | 1450 | 1000 | 2180 | [6 empty] | 3900
18-09-24 | E:P | 9685 | 3426 | 6823 | 220 |  |  |  |  | 82.5 | 3730
19-09-24 | E:C | 226 | 316 | 957 | 96.7 |  |  |  |  | 10.6 | 2610
23-09-24 | E:C | 342.6 | 1913 | 3859 | 82 | 0.1 | 0.377 | 81.523 | 59 | 40 | 5920
30-09-24 | E:C | 388.9 | 750 | 1593 | 30 | 0.1 | 0.43 | 29.47 | 28.9 | 11 | 2610
07-10-24 | E:C | 211.1 | 356 | 681 | 72 | 0.1 | 0.083 | 71.817 | 65.5 | 11.1 | 2840
14-10-24 | E:C | 102.4 | 426 | 824 | 22 | 0.1 | 0.146 | 21.754 | 15.9 | 7.1 | 2660
21-10-24 | E:C | 527.3 | 1059 | 2107 | 76 | 0.3 | 0.388 | 75.312 | 40 | 24.5 | 2600
28-10-24 | E:C | 154 | 893 | 1780 | 38 | 0.1 | 0.261 | 37.639 | 15.5 | 10.7 | 3600
04-11-24 | E:C | 314.3 | 419 | 823 | 50 | 2.3 | 0.345 | 47.355 | 40.2 | 8.7 | 3460
11-11-24 | E:C | 368.8 | 859 | 1694 | 77 | 0.9 | 0.326 | 75.774 | 50 | 16.7 | 3810
18-11-24 | E:C | 100 | 376 | 767 | 47 | 1.4 | 0.202 | 45.398 | 41.8 | 6.2 | 2550
25-11-24 | E:C | 269.1 | 324 | 658 | 29 | 0.6 | 0.179 | 28.221 | 18 | 8.6 | 2740
02-12-24 | E:C | 205.6 | 482 | 957 | 35 | 0.6 | 0.225 | 34.175 | 29.1 | 7.1 | 2840
09-12-24 | E:C | 318.8 | 1021 | 2002 | 59 | 0.8 | 0.297 | 57.903 | 25.1 | 16.1 | 3400
10-12-24 | E:C | 262 | 840 | 1820 | [6 empty] | 2910
13-12-24 | E:P | 5810 | 9220 | 18300 | 146 |  |  |  |  | 94 | 3950
16-12-24 | E:C | 244.7 | 623 | 1202 | 52 | 0.5 | 0.222 | 51.278 | 33.6 | 9.9 | 2093
16-12-24 | E:P | 6230 | 14300 | 28000 | 150 |  |  |  |  | 99 | 3920
23-12-24 | E:C | 224.5 | 487 | 996 | 45 | 0.1 | 0.259 | 44.641 | 44.3 | 10.1 | 2550
30-12-24 | E:C | 296.7 | 471 | 967 | 58 | 1 | 0.365 | 56.635 | 84.1 | 15.9 | 2690
07-01-25 | E:C | 299 | 497 | 994 | 55 | 0.8 | 0.29 | 53.91 | 56 | 12 | 2610
13-01-25 | E:C | 317.8 | 593.5 | 1187 | 48 | 0.6 | 0.22 | 47.2 | 39.1 | 10.6 | 2550
21-01-25 | E:C | 2174 | 3099 | 6197 | 161 | 2 | 0.92 | 158.08 | 80 | 69.5 | 4750
27-01-25 | E:C | 112.5 | 166 | 334 | 6 | 0.1 | 0.15 | 5.75 | 6.3 | 4.9 | 611
04-02-25 | E:C | 103.5 | 43.2 | 85 | 16 | 3.1 | 0.545 | 12.355 | 11.8 | 1.7 | 2550
10-02-25 | E:C | 694 | 480.2 | 957 | 95 | 1.9 | 0.549 | 92.551 | 38.5 | 47 | 3760
19-02-25 | E:C | 136.7 | 496 | 990 | 38 | 0.7 | 0.14 | 37.16 | 24.2 | 6.7 | 3020
20-02-25 | E:C | 272 |  | 1050 | 47.1 |  |  |  |  | 5.4 | 2380
25-02-25 | E:C | 210.1 | 455.2 | 910 | 43 | 1.4 | 0.34 | 41.26 | 20.2 | 7.8 | 2930
01-03-25 | E:C | 310 | 398.9 | 797 | 30 | 0.1 | 0.197 | 29.7 | 24.6 | 10.6 | 2430
03-03-25 | E:P | 252.5 | 17151 | 34300 | 5 |  |  |  |  | 9.7 | 1676
04-03-25 | E:C | 324.4 | 16340 | 32700 | 37 | 1.7 | 0.549 | 34.75 | 10.9 | 9.3 | 1579
06-03-25 | E:C | 122 |  | 670 | 31.3 |  |  |  |  | 2.96 | 2300
06-03-25 | E:P | 438 | 7881 | 15760 | 27 |  |  |  |  | 14 | 2568
11-03-25 | E:C | 342.5 | 3659.5 | 7321 | 53 | 1.5 | 0.24 | 51.26 | 22.1 | 19.1 | 1425
11-03-25 | E:P | 1210 | 9457.3 | 18914 | 44 |  |  |  |  | 46 | 1950
12-03-25 | E:P | 1211 | 7701 | 15400 | 40 |  |  |  |  | 35 | 2010
19-03-25 | E:P | 1210 | 7660.2 | 15320 | [6 empty] | 2220
20-03-25 | E:C | 132 | 340 | 710 | [6 empty] | 3340
25-03-25 | E:C | 202.5 | 481.8 | 962 | 17 | 0.1 | 0.211 | 16.69 | 8.7 | 6.4 | 2123
26-03-25 | E:P | 1530 | 4710.3 | 9420 | [6 empty] | 2120
02-04-25 | E:C | 1235 | 813.6 | 1626 | 54 | 0.1 | 0.356 | 53.54 | 20.9 | 18.4 | 1888
08-04-25 | E:C | 92.5 | 205.4 | 820 | 20 | 0.1 | 0.105 | 19.8 | 19 | 4.7 | 1604
08-04-25 | E:P | 1030 | 2654 | 5310 | [6 empty] | 1920
14-04-25 | E:C | 202.5 | 197.3 | 394 | 26 | 0.1 | 0.156 | 25.74 | 17.6 | 7.5 | 1692
14-04-25 | E:P | 1132 | 1155.3 | 2310
21-04-25 | E:C | 201.8 | 336.9 | 673 | 25 | 0.1 | 0.108 | 24.79 | 22.2 | 3.9 | 1679
29-04-25 | E:C | 213 | 119.3 | 238 | 27 | 0.4 | 0.198 | 26.4 | 25.5 | 5.3 | 1605
06-05-25 | E:P | 950 | 1567.8 | 3135 | 84 | 0.4 | 0.518 | 83.08 | 14.2 | 22.8 | 1623
13-05-25 | E:C | 92.5 | 153.8 | 307 | 32 | 0.1 | 0.091 | 31.81 | 30.7 | 4.3 | 1557
19-05-25 | E:C | 232 |  | 640 |  |  |  |  | 36.1 | 4.38 | 2260
19-05-25 | E:P | 210 | 136.8 | 273 | 33 | 0.4 | 0.399 | 32.2 | 32.2 | 10.8 | 1912
26-05-25 | E:C | 87.5 | 388.2 | 776 | 34 | 0.3 | 0.183 | 33.52 | 32.8 | 6.6 | 1535
27-05-25 | E:C | 262 | 550 | 1140 | [6 empty] | 2380
29-05-25 | E:C | 424 |  | 610 | 40.4 |  |  |  |  | 6.8 | 2980
02-06-25 | E:P | 100 | 226.2 | 452 | 32 | 0.2 | 0.224 | 31.58 | 31.1 | 7.3 | 1659
09-06-25 | E:C | 172.5 | 498.1 | 997 | 35 | 0.3 | 0.224 | 34.48 | 24.5 | 9.4 | 2420
17-06-25 | E:P | 262.5 | 479.3 | 958 | 39 | 0.6 | 0.365 | 38.04 | 24.2 | 14 | 2390
24-06-25 | E:C | 162.5 | 215.9 | 431 | 11 | 0.1 | 0.124 | 10.78 | 9.1 | 3.4 | 2280
01-07-25 | E:P | 180 | 216.4 | 432 | 26 | 0.3 | 0.279 | 25.42 | 20.9 | 4.5 | 1693
08-07-25 | E:C | 475 | 600.2 | 1200 | 44 | 0.2 | 0.132 | 43.67 | 14.7 | 13.7 | 1902
15-07-25 | E:P | 1290 | 8406.2 | 16813 | 42 |  |  |  | 31.2 | 36 | 1363
16-07-25 | E:P | 390 | 409.4 | 821 | 62 | 0.2 | 0.12 | 61.68 | 12.2 | 17.5 | 1382
21-07-25 | E:P | 1200 | 8642 | 17286 | 80 |  |  |  | 54.3 | 40.7 | 2720
22-07-25 | E:C | 110 | 168.2 | 338 | 41 | 0.2 | 0.1 | 40.7 | 32.6 | 4.5 | 1665
28-07-25 | E:P | 447.5 | 415.8 | 832 | 48 | 0.8 | 0.1 | 47.1 | 45.8 | 13.1 | 1856
04-08-25 | E:C | 160 |  | 750 | 36 |  |  |  |  | 5.4 | 2600
05-08-25 | E:V | 235 | 346.1 | 695 | 32 | 0.4 | 0.112 | 31.49 | 15.9 | 6.7 | 1837
11-08-25 | E:C | 148 |  | 520 | 29.1 |  |  |  |  | 3.62 | 2280
12-08-25 | E:V | 432.1 | 309.6 | 621 | 52 | 0.3 | 0.104 | 51.6 | 31.4 | 8.1 | 1789
19-08-25 | E:C | 257.5 | 485.2 | 972 | 38 | 0.5 | 0.12 | 37.38 | 14.8 | 14.6 | 1773
26-08-25 | E:V | 242 | 750 | 1504 | 25 | 0.6 | 0.12 | 24.28 | 21.3 | 8 | 1768
02-09-25 | E:V | 387.5 | 1250 | 2509 | 42 | 0.6 | 0.141 | 41.26 | 31.1 | 19.2 | 3270
09-09-25 | E:V | 310.6 | 479.2 | 960 | 37.8 | 0.4 | 0.11 | 37.29 | 33.2 | 9.6 | 2150
16-09-25 | E:V | 128 | 459 | 918 | 42 | 0.5 | 0.128 | 41.37 | 40.7 | 5.2 | 1522
23-09-25 | E:V | 214 | 493.5 | 987 | 32 | 0.1 | 0.13 | 31.77 | 30.3 | 8.8 | 1372
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0356027501070717FR
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 3630; P2: 3042; P6: 7934 | 2880
2022-02-01 | P1: 3053; P2: 2344; P6: 5264 | 1375
2022-03-01 | P1: 4170; P2: 3461; P6: 5966 | 3058
2022-04-01 | P1: 3377; P2: 3616; P6: 5867 | 3650
2022-05-01 | P1: 3370; P2: 3734; P6: 5975 | 3441
2022-06-01 | P1: 3482; P2: 3779; P6: 5607 | 3190
2022-07-01 | P1: 3474; P2: 2656; P6: 6397 | 3410
2022-08-01 | P1: 3561; P2: 3821; P6: 6132 | 2554
2022-09-01 | P1: 3316.75; P2: 3316.75; P6: 6633.5 | 1786
2022-10-01 | P1: 3339.75; P2: 3339.75; P6: 6679.5 | 2175
2022-11-01 | P1: 3010.5; P2: 3010.5; P6: 6021 | 2089
2022-12-01 | P1: 3114; P2: 3114; P6: 6228 | 3043
2023-01-01 | P1: 3266.25; P2: 3266.25; P6: 6532.5 | 3100
2023-02-01 | P1: 3249.75; P2: 3249.75; P6: 6499.5 | 3276
2023-03-01 | P1: 3301.25; P2: 3301.25; P6: 6602.5 | 2149
2023-04-01 | P1: 3225; P2: 3225; P6: 6450 | 21111
2023-05-01 | P1: 3618.75; P2: 3618.75; P6: 7237.5 | 2583
2023-06-01 | P1: 3523.5; P2: 3523.5; P6: 7047 | 2150
2023-07-01 | P1: 3579.5; P2: 3579.5; P6: 7159 | 2376
2023-08-01 | P1: 3579.5; P2: 3579.5; P6: 7159 | 1999
2023-09-01 | P1: 3436.75; P2: 3436.75; P6: 6873.5 | 2149
2023-10-01 | P1: 3333.25; P2: 3333.25; P6: 6666.5 | 1905
2023-11-01 | P1: 3132.5; P2: 3132.5; P6: 6265 | 1759
2023-12-01 | P1: 3353.25; P2: 3353.25; P6: 6706.5 | 2699
2024-01-01 | P1: 3370.25; P2: 3370.25; P6: 6740.5 | 3406
2024-02-01 | P1: 3291.5; P2: 3291.5; P6: 6583 | 3248
2024-03-01 | P1: 3156.25; P2: 3156.25; P6: 6312.5 | 3123
2024-04-01 | P1: 3345.75; P2: 3345.75; P6: 6691.5 | 3393
2024-05-01 | P1: 3449.75; P2: 3449.75; P6: 6899.5 | 3704
2024-06-01 | P1: 4132.5; P2: 4132.5; P6: 8265 | 3720
2024-07-01 | P1: 3766.75; P2: 3766.75; P6: 7533.5 | 3449
2024-08-01 | P1: 3513.5; P2: 3513.5; P6: 7027 | 3589
2024-09-01 | P1: 3789.25; P2: 3789.25; P6: 7578.5 | 3846
2024-10-01 | P1: 3678; P2: 3678; P6: 7356 | 3573
2024-11-01 | P1: 3508; P2: 3508; P6: 7016 | 3149
2024-12-01 | P1: 3840.25; P2: 3840.25; P6: 7680.5 | 3635

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 30
2022-02-01 |  | 30
2022-03-01 |  | 30
2022-04-01 |  | 30
2022-05-01 |  | 30
2022-06-01 |  | 30
2022-07-01 |  | 30
2022-08-01 |  | 30
2022-09-01 |  | 30
2022-10-01 |  | 30
2022-11-01 |  | 30
2022-12-01 |  | 30
2023-01-01 |  | 30
2023-02-01 |  | 30
2023-03-01 |  | 30
2023-04-01 |  | 30
2023-05-01 |  | 30
2023-06-01 |  | 30
2023-07-01 |  | 30
2023-08-01 |  | 30
2023-09-01 |  | 30
2023-10-01 |  | 30
2023-11-01 |  | 30
2023-12-01 |  | 30
2024-01-01 |  | 30
2024-02-01 |  | 30
2024-03-01 |  | 30
2024-04-01 |  | 30
2024-05-01 |  | 30
2024-06-01 |  | 30
2024-07-01 |  | 30
2024-08-01 |  | 30
2024-09-01 |  | 30
2024-10-01 |  | 30
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 21.38 |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.005 |  |  |  | 324
2023 | 34.3 | [9 empty] | 396
2024 | 24.14 | [9 empty] | 270 | 190805 Traslado interno fangos espesado EDAR Desconocida (400 kg) | 40

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
AIREACION PROLONGADA
_Se detectan vertidos habituales procedentes de sueros y derivados de quesería con alta carga contaminante