## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 52255 | -
2022-02-01 | 44589 | -
2022-03-01 | 57158 | -
2022-04-01 | 49259 | -
2022-05-01 | 45138 | -
2022-06-01 | 40653 | -
2022-07-01 | 41012 | -
2022-08-01 | 39461 | -
2022-09-01 | 42917 | -
2022-10-01 | 49662 | -
2022-11-01 | 43975 | -
2022-12-01 | 26960 | -
2023-01-01 | 62270 | -
2023-02-01 | 50843 | -
2023-03-01 | 55035 | -
2023-04-01 | 50929 | -
2023-05-01 | 51121 | -
2023-06-01 | 54390 | -
2023-07-01 | 47829 | -
2023-08-01 | 46635 | -
2023-09-01 | 48603 | 11889.6667
2023-10-01 | 54886 | 51708.3333
2023-11-01 | 54631 | 51212
2023-12-01 | 57396 | 56449
2024-01-01 | 58768 | 56563
2024-02-01 | 56563 | 54286
2024-03-01 | 72599.3333 | 71064
2024-04-01 | 61350.6667 | 59672
2024-05-01 | 56585 | 55751
2024-06-01 | 51529 | 50350.8889
2024-07-01 | 49016 | 47336.1111
2024-08-01 | 47996 | 46656
2024-09-01 | 48648 | 48622
2024-10-01 | 52603 | 52584
2024-11-01 | 50247.3333 | 49922
2024-12-01 | 51199.6667 | 49888
2025-01-01 | 54140 | 52982
2025-02-01 | 52045 | 49574
2025-03-01 | 65815 | 65046
2025-04-01 | 46090 | 42888
2025-05-02 | 43200.7 | 41818
2025-06-01 | 39531.3 | 38626
2025-07-02 | 31512 | 29830
2025-08-02 | 43858.3 | 41851.7
2025-09-01 | 41766.7 | 39554.3
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Salida medido instalado septiembre 2023
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 214 |  | 747 | 88.5 |  |  |  |  | 13 | 2365
04-01-22 | E:P | 38 | 37.3 | 80.9 | 33.6 |  |  |  |  | 2.09 | 1842
05-01-22 | E:C | 288 | 407 | 817 | 69 | 0.98 | 0.8 | 67.22 | 50.1 | 7.12 | 2780
10-01-22 | E:P | 227 |  | 565 | 57.5 |  |  |  |  | 7.5 | 2841
11-01-22 | E:C | 297 | 370 | 689 | 61.1 | 0.89 | 0.12 | 60.09 | 55.7 | 5.99 | 2970
13-01-22 | E:C | 87 | 182 | 337 | [5 empty] | 0 | 3070
14-01-22 | E:C | 100 | 308 | 410 | 62.4 | 1.7 | 0.93 | 59.77 | 46.1 | 5.89 | 2980
19-01-22 | E:C | 335 | 344 | 955 | 87.6 | 1.28 | 0.16 | 86.16 | 68.3 | 10.1 | 1949
21-01-22 | E:C | 352.73 | 789 | 1019 | 91.4 | 1.36 | 0.22 | 89.82 | 66.6 | 9.94 | 2180
25-01-22 | E:C | 322.22 | 472 | 929 | 73.6 | 1.32 | 0.21 | 72.07 | 53.2 | 8.73 | 3040
27-01-22 | E:C | 67 | 173 | 329 | [5 empty] | 0 | 2220
27-01-22 | E:C | 343.64 | 517 | 939 | 68.8 | 1.29 | 0.19 | 67.32 | 54.6 | 7.49 | 3020
01-02-22 | E:C | 374.55 | 628 | 964 | 90.5 | 1.7 | 0.55 | 88.25 |  | 11 | 3040
03-02-22 | E:C | 96 | 289 | 539 | 71.1 | 1.3 | 0.79 | 69.01 | 59.4 | 7.05 | 2380
03-02-22 | E:C | 125 | 325 | 660 | [5 empty] | 0 | 2650
03-02-22 | E:P | 102 |  | 549 | 167 |  |  |  |  | 12 | 2664
08-02-22 | E:C | 338.2 | 370 | 857 | 80 | 1.8 | 0.52 | 77.68 | 60.5 | 8.99 | 2910
10-02-22 | E:C | 435 | 451 | 1005 | 71.6 | 1.03 | 0.52 | 70.05 | 54.6 | 8.68 | 2380
10-02-22 | E:P | 257 |  | 537 | 161 |  |  |  |  | 12 | 2173
14-02-22 | E:C | 90 | 325 | 620 | [5 empty] | 0 | 2800
15-02-22 | E:C | 160 | 336 | 615 | 65.2 | 0.89 | 0.44 | 63.87 | 49.3 | 6.59 | 2800
17-02-22 | E:C | 386.15 | 719 | 883 | 74.7 | 1 | 0.23 | 73.47 | 58 | 8.48 | 2780
22-02-22 | E:C | 215.8 | 342 | 771 | 74.1 | 0.89 | 0.1 | 73.11 | 56.5 | 7.75 | 2620
24-02-22 | E:C | 237.33 | 342 | 739 | 72.5 | 1.02 | 0.08 | 71.4 | 57.1 | 7.9 | 3270
01-03-22 | E:P | 274 |  | 671 | 73.5 |  |  |  |  | 11 | 2140
02-03-22 | E:C | 386 | 531 | 879 | 70.1 | 0.87 | 0.31 | 68.92 | 60.4 | 9.8 | 2410
03-03-22 | E:C | 237 | 198 | 373 | [5 empty] | 0 | 1570
04-03-22 | E:C | 293.33 | 412 | 721 | 73.3 | 1.04 | 0.14 | 72.12 | 50.9 | 7.1 | 1722
08-03-22 | E:C | 205.33 | 389 | 564 | 77.3 | 0.577 | 0.11 | 76.613 | 55.6 | 6.86 | 2310
08-03-22 | E:P | 145 |  | 703 | 100 |  |  |  |  | 9.8 | 1844
08-03-22 | E:P | 210 |  | 500 | 94.3 |  |  |  |  | 10 | 2425
10-03-22 | E:C | 260 | 316 | 674 | 64.7 | 1.3 | 0.25 | 63.15 | 42.3 | 6.45 | 3280
15-03-22 | E:C | 162 | 384 | 549 | 54.7 | 1.5 | 0.62 | 52.58 | 36.4 | 5.56 | 2360
18-03-22 | E:C | 289.23 | 25.9 | 836 | 77.4 | 0.98 | 0.17 | 76.25 | 57.7 | 8.32 | 2360
21-03-22 | E:C | 126 | 193 | 356 | [5 empty] | 0 | 2070
22-03-22 | E:C | 157.14 | 300 | 448 | 45.1 | 0.74 | 0.4 | 43.96 | 36.2 | 4.61 | 1935
23-03-22 | E:P | 350.9 | 889 | 1228 | 79.9 |  |  |  |  | 10.7 | 3300
25-03-22 | E:C | 158.33 | 431 | 484 | 44.2 | 0.97 | 0.15 | 43.08 | 36.9 | 4.87 | 1670
29-03-22 | E:C | 234.55 | 619 | 825 | 80.8 | 0.87 | 0.44 | 79.49 | 65.5 | 8.69 | 2700
31-03-22 | E:P | 155 |  | 669 | 78.5 |  |  |  |  | 7.4 | 2474
01-04-22 | E:C | 191.11 | 367 | 517 | 109 | 1.1 | 0.35 | 107.55 | 71 | 10.7 | 2930
06-04-22 | E:C | 816.66 | 465 | 1258 | 81 | 1.56 | 0.64 | 78.8 | 52.5 | 18.1 | 2390
08-04-22 | E:C | 372 | 520 | 909 | 79 | 2.6 | 0.56 | 75.84 | 75.1 | 11.2 | 2640
11-04-22 | E:C | 329.33 | 193 | 848 | 107 | 2.2 | 0.4 | 104.4 | 100.8 | 13.6 | 2820
12-04-22 | E:C | 54.4 | 111 | 196 | [5 empty] | 0 | 2220
12-04-22 | E:C | 380 | 401 | 870 | 84 | 1.74 | 0.2 | 82.06 | 74.2 |  | 2670
13-04-22 | E:C | 274.67 | 156 | 741 | 119 | 1.8 | 0.244 | 116.956 | 70 | 12 | 2510
19-04-22 | E:C | 411.76 | 331 | 1072 | 78 | 1.4 | 0.034 | 76.566 | 71.4 |  | 2430
22-04-22 | E:P | 253.33 | 625 | 778 | 68 | 1.9 | 0.01 | 66.09 | 65.4 |  | 3080
25-04-22 | E:C | 223 | 210 | 393 | [6 empty] | 2670
25-04-22 | E:P | 375.6 |  | 1168 | 72 | [5 empty] | 3130
26-04-22 | E:C | 266 | 264 | 695 | 80 | 1 | 0.032 | 78.968 | 66.2 |  | 2980
27-04-22 | E:P | 752 |  | 758 | 106 |  |  |  |  | 0 | 2140
29-04-22 | E:C | 67.78 |  | 387 | 89 | 1.7 | 0.028 | 87.272 | 57.5 |  | 2550
02-05-22 | E:P | 290 |  | 1070 | 80.5 | [5 empty] | 2909
03-05-22 | E:C | 349 | 628 | 1061 | 112 | 0.06 | 0.012 | 111.928 | 70.7 | 13.9 | 3120
06-05-22 | E:C | 277.14 | 514 | 699 | 94 | 2 | 0.06 | 91.94 | 62.7 | 10.6 | 3100
09-05-22 | E:C | 232 | 420 | 670 | [5 empty] | 0 | 3000
09-05-22 | E:P | 196 |  | 746 | 96 |  |  |  |  | 14 | 2909
10-05-22 | E:C | 250 | 406 | 744 | 28 | 0.6 | 0.015 | 27.385 | 67.8 | 8.7 | 3170
12-05-22 | E:C | 145.95 | 325 | 550 | 66.1 | 0.782 | 0.209 | 65.109 | 58.5 | 7.14 | 3060
18-05-22 | E:C | 274.44 | 354 | 883 | 70.6 | 0.98 | 0.07 | 69.55 | 55.6 | 8.14 | 2710
20-05-22 | E:C | 130 | 321 | 591 | 69 | 0.79 | 0.2 | 68.01 | 59.3 | 7.1 | 2250
24-05-22 | E:C | 352.7 | 322 | 830 | 74.2 | 0.987 | 0.271 | 72.942 | 53.9 | 9.3 | 3820
27-05-22 | E:C | 104.29 | 259 | 307 | 91 | 0.398 | 0.11 | 90.492 | 54.3 | 6.4 | 2920
30-05-22 | E:C | 218 | 350 | 660 | [5 empty] | 0 | 3610
30-05-22 | E:P | 236 |  | 1026 | 78 |  |  |  |  | 13 | 5985
31-05-22 | E:C | 355.71 | 464 | 827 | 98 | 0.936 | 0.262 | 96.802 | 62 | 9.7 | 2850
02-06-22 | E:C | 98.18 | 816 | 1114 | 89 | 0.9 | 0.245 | 87.855 | 54 | 9.3 | 2260
07-06-22 | E:C | 388 | 316 | 840 | 118 | 0.5 | 0.259 | 117.241 | 55.7 | 10.4 | 2910
08-06-22 | E:C | 73 | 206 | 366 | [5 empty] | 0 | 2560
09-06-22 | E:C | 138.2 | 225 | 508 | 124 | 1.2 | 0.4 | 122.4 | 76.4 | 7.4 | 2320
09-06-22 | E:P | 311 |  | 811 | 56 |  |  |  |  | 15 | 2091
14-06-22 | E:C | 190.91 | 589 | 669 | 94 | 1.4 | 0.6 | 92 | 47.4 | 9.4 | 2660
17-06-22 | E:C | 115.38 | 181 | 315 | 94 | 1 | 0.113 | 92.887 | 71.9 | 6.8 | 2740
21-06-22 | E:C | 275 | 420 | 698 | 86 | 0.9 | 0.228 | 84.872 | 52.3 | 8.6 | 2630
22-06-22 | E:C | 148 | 287 | 540 | [5 empty] | 0 | 2710
23-06-22 | E:C | 243.08 | 366 | 692 | 77 | 0.9 | 0.226 | 75.874 | 60.7 | 7.8 | 2460
28-06-22 | E:C | 211.54 | 270 | 657 | 85 | 2.6 | 0.213 | 82.187 | 60.7 | 8.2 | 2160
30-06-22 | E:P | 346 |  | 679 | 61.5 |  |  |  |  | 9.9 | 4345
01-07-22 | E:C | 211.54 | 334 | 719 | 113 | 3.4 | 0.231 | 109.369 | 52.1 | 9.5 | 2360
05-07-22 | E:C | 245 | 325 | 612 | 64 | 0.4 | 0.009 | 63.591 | 57.8 | 9.3 | 2670
08-07-22 | E:C | 343.9 | 606 | 839 | 90 | 1.6 | 0.018 | 88.382 | 40.4 | 13.2 | 2490
08-07-22 | E:P | 339 |  | 997 | 56.6 |  |  |  |  | 8.1 | 1869
12-07-22 | E:P | 56 | 112 | 242 | 48 | 0.07 | 0.012 | 47.918 | 44.4 | 8.2 | 4740
14-07-22 | E:C | 151 | 321 | 600 | [5 empty] | 0 | 2840
15-07-22 | E:C | 328 | 350 | 793 | 95 | 1.4 | 0.07 | 93.53 | 71.8 | 12.6 | 5680
20-07-22 | E:C | 245.3 | 390 | 598 | 60 | 0.04 | 0.111 | 59.849 | 40.2 | 8.9 | 2680
22-07-22 | E:C | 258.33 | 344 | 604 | 80 | 0.03 | 0.011 | 79.959 | 61.7 | 8.2 | 2610
26-07-22 | E:C | 306.7 | 381 | 646 | 79.2 | 0.3 | 0.022 | 78.878 | 76.3 | 13.8 | 3150
26-07-22 | E:C | 232 | 326 | 660 | [5 empty] | 0 | 2690
27-07-22 | E:C | 275 | 79 | 765 | 68 | 0.01 | 0.009 | 67.981 | 61.8 | 11.2 | 2400
01-08-22 | E:P | 196 |  | 843 | 87.9 |  |  |  |  | 12 | 2435
02-08-22 | E:C | 106.67 | 301 | 460 | 69 | 1 | 0.04 | 67.96 | 61.7 | 7.5 | 2660
05-08-22 | E:C | 241.67 | 458 | 712 | 79 | 0.3 | 0.02 | 78.68 | 64.5 | 10.3 | 2540
08-08-22 | E:C | 97 | 231 | 430 | [5 empty] | 0 | 2580
09-08-22 | E:C | 95.56 | 220 | 492 | 69 | 0.04 | 0.018 | 68.942 | 64.9 | 7.8 | 2520
11-08-22 | E:P | 245 |  | 907 | 109 |  |  |  |  | 14 | 1987
12-08-22 | E:C | 53.35 | 117 | 239 | 64 | 0.02 | 0.014 | 63.966 | 6.9 | 6.9 | 3070
17-08-22 | E:C | 166.67 | 399 | 587 | 71 | 0.4 | 0.016 | 70.584 | 67.8 | 9.3 | 2230
18-08-22 | E:C | 61 | 113 | 419 | 74.8 |  |  |  |  | 7.81 | 2742
19-08-22 | E:C | 232 | 407 | 659 | 68 | 0.07 | 0.013 | 67.917 | 64.7 | 10.3 | 245
23-08-22 | E:C | 261.67 | 410 | 652 | 71 | 0.3 | 0.014 | 70.686 | 51 | 10.2 | 2180
25-08-22 | E:C | 95 | 135 | 266 | [5 empty] | 0 | 2300
25-08-22 | E:C | 180 | 180 | 288 | 67 | 0.4 | 0.002 | 66.598 | 54 | 9 | 1970
29-08-22 | E:C | 310 | 303 | 431 | 87 | 13 | 0.014 | 73.986 | 61 | 10.5 | 2240
29-08-22 | E:P | 268 |  | 976 | 102 |  |  |  |  | 13 | 3640
01-09-22 | E:C | 312 | 377 | 572 | 70 | 1.1 | 0.023 | 68.877 | 65.7 | 10.2 | 2330
05-09-22 | E:P | 251 |  | 1008 | 56 |  |  |  |  | 13 | 2651
06-09-22 | E:C | 295 | 360 | 705 | 81 | 0.6 | 0.007 | 80.393 | 63.7 | 10.4 | 2490
09-09-22 | E:C | 170 | 359 | 689 | 93 | 12 | 0.47 | 80.53 | 63.9 | 10.4 | 2370
13-09-22 | E:C | 467.27 | 417 | 810 | 67 | 0.043 | 0.014 | 66.943 | 60.9 | 11.9 | 2750
14-09-22 | E:C | 84 | 194 | 364 | [5 empty] | 0 | 2600
15-09-22 | E:C | 140 | 280 | 520 | 70.1 | 0.7 | 0.04 | 69.36 | 64.6 | 8.7 | 2300
20-09-22 | E:C | 235.56 | 310 | 705 | 134 | 0.5 | 0.01 | 133.49 | 98.1 | 14 | 2500
23-09-22 | E:C | 266.7 | 327 | 653 | 91 | 0.04 | 0.03 | 90.93 | 64.3 | 10.6 | 2440
26-09-22 | E:C | 115 | 217 | 389 | [5 empty] | 0 | 2470
27-09-22 | E:C | 151.1 | 270 | 436 | 50.1 | 1 | 0.022 | 49.078 | 45.5 | 6.9 | 2020
30-09-22 | E:C | 167.14 | 347 | 552 | 68.4 | 4.1 | 0.031 | 64.269 | 61.8 | 9.5 | 1938
04-10-22 | E:C | 204 | 301 | 640 | 65 | 3.2 | 0.017 | 61.783 | 59.5 | 9.3 | 2270
05-10-22 | E:P | 225 |  | 869 | 84.4 |  |  |  |  | 11 | 2227
07-10-22 | E:C | 254.5 | 410 | 687 | 63 | 1.2 | 0.011 | 61.789 | 59.9 | 11.1 | 2560
10-10-22 | E:C | 77 | 262 | 460 | [5 empty] | 0 | 2200
11-10-22 | E:C | 135 | 390 | 529 | 61 | 0.7 | 0.003 | 60.297 | 55.9 | 7.7 | 1934
13-10-22 | E:P | 155 |  | 649 | 60.5 |  |  |  |  | 9.2 | 2872
14-10-22 | E:C | 210.91 | 303 | 698 | 74.5 | 1.1 | 0.004 | 73.396 | 60 | 9.8 | 2470
18-10-22 | E:C | 158 | 287 | 517 | 81 | 0.8 | 0.027 | 80.173 | 58.2 | 8.2 | 2120
21-10-22 | E:C | 197.5 | 281 | 462 | 63.2 | 2.6 | 0.018 | 60.582 | 45.6 | 9.5 | 2180
24-10-22 | E:C | 216 | 152 | 275 | [5 empty] | 0 | 2530
25-10-22 | E:C | 188.33 | 387 | 560 | 45.5 | 0.8 | 0.007 | 44.693 | 58.5 | 10.6 | 2140
27-10-22 | E:P | 518 | 1300 | 2447 | 85 |  |  |  |  | 12.9 | 1780
28-10-22 | E:C | 240 | 304 | 629 | 66.9 | 2.2 | 0.017 | 64.683 | 62 | 11.5 | 2790
28-10-22 | E:P | 258 |  | 708 | 113 |  |  |  |  | 11 | 2624
03-11-22 | E:C | 264.4 | 389 | 704 | 66 | 1.1 | 0.021 | 64.879 | 61.3 | 11 | 3270
03-11-22 | E:P | 1366.7 | 1518 | 2312 | 120 |  |  |  |  | 26.9 | 2240
04-11-22 | E:C | 230 | 404 | 671 | 63 | 0.9 | 0.057 | 62.043 | 59.2 | 9.6 | 2310
04-11-22 | E:P | 131 |  | 698 | 56.9 |  |  |  |  | 7.6 | 1617
08-11-22 | E:C | 232.5 | 384 | 702 | 67 | 1.1 | 0.003 | 65.897 | 64 | 10.3 | 2330
11-11-22 | E:C | 189.33 | 271 | 605 | 62.4 | 3.2 | 0.012 | 59.188 | 56.6 | 9.2 | 2150
14-11-22 | E:C | 146 | 228 | 420 | [5 empty] | 0 | 2210
15-11-22 | E:C | 226 | 333 | 603 | 60 | 1.6 | 0.024 | 58.376 | 55.8 | 8.3 | 1697
18-11-22 | E:C | 206 | 296 | 616 | 69.1 | 3.4 | 0.023 | 65.677 | 59.3 | 9.8 | 2360
22-11-22 | E:C | 188 | 222 | 513 | 46 | 1.5 | 0.14 | 44.36 | 42.4 | 7.8 | 1549
25-11-22 | E:C | 84.44 | 245 | 442 | 59 | 3 | 0.026 | 55.974 | 53.3 | 7.2 | 1910
28-11-22 | E:P | 156 |  | 659 | 115 |  |  |  |  | 9.1 | 2077
29-11-22 | E:C | 153.9 | 261 | 567 | 62.4 | 3.5 | 0.027 | 58.873 | 55.7 | 8.4 | 2380
30-11-22 | E:C | 183 | 310 | 590 | [5 empty] | 0 | 2910
30-11-22 | E:C | 328.9 | 410 | 777 | 115 | 2 | 0.003 | 112.997 | 113.2 | 16.1 | 2740
01-12-22 | E:P | 340 | 1810 | 3618 | 103 |  |  |  |  | 16.9
07-12-22 | E:C | 340 | 420 | 829 | 125 | 0.9 | 0.014 | 124.086 | 121.4 | 14.6 | 3530
09-12-22 | E:C | 150.67 | 201 | 398 | 70 | 2.3 | 1.7 | 66 | 63.3 | 9.4 | 1488
12-12-22 | E:P | 223 |  | 670 | 98.5 |  |  |  |  | 11 | 2622
13-12-22 | E:C | 160 | 131 | 277 | 41.5 | 1.4 | 0.121 | 39.979 | 31.8 | 5.8 | 1170
15-12-22 | E:C | 124 | 162 | 287 | [5 empty] | 0 | 2920
15-12-22 | E:C | 84.3 | 156 | 294 | 40.2 | 0.8 | 0.14 | 39.26 | 30.4 | 3.8 | 1945
20-12-22 | E:C | 172.86 | 565 | 637 | 62 | 3.4 | 0.02 | 58.58 | 54.8 | 8.5 | 1870
21-12-22 | E:P | 48 |  | 143 | 62.5 |  |  |  |  | 6 | 3201
23-12-22 | E:C | 187.14 | 465 | 566 | 70 | 17 | 0.02 | 52.98 | 58 | 7.9 | 1950
27-12-22 | E:C | 208 | 319 | 560 | [5 empty] | 0 | 2800
28-12-22 | E:C | 218.57 | 390 | 867 | 83.2 | 0.6 | 0.014 | 82.586 | 66.2 | 11.7 | 2190
30-12-22 | E:C | 188 | 450 | 602 | 90 | 2.8 | 0.009 | 87.191 | 60.4 | 10.3 | 2070
02-01-23 | E:C | 136.6 | 115 | 509 | 81 | 1.1 | 0.134 | 79.766 | 78.5 | 9.5 | 2210
04-01-23 | E:C | 190 | 442 | 999 | 69 | 1.5 | 0.226 | 67.274 | 67.2 | 10.8 | 1218
09-01-23 | E:C | 192 | 278 | 490 | [5 empty] | 0 | 2170
09-01-23 | E:P | 42 |  | 139 | 29.7 |  |  |  |  | 1.8 | 1412
10-01-23 | E:C | 66 | 274 | 570 | 58 | 1.5 | 1.6 | 54.9 | 42.4 | 21.5 | 1711
12-01-23 | E:C | 90 | 206 | 404 | 60.5 | 2.8 | 0.159 | 57.541 | 58.1 | 6.9 | 2230
17-01-23 | E:C | 157.78 | 350 | 631 | 50.6 | 1.1 | 0.178 | 49.322 | 60.3 | 8.7 | 2231
20-01-23 | E:C | 105 | 222 | 479 | 53.6 | 2.2 | 0.559 | 50.841 | 57.3 | 8 | 2700
20-01-23 | E:P | 79 |  | 359 | 90.7 |  |  |  |  | 10 | 2421
24-01-23 | E:C | 146 | 234 | 660 | 66 | 1.4 | 0.236 | 64.364 | 56.8 | 8.7 | 1816
26-01-23 | E:C | 264.29 | 374 | 855 | 70 | 2.3 | 0.229 | 67.471 | 69.6 | 10.5 | 2080
30-01-23 | E:C | 166 | 322 | 740 | [5 empty] | 0 | 2380
30-01-23 | E:C | 105 | 190 | 344 | 72 | 1.2 | 0.229 | 70.571 | 56.1 | 10.9 | 2080
02-02-23 | E:C | 173 | 354 | 602 | 68 | 1 | 0.238 | 66.762 | 66.8 | 9.8 | 2340
02-02-23 | E:P | 199 |  | 525 | 111 |  |  |  |  | 12 | 4058
07-02-23 | E:C | 175 | 402 | 647 | 72 | 2 | 0.224 | 69.776 | 60.7 | 9 | 2020
09-02-23 | E:C | 166 | 441 | 1038 | 58 | 1.2 | 0.232 | 56.568 | 59.2 | 9.6 | 1860
13-02-23 | E:P | 142 | 232 | 410 | [5 empty] | 0 | 2680
14-02-23 | E:C | 113 | 349 | 605 | 56 | 1 | 0.22 | 54.78 | 62.5 | 10.6 | 1413
16-02-23 | E:C | 397 | 392 | 994 | 114 | 2.5 | 0.321 | 111.179 | 106.5 | 20.5 | 2310
20-02-23 | E:P | 226 |  | 909 | 64.4 |  |  |  |  | 11 | 1965
21-02-23 | E:C | 57 | 370 | 688 | 69 | 1.6 | 0.227 | 67.173 | 67.3 | 10.2 | 2140
23-02-23 | E:C | 212 | 505 | 816 | 76 | 1.4 | 0.097 | 74.503 | 64.5 | 11.5 | 2280
27-02-23 | E:P | 296 | 510 | 830 | [5 empty] | 0 | 2710
28-02-23 | E:C | 223.75 | 454 | 992 | 85 | 1.7 | 0.29 | 83.01 | 82.2 | 12.9 | 1801
03-03-23 | E:C | 314.3 | 293 | 873 | 90.4 | 1.2 | 0.288 | 88.912 | 19.7 | 12.2 | 2130
06-03-23 | E:C | 133 | 89 | 183 | 48 | 1.8 | 0.435 | 45.765 | 45.3 | 6.8 | 1375
06-03-23 | E:P | 169 |  | 505 | 93 |  |  |  |  | 12 | 2143
07-03-23 | E:C | 233.3 | 2540 | 6123 | 66 | [5 empty] | 1596
08-03-23 | E:C | 54 | 176 | 248 | 59 | 1.4 | 0.191 | 57.409 | 54.5 |  | 1812
09-03-23 | E:C | 153 | 390 | 610 | [6 empty] | 2730
14-03-23 | E:C | 262 | 270 | 733 | 60 | 1.2 | 0.242 | 58.558 | 65 | 10.7 | 2710
16-03-23 | E:C | 281 | 351 | 825 | 68 | 1.4 | 0.275 | 66.325 | 68.5 | 11.2 | 1740
21-03-23 | E:C | 175 | 354 | 662 | 62.6 | 1.9 | 0.233 | 60.467 | 62.3 | 9.6 | 2550
23-03-23 | E:C | 229 | 416 | 712 | 61 | 1.5 | 0.239 | 59.261 | 60.2 |  | 2400
23-03-23 | E:C | 318 | 430 | 680 | [6 empty] | 2500
24-03-23 | E:P | 75 |  | 628 | 74 | [5 empty] | 2177
28-03-23 | E:C | 172 | 126 | 609 | 68 | 2.2 | 0.211 | 65.589 | 66 | 10.7 | 2480
30-03-23 | E:C | 254 | 324 | 728 | 61 | 2.2 | 0.232 | 58.568 | 60.1 |  | 2200
31-03-23 | E:P | 240 |  | 933 | 114 |  |  |  |  | 15 | 2799
03-04-23 | E:C | 308 | 567 | 924 | 80.4 | 2.2 | 0.304 | 77.896 | 77.6 | 12.7 | 1896
04-04-23 | E:C | 307 | 430 | 740 | [5 empty] | 0 | 2390
05-04-23 | E:C | 295 | 164 | 809 | 67 | 1.6 | 0.261 | 65.139 | 64.2 | 12.7 | 2050
11-04-23 | E:C | 341.43 | 409 | 926 | 75.4 | 2.4 | 0.286 | 72.714 | 70.5 | 11.5 | 1951
18-04-23 | E:C | 259.57 | 390 | 775 | 71.4 | 1.6 | 0.248 | 69.552 | 69.1 | 11.3 | 2580
20-04-23 | E:C | 102.58 | 244 | 932 | 77.6 | 2.7 | 0.312 | 74.588 | 73.8 | 12 | 2490
20-04-23 | E:C | 98 | 360 | 620 | [5 empty] | 0 | 2950
25-04-23 | E:C | 210 | 511 | 919 | 70 | 1.8 | 0.274 | 67.926 | 67.4 | 12.1 | 2240
27-04-23 | E:C | 238.2 | 348 | 653 | 70.1 | 1.7 | 0.227 | 68.173 | 67.9 | 10.3 | 2430
27-04-23 | E:P | 199 |  | 780 | 112 |  |  |  |  | 11 | 1835
03-05-23 | E:C | 341.7 | 429 | 812 | 77.4 | 2.4 | 0.268 | 74.732 | 73.3 | 11.2 | 2380
04-05-23 | E:C | 226.67 | 574 | 736 | 76.1 | 2.4 | 0.268 | 73.432 | 70.1 | 10.6 | 2230
04-05-23 | E:P | 263 |  | 919 | 86.9 |  |  |  |  | 12 | 4425
08-05-23 | E:C | 150 | 340 | 660 | [5 empty] | 0 | 2700
09-05-23 | E:C | 260.29 | 240 | 827 | 75.4 | 1.8 | 0.272 | 73.328 | 72.8 | 11.3 | 2250
11-05-23 | E:C | 242.7 | 247 | 752 | 119 | 2 | 0.226 | 116.774 | 112.4 | 14.4 | 2450
16-05-23 | E:C | 151.43 | 400 | 717 | 76.4 | 1 | 0.0263 | 75.3737 | 73.6 | 10.9 | 2340
18-05-23 | E:C | 219 | 394 | 540 | 99.7 | 2 | 0.16 | 97.54 | 96.9 | 11.9 | 2890
23-05-23 | E:C | 168.24 | 114 | 618 | 69.1 | 1.5 | 0.204 | 67.396 | 66.8 | 9.1 | 2190
24-05-23 | E:C | 184 | 251 | 460 | [5 empty] | 0 | 2200
24-05-23 | E:P | 260 |  | 655 | 69 |  |  |  |  | 13 | 2699
25-05-23 | E:C | 137 | 290 | 455 | 58 | 1.5 | 0.176 | 56.324 | 55.5 | 7.9 | 2150
30-05-23 | E:C | 226 | 196 | 490 | 45 | 1.8 | 0.82 | 42.38 | 42.5 | 7.7 | 1653
01-06-23 | E:P | 124 |  | 612 | 58.5 |  |  |  |  | 14 | 1627
02-06-23 | E:C | 180 | 222 | 427 | 42 | 2.3 | 0.423 | 39.277 | 35 | 6.2 | 1863
06-06-23 | E:C | 147.06 | 250 | 499 | 61.4 | 1.3 | 0.199 | 59.901 | 58.8 | 7.5 | 2320
07-06-23 | E:C | 189.23 | 300 | 555 | 66 | 0.7 | 0.009 | 65.291 | 55.9 | 8.1 | 2030
11-06-23 | E:C | 226 | 333 | 590 | [5 empty] | 0 | 1930
13-06-23 | E:C | 225.6 | 111 | 589 | 48.8 | 1 | 0.004 | 47.796 | 43.2 | 7.7 | 2120
15-06-23 | E:C | 157.7 | 194 | 511 | 47.64 | 1.1 | 0.048 | 46.492 | 45.5 | 7.3 | 2250
19-06-23 | E:C | 66 | 218 | 410 | [5 empty] | 0 | 2640
20-06-23 | E:C | 77.65 | 196 | 418 | 54.4 | 0.6 | 0.016 | 53.784 | 47.7 | 6.7 | 2800
22-06-23 | E:P | 163.3 | 254 | 417 | 49.2 | 0.7 | 0.011 | 48.489 | 40.9 | 7.3 | 2110
27-06-23 | E:C | 224.7 | 200 | 617 | 61.6 | 0.6 | 0.016 | 60.984 | 55.8 | 8.2 | 2250
30-06-23 | E:P | 160 |  | 745 | 94.5 |  |  |  |  | 11 | 1858
04-07-23 | E:C | 55 | 95 | 194 | 41.6 | 0.2 | 0.027 | 41.373 | 39 | 4.8 | 2560
06-07-23 | E:C | 190.7 | 345 | 652 | 612 | 0.4 | 0.02 | 611.58 | 57.2 | 9.2 | 2350
07-07-23 | E:P | 211 |  | 786 | 87 |  |  |  |  | 12 | 2413
11-07-23 | E:C | 242.4 | 640 | 748 | 72 | 0.2 | 0.007 | 71.793 | 62.3 | 11.1 | 2390
12-07-23 | E:C | 46.17 | 112 | 185 | 43.2 | 0.3 | 0.008 | 42.892 | 41.8 | 8.2 | 2850
18-07-23 | E:C | 123.5 | 260 | 401 | 62.5 | 0.2 | 0.019 | 62.281 | 45.6 | 7 | 1350
20-07-23 | E:C | 239.6 | 141 | 223 | 58.8 | 0.08 | 0.003 | 58.717 | 57.7 | 14.5 | 3090
25-07-23 | E:C | 331.8 | 350 | 709 | 78 | 0.5 | 0.002 | 77.498 | 76.6 | 11.9 | 2440
25-07-23 | E:P | 174 |  | 669 | 82 |  |  |  |  | 9 | 4908
27-07-23 | E:C | 190.57 | 448 | 656 | 62 | 0.1 | 0.007 | 61.893 | 57.1 | 9.1 | 2750
31-07-23 | E:C | 271 | 357 | 683 | 73 | 1.1 | 0.229 | 71.671 | 11.9 | 7.35 | 2540
01-08-23 | E:C | 166 | 390 | 700 | [5 empty] | 0
01-08-23 | E:P | 281 |  | 722 | 81.3 |  |  |  |  | 13 | 2020
03-08-23 | E:C | 792 | 329 | 781 | 68 | 1.2 | 0.23 | 66.57 | 59.1 | 11.6 | 2410
08-08-23 | E:C | 209.52 | 299 | 627 | 64.5 | 0.3 | 0.012 | 64.19 | 54.2 | 9.2 | 2770
10-08-23 | E:C | 172.2 | 583 | 725 | 58.4 | 0.3 | 0.014 | 58.09 | 52.1 | 9.7 | 2890
14-08-23 | E:C | 197.5 | 199 | 383 | 88 | 0.05 | 0.001 | 87.95 | 83.2 | 10.9 | 2310
16-08-23 | E:C | 96 | 239 | 440 | [5 empty] | 0 | 2950
17-08-23 | E:C | 156.96 | 273 | 435 | 68.8 | 0.04 | 0.002 | 68.76 | 49 | 8.2 | 2060
22-08-23 | E:C | 187.5 | 317 | 585 | 67.2 | 0.02 | 0.198 | 66.98 | 58.6 | 8.2 | 2640
24-08-23 | E:C | 232.9 | 451 | 703 | 64 | 0.1 | 0.005 | 63.9 | 57.2 | 9.4 | 2690
24-08-23 | E:P | 131.5 | 370 | 434 | 89.36 | 0.01 | 0.152 | 89.2 | 88.3 | 9.9 | 2020
28-08-23 | E:P | 565 |  | 1145 | 84.5 |  |  |  |  | 21 | 2345
29-08-23 | E:C | 177.4 | 112 | 587 | 67.2 | 0.1 | 0.011 | 67.09 | 58.8 | 8.88 | 2010
31-08-23 | E:C | 266.67 | 230 | 579 | 65.2 | 3.8 | 0.201 | 61.2 | 56.2 | 8.9 | 2610
04-09-23 | E:C | 84 | 153 | 170 | 67.6 | 0.5 | 0.422 | 66.68 | 56.2 | 5.1 | 2260
06-09-23 | E:C | 124.6 | 214 | 434 | 80 | 3.6 | 0.008 | 76.39 | 43.6 | 7.1 | 2240
06-09-23 | E:C | 100 | 248 | 470 | [5 empty] | 0 | 2180
07-09-23 | E:P | 143 |  | 679 | 95.4 |  |  |  |  | 10 | 3425
12-09-23 | E:C | 188.68 | 322 | 563 | 66.8 | 0.4 | 0.012 | 66.388 | 55.7 | 8.2 | 2180
14-09-23 | E:C | 273.08 | 290 | 522 | 59.6 | 2.1 | 0.009 | 57.491 | 53.4 | 8.1 | 2290
21-09-23 | E:C | 215.4 | 289 | 585 | 64.4 | 1.2 | 0.008 | 63.192 | 51.5 | 8.7 | 2470
22-09-23 | E:P | 581 |  | 423 | 81.4 |  |  |  |  | 9.4 | 1374
24-09-23 | E:C | 284 | 360 | 680 | [5 empty] | 0 | 2940
26-09-23 | E:C | 346.5 | 265 | 643 | 70 | 2.7 | 0.013 | 67.287 | 56.8 | 9.3 | 2760
28-09-23 | E:C | 305.3 | 309 | 633 | 79 | 0.01 | 0.135 | 78.855 | 57.2 | 9.8 | 3070
02-10-23 | E:P | 335 |  | 635 | 69 |  |  |  |  | 5.2 | 3021
03-10-23 | E:C | 425 | 309 | 624 | 63 | 1.2 | 0.248 | 61.552 | 61.2 | 11.1 | 3220
05-10-23 | E:C | 252 | 221 | 549 | 64 | 1 | 0.209 | 62.791 | 60.9 | 9.8 | 2780
08-10-23 | E:C | 272 | 292 | 540 | [5 empty] | 0 | 2630
09-10-23 | E:C | 205 | 298 | 606 | 70 | 2.2 | 0.213 | 67.59 | 64.8 | 0 | 2790
16-10-23 | E:C | [8 empty] | 0
17-10-23 | E:C | 218 | 242 | 543 | 58 | 1 | 0.157 | 56.84 | 54.5 | 7.5 | 2700
18-10-23 | E:C | 514 | 321 | 718 | 67 | 1.2 | 0.153 | 65.65 | 64.4 | 0 | 2280
23-10-23 | E:C | 300 | 221 | 381 | [5 empty] | 0 | 1200
24-10-23 | E:C | 195 | 187 | 385 | 55 | 0.7 | 0.17 | 54.13 | 52.3 | 7.4 | 1817
26-10-23 | E:C | 131 | 211 | 390 | 5 | 0.4 | 0.134 | 55.47 | 54 | 7.8 | 2350
31-10-23 | E:C | 381 | 16.2 | 43 | 54 | 1.3 | 0.16 | 52.54 | 50.3 | 9.5 | 1949
31-10-23 | E:P | 216 |  | 621 | 105 |  |  |  |  | 13 | 4399
02-11-23 | E:C | 147 | 107 | 254 | 42 | 1.3 | 0.493 | 40.21 | 40.7 | 5.7 | 2010
02-11-23 | E:C | 80 | 105 | 190 | [5 empty] | 0 | 1760
07-11-23 | E:C | 409 | 218 | 518 | 63 | 1.3 | 0.194 | 61.51 | 59 | 8.4 | 1991
09-11-23 | E:C | 489.1 | 309 | 568 | 66.4 | 1.8 | 0.04 | 64.56 | 49.6 | 9.8 | 2420
14-11-23 | E:C | 157.7 | 192 | 196 | 58.8 | 2.2 | 0.019 | 56.58 | 48.2 | 4.3 | 2670
14-11-23 | E:C | 80 | 100 | 343 | 60.5 |  |  |  |  | 5.53
16-11-23 | E:C | 700 | 303 | 575 | 68.4 | 0.6 | 0.026 | 67.77 | 52.7 | 9.1 | 2850
20-11-23 | E:C | 340 | 510 | 930 | [5 empty] | 0 | 1200
21-11-23 | E:C | 383 | 395 | 752 | 122 | 1.3 | 0.186 | 120.51 | 108.3 | 14.1 | 2570
23-11-23 | E:C | 142 | 448 | 796 | 13.9 |  |  |  |  | 14.5
23-11-23 | E:C | 256 | 302 | 632 | 64 | 1.1 | 0.236 | 62.66 | 59.9 | 9.8 | 2340
28-11-23 | E:C | 62 | 68 | 235 | 63 | 1.6 | 0.084 | 61.32 | 52.4 | 4.9 | 2500
28-11-23 | E:C | 97.5 | 234 | 486 | 83.4 |  |  |  |  | 9.32
30-11-23 | E:C | 385 | 304 | 731 | 59 | 2.2 | 0.314 | 56.49 | 54 | 12.8 | 1776
01-12-23 | E:P | 131 |  | 139 | 19.8 |  |  |  |  | 6.2 | 1705
05-12-23 | E:C | 90 | 42 | 105 | 55 | 1.7 | 0.298 | 53 | 53.6 | 5.4 | 2960
05-12-23 | E:P | 1094 | 356 | 994 | 129 |  |  |  |  | 19.5 | 2810
07-12-23 | E:C | 101 | 109 | 240 | 58 | 1.4 | 0.254 | 56.35 | 55 | 6.2 | 2410
12-12-23 | E:C | 224 | 249 | 560 | 107 | 1.6 | 0.182 | 105.22 | 96.1 | 12.7 | 2170
14-12-23 | E:C | 169 | 273 | 520 | [5 empty] | 0 | 955
14-12-23 | E:C | 216 | 137 | 396 | 76 | 1.9 | 0.297 | 73.8 | 68,,70 | 7.8 | 1515
19-12-23 | E:C | 557 | 405 | 856 | 145 | 2.2 | 0.259 | 142.541 | 130 | 16.4 | 2170
21-12-23 | E:C | 266 | 294 | 609 | 63 | 0.9 | 0.481 | 61.619 | 58.7 | 13.2 | 2360
27-12-23 | E:C | 284 | 301 | 689 | 69.7 | 0.7 | 0.178 | 68.822 | 62.5 | 14.1 | 2400
28-12-23 | E:C | 177 | 360 | 720 | [5 empty] | 0 | 2470
29-12-23 | E:C | 208 | 367 | 652 | 79 | 0.6 | 0.153 | 78.247 | 80.1 | 9.7 | 2260
03-01-24 | E:C | 546.03 | 468 | 991 | 80 | 0.2 | 0.007 | 79.793 | 63.1 | 13.5 | 2360
03-01-24 | E:P | 160 |  | 457 | 47.5 |  |  |  |  | 11 | 1130
04-01-24 | E:C | 272.62 | 232 | 455 | 59 | 1 | 0.151 | 57.849 | 50.3 | 8.5 | 1230
10-01-24 | E:C | 335 | 308 | 571 | 60 | 0.3 | 0.011 | 59.689 | 60.1 | 8.6 | 2410
11-01-24 | E:C | 122 | 151 | 255 | [5 empty] | 0 | 1470
11-01-24 | E:C | 378.86 | 459 | 555 | 59 | 1.3 | 0.092 | 57.608 | 45.1 | 8.6 | 2090
16-01-24 | E:C | 240 | 143 | 349 | 36 | 0.7 | 0.457 | 34.843 | 31.3 | 5.6 | 1424
18-01-24 | E:C | 336 | 159 | 283 | 23 | 1.8 | 0.286 | 20.914 | 16.4 | 5.4 | 1966
23-01-24 | E:C | 204 | 304 | 572 | 55 | 1.5 | 0.102 | 53.398 | 45.8 | 7.1 | 2410
25-01-24 | E:C | 258 | 315 | 540 | 73 | 4.2 | 0.04 | 68.76 | 53.9 | 14 | 3050
25-01-24 | E:C | 258 | 400 | 730 | [5 empty] | 0 | 1180
30-01-24 | E:P | 109 |  | 559 | 82.4 |  |  |  |  | 10 | 3900
31-01-24 | E:C | 248.9 | 110 | 605 | 70.8 | 4.2 | 0.08 | 66.52 | 54.8 | 8.8 | 2400
01-02-24 | E:C | 192 | 289 | 520 | [5 empty] | 0 | 2080
02-02-24 | E:C | 180 | 259 | 509 | 60.8 | 3.8 | 0.035 | 56.965 | 53.5 | 7.4 | 2450
06-02-24 | E:C | 244 | 400 | 820 | 69 | 1.2 | 0.12 | 67.68 | 68 | 11.2 | 2099
06-02-24 | E:P | 272 |  | 828 | 81 |  |  |  |  | 9.4 | 4420
09-02-24 | E:C | 211 | 308 | 604 | 62 | 1.3 | 0.131 | 60.569 | 57.5 | 9.7 | 1878
13-02-24 | E:C | 155 | 235 | 505 | 57 | 0.5 | 0.29 | 56.21 | 56.1 | 13.7 | 2250
15-02-24 | E:C | 142 | 189 | 489 | 60 | 0.9 | 0.155 | 58.945 | 58.7 | 12.8 | 2550
19-02-24 | E:C | 356 | 243 | 420 | [5 empty] | 0 | 1340
20-02-24 | E:C | 223 | 241 | 564 | 68 | 0.4 | 0.211 | 67.389 | 63.8 | 11.7 | 2790
22-02-24 | E:C | 160 | 305 | 718 | 65 | 0.5 | 0.228 | 64.272 | 64.1 | 7.8 | 2570
26-02-24 | E:C | 116 | 224 | 503 | 68 | 1.4 | 0.186 | 66.414 | 55.5 | 7.1 | 2400
27-02-24 | E:P | 206 |  | 577 | 79.3 |  |  |  |  | 12 | 3674
29-02-24 | E:C | 156 | 337 | 630 | 76 | 0.6 | 0.221 | 75.179 | 53 | 9.3 | 2660
04-03-24 | E:C | 105 | 227 | 543 | 62 |  | 0.192 | 61.808 | 56.4 | 7.6 | 2440
07-03-24 | E:C | 188 | 231 | 430 | [5 empty] | 0 | 1150
07-03-24 | E:C | 218 | 324 | 644 | 68 | 0.6 | 0.194 | 67.206 | 53.2 | 8.9 | 2760
07-03-24 | E:P | 175 |  | 639 | 107 |  |  |  |  | 11 | 3415
11-03-24 | E:C | 144 | 162 | 436 | 55.2 | 0.8 | 0.003 | 54.397 | 48.5 | 4.8 | 2520
14-03-24 | E:C | 214 | 236 | 521 | 59.2 | 0.8 | 0.218 | 58.182 | 51.1 | 7.5 | 2750
18-03-24 | E:C | 185 | 244 | 560 | 57 | 0.4 | 0.191 | 56.409 | 55.2 | 7.1 | 2450
20-03-24 | E:P | 1023 | 629 | 1344 | 46 |  |  |  |  | 23.6 | 1960
21-03-24 | E:C | 232.95 | 359 | 772 | 55 | 0.4 | 0.245 | 54.355 | 53.8 | 9.9 | 2570
21-03-24 | E:C | 142 | 251 | 490 | [5 empty] | 0 | 1160
22-03-24 | E:C | 110 | 198 | 405 | 52 | 0.7 | 0.26 | 51.04 | 50.9 |  | 2330
25-03-24 | E:C | 116 | 89.3 | 164 | 24 |  | 0.459 | 23.541 | 22 |  | 1970
25-03-24 | E:P | 53 |  | 209 | 21.8 |  |  |  |  | 4.2 | 1151
02-04-24 | E:C | 56 | 59.4 | 126 | 47 | 0.1 | 1.32 | 45.58 | 44.4 | 4.5 | 2440
03-04-24 | E:C | 272 | 350 | 680 | [5 empty] | 0 | 1180
04-04-24 | E:C | 100 | 160 | 478 | 48 | 0.1 | 0.325 | 47.575 | 46.4 |  | 2590
04-04-24 | E:P | 107 |  | 624 | 76.9 | [5 empty] | 2188
05-04-24 | E:C | 242 |  | 764 | 95.3 |  |  |  |  | 12.3 | 2370
09-04-24 | E:C | 165 | 254 | 658 | 52 | 0.2 | 0.208 | 51.592 | 51.3 |  | 2840
11-04-24 | E:C | 185 | 276 | 605 | 60.2 | 0.1 | 0.232 | 59.868 | 59.7 | 9 | 2490
11-04-24 | E:C | 102 | 185 | 485 | 85 |  |  |  |  | 11.1 | 2627
16-04-24 | E:C | 130 | 260 | 516 | 60 | 0.6 | 0.198 | 59.202 | 59.8 | 8.8 | 2840
18-04-24 | E:C | 473 | 281 | 571 | 55 | 1.7 | 0.204 | 53.096 | 48.8 | 9.7 | 2720
21-04-24 | E:P | [7 empty] | 19.2 | 0.9
22-04-24 | E:C | 224 | 155 | 480 | 46 | 0.1 | 0.184 | 45.716 | 49.5 | 5.75 | 2430
25-04-24 | E:C | 89 | 102 | 347 | 70.6 |  |  |  |  | 6.48 | 2839
29-04-24 | E:C | 53 | 59 | 122 | 39.9 | 0.1 | 0.265 | 39.535 | 38.1 | 4.8 | 2530
29-04-24 | E:C | 36 | 125 | 266 | [5 empty] | 0 | 984
29-04-24 | E:P | 254 |  | 740 | 65 |  |  |  |  | 6.4 | 2120
02-05-24 | E:C | 172 | 273 | 520 | [5 empty] | 0 | 2450
03-05-24 | E:C | 36 | 182 | 372 | 53 | 0.1 | 0.265 | 52.64 | 51.3 | 6.2 | 2530
06-05-24 | E:C | 116 | 181 | 381 | 56 | 0.1 | 0.14 | 55.76 | 55.3 | 6.2 | 2210
08-05-24 | E:C | 125 | 174.5 | 369 | 53 | 0.1 | 0.2 | 52.7 | 44.5 | 6.7 | 2158
08-05-24 | E:P | 232 |  | 780 | 68 |  |  |  |  | 6 | 1970
09-05-24 | E:C | 55.5 | 174 | 388 | 72.7 |  |  |  |  | 8.12 | 2721
13-05-24 | E:C | 208.7 | 201 | 398 | 72 | 0.1 | 0.12 | 71.78 | 68.1 | 8.7 | 2590
16-05-24 | E:C | 234.3 | 400 | 791 | 83 | 0.2 | 0.21 | 82.59 | 67.4 | 10.7 | 2420
20-05-24 | E:C | 358 | 490 | 946 | 79 | 1.1 | 0.26 | 77.64 | 56.6 | 11.6 | 2530
22-05-24 | E:C | 190 | 418 | 809 | 70 | 0.4 | 0.27 | 69.33 | 57.5 | 10.4 | 2620
22-05-24 | E:P |  |  | 887 | 38 |  |  |  |  | 5.1 | 2970
23-05-24 | E:C | 64 | 348 | 724 | 56 |  |  |  |  | 6.6 | 2695
24-05-24 | E:P | 432.4 | 614 | 1200 | 113 |  |  |  |  | 17 | 2670
26-05-24 | E:C | 196 | 276 | 600 | [5 empty] | 0 | 980
26-05-24 | E:C | 238.5 | 280 | 572 | 57 | 0.4 | 0.15 | 56.45 | 38 | 9.5 | 2820
27-05-24 | E:C | 272.3 | 342 | 734 | 82 | 0.5 | 0.22 | 81.28 | 66.5 | 11.8 | 2280
03-06-24 | E:C | 101 | 217 | 428 | 64 | 0.1 | 0.17 | 63.73 | 56.3 | 7.8 | 2630
04-06-24 | E:P | 480 | 368 | 980 | 134 |  |  |  |  | 8.7 | 1140
04-06-24 | E:P | 551.1 | 660 | 1300 | 78 |  |  |  |  | 24 | 4400
05-06-24 | E:C | 280.8 | 368 | 743 | 72 | 0.1 | 0.25 | 71.65 | 64.4 | 11.3 | 2240
06-06-24 | E:C | 157 | 400 | 820 | [5 empty] | 0 | 2730
11-06-24 | E:C | 72.2 | 140 | 265 | 48 | 0.1 | 0.1 | 47.8 | 45.4 | 4.9 | 2260
11-06-24 | E:C | 87 | 250 | 450 | [5 empty] | 0 | 2540
12-06-24 | E:C | 79 | 270 | 569 | 108 |  |  |  |  | 11.2 | 2592
12-06-24 | E:P | 228 | 230 | 441 | 117 | 0.1 | 0.19 | 116.71 | 115 | 11.3 | 2550
13-06-24 | E:P | 123 |  | 480 | 115 |  |  |  |  | 8 | 1970
18-06-24 | E:C | 149 | 287 | 542 | 62 | 0.1 | 0.22 | 61.68 | 59.9 | 8.4 | 2650
19-06-24 | E:C | 181 | 286 | 569 | 53.5 |  |  |  |  | 7.03 | 2610
19-06-24 | E:C | 146.9 | 307 | 599 | 53 | 0.1 | 0.19 | 52.71 | 42 | 7.5 | 2820
21-06-24 | E:P | 306 |  | 620 | 128 |  |  |  |  | 11.7 | 2110
25-06-24 | E:C | 211.9 | 333 | 632 | 61 | 0.1 | 0.189 | 60.71 | 51.3 | 8.4 | 2580
26-06-24 | E:C | 60 | 246 | 520 | [5 empty] | 0 | 584
27-06-24 | E:C | 237 | 320 | 754 | 105 | 0.1 | 0.247 | 104.65 | 102 | 13 | 2960
02-07-24 | E:C | 165.2 | 329 | 643 | 57 | 0.1 | 0.218 | 56.68 | 52.8 | 9.1 | 2410
04-07-24 | E:C | 208.5 | 320 | 688 | 60 | 0.1 | 0.214 | 59.69 | 50.2 | 9.5 | 2650
05-07-24 | E:P | 312 |  | 680 | 93 |  |  |  |  | 9.1 | 2030
09-07-24 | E:C | 218.8 | 319 | 608 | 64 | 0.1 | 0.235 | 63.67 | 51.4 |  | 2670
11-07-24 | E:C | 124.6 | 291 | 579 | 62 | 0.1 | 0.197 | 61.7 | 55.7 | 9.3 | 2570
15-07-24 | E:C | 226 | 396 | 765 | 60 |  | 0.25 | 59.75 | 57.8 | 11.2 | 2450
18-07-24 | E:C | 92 | 195 | 429 | 59 | 0.1 | 0.168 | 58.73 | 54.3 | 7.5 | 2810
19-07-24 | E:P | 370 |  | 840 | 113 |  |  |  |  | 8.5 | 1990
22-07-24 | E:C | 97 | 209 | 417 | 60 | 0.1 | 0.166 | 59.73 | 57.5 |  | 2530
23-07-24 | E:C | 340 | 320 | 710 | [5 empty] | 0 | 2570
24-07-24 | E:C | 289 | 383 | 846 | 87 | 0.1 | 0.22 | 89.68 | 85.2 | 13.3 | 2610
30-07-24 | E:C | 86 | 150 | 393 | 54 | 1 | 0.16 | 52.84 | 51.6 | 7 | 2097
30-07-24 | E:P | 120 |  | 345 | 99 |  |  |  |  | 5.8 | 1790
05-08-24 | E:C | 91 | 209 | 430 | [5 empty] | 0 | 3830
06-08-24 | E:C | 257 | 377 | 620 | 65 | 0.1 | 0.23 | 64.67 | 64.6 | 9 | 2610
06-08-24 | E:C | 179 | 329 | 594 | 75.7 |  |  |  |  | 6.6 | 2667
08-08-24 | E:C | 117 | 153 | 465 | 55 | 0.1 | 0.187 | 54.713 | 54.5 | 7.5 | 2370
12-08-24 | E:P | 802 | 601 | 1240 | 106 |  |  |  |  | 22.3 | 2340
13-08-24 | E:C | 172 | 251 | 517 | 69 | 0.6 | 0.163 | 68.237 | 67.5 | 10.6 | 2980
15-08-24 | E:C | 79 | 148 | 320 | 53 | 0.1 | 0.128 | 52.772 | 52 | 7 | 2460
20-08-24 | E:C | 68 | 115 | 234 | 41 | 0.1 | 0.098 | 40.802 | 39.3 | 6.2 | 2061
22-08-24 | E:C | 85 | 196 | 383 | 54 | 0.1 | 0.144 | 53.756 | 52 | 6.9 | 2370
22-08-24 | E:P | 164 |  | 540 | 77 |  |  |  |  | 6 | 2180
25-08-24 | E:C | 130 | 242 | 530 | [5 empty] | 0 | 2330
27-08-24 | E:C | 233.3 | 345 | 702 | 66 | 0.1 | 0.234 | 65.666 | 56 | 1.2 | 2210
27-08-24 | E:C | 159 | 154 | 573 | 79 |  |  |  |  | 9.56 | 2268
29-08-24 | E:C | 214.8 | 470 | 970 | 58 | 0.1 | 0.205 | 57.695 | 49.8 | 9.4 | 2590
03-09-24 | E:C | 105 | 293 | 575 | 60 | 0.1 | 0.16 | 59.75 | 55 | 8.5 | 2660
05-09-24 | E:C | 85 | 195 | 409 | 51 | 0.1 | 0.22 | 50.68 | 48.5 | 7.3 | 2430
05-09-24 | E:C | 110 | 260 | 490 | [5 empty] | 0 | 2920
06-09-24 | E:P | 266 |  | 720 | 101 |  |  |  |  | 14.8 | 2060
10-09-24 | E:C | 69.6 | 415 | 883 | 49 | 0.1 | 0.16 | 48.74 | 48.4 | 6 | 3410
12-09-24 | E:C | 218.6 | 319 | 660 | 68 | 0.1 | 0.16 | 67.74 | 57.6 | 9.5 | 2930
12-09-24 | E:C | 114 | 254 | 550 | 66.5 |  |  |  |  | 7.83 | 3020
16-09-24 | E:C | 95 | 198 | 417 | 60 | 0.1 | 0.166 | 59.734 | 57.8 | 7.3 | 2860
18-09-24 | E:C | 128 | 310 | 580 | [5 empty] | 0 | 2860
19-09-24 | E:C | 220 | 342 | 707 | 60 | 0.1 | 0.213 | 59.687 | 57.2 | 10.2 | 2470
20-09-24 | E:C | 160 | 286 | 605 | 82.3 |  |  |  |  | 9.88 | 2539
23-09-24 | E:C | 190 | 245 | 549 | 59 | 0.1 | 0.168 | 58.732 | 55.6 | 9.1 | 2820
23-09-24 | E:P | 378 |  | 770 | 90 |  |  |  |  | 7.7 | 2540
26-09-24 | E:C | 102 | 198 | 408 | 68 | 0.1 | 0.163 | 67.737 | 58.4 | 8.4 | 2620
01-10-24 | E:C | 241 | 367 | 733 | 65 | 0.1 | 0.229 | 64.671 | 60.3 | 11 | 2800
03-10-24 | E:C | 165 | 252 | 517 | 57 | 0.1 | 0.19 | 56.71 | 53.2 | 8.9 | 2340
03-10-24 | E:C | 102 | 230 | 450 | [5 empty] | 0 | 2470
07-10-24 | E:C | 194.2 | 310 | 635 | 48 | 0.1 | 0.161 | 47.739 | 43.4 | 7.8 | 2144
07-10-24 | E:P | 376 |  | 960 | 103 |  |  |  |  | 8.6 | 3280
10-10-24 | E:C | 80 | 158 | 316 | 41 | 0.1 | 0.107 | 40.793 | 40.4 | 6.6 | 1991
14-10-24 | E:C | 127 | 243 | 509 | 61 | 0.1 | 0.158 | 60.742 | 58 | 7.3 | 2750
17-10-24 | E:C | 80 | 109 | 231 | 36 | 0.1 | 0.081 | 35.819 | 33.6 | 4.2 | 1743
21-10-24 | E:C | 283 | 242 | 570 | 84.1 |  |  |  |  | 7.3
22-10-24 | E:C | 148 | 263 | 589 | 66 | 0.1 | 0.201 | 65.699 | 63.9 | 9.4 | 2870
22-10-24 | E:C | 152 | 308 | 570 | [5 empty] | 0
23-10-24 | E:C | 171 | 304 | 658 | 75 | 0.6 | 0.194 | 74.206 | 73.9 | 9.2 | 2600
29-10-24 | E:C | 123.4 | 219 | 439 | 63 | 0.1 | 0.149 | 62.751 | 51.2 | 6.3 | 2860
31-10-24 | E:C | 76 | 204 | 398 | 55 | 0.1 | 0.123 | 54.777 | 44.6 | 6.3 | 2940
05-11-24 | E:C | 138.6 | 319 | 631 | 62 | 0.4 | 0.196 | 61.404 | 56 | 9.1 | 2870
06-11-24 | E:C | 96.6 | 209 | 430 | 65 | 0.6 | 0.175 | 64.225 | 59.4 | 7.3 | 2710
12-11-24 | E:C | 104.8 | 226.3 | 448 | 68 | 0.6 | 0.17 | 67.23 | 58.4 | 7.7 | 3222
13-11-24 | E:C | 284 | 420 | 900 | [5 empty] | 0 | 2580
14-11-24 | E:C | 280.8 | 364 | 746 | 70 | 1.1 | 0.236 | 68.664 | 64.2 | 10.4 | 2720
19-11-24 | E:C | 296.5 | 356 | 778 | 84 | 0.6 | 0.22 | 83.18 | 69.2 | 11.2 | 2740
20-11-24 | E:P | 236 |  | 510 | 111 |  |  |  |  | 9.7 | 2420
21-11-24 | E:C | 101.2 | 191 | 440 | 76 | 0.8 | 0.167 | 75.033 | 61.8 | 7.9 | 2840
26-11-24 | E:C | 436.4 | 340 | 697 | 62 | 3.1 | 0.397 | 58.503 | 50.8 | 10.7 | 2330
26-11-24 | E:C | 118 | 300 | 620 | [5 empty] | 0 | 2860
27-11-24 | E:C | 194.9 | 280 | 584 | 76 | 1.2 | 0.23 | 74.57 | 56.5 | 8.6 | 3040
28-11-24 | E:P | 168 |  | 430 | 106 |  |  |  |  | 8.3 | 1850
03-12-24 | E:C | 168.3 | 324 | 655 | 75 | 0.8 | 0.225 | 73.975 | 69.8 | 9.7 | 2750
03-12-24 | E:C | 152 | 270 | 590 | [5 empty] | 0 | 2860
04-12-24 | E:C |  |  |  |  | 0.8 | 0.208 | 67.992 | 58.7 | 9.4 | 3040
05-12-24 | E:C | 69.6 | 192 | 441 | 53 |  |  |  |  | 6.49 | 4120
10-12-24 | E:C | 294 | 296 | 757 | 81 | 1 | 0.25 | 79.75 | 67.5 | 11.3 | 2790
11-12-24 | E:P | 383 | 510 | 936 | 137 |  |  |  |  | 21.9 | 2670
12-12-24 | E:C | 431 | 486 | 871 | 122 | 1.5 | 0.274 | 120.226 | 109 | 19.3 | 2390
16-12-24 | E:C | 180 | 410 | 790 | [5 empty] | 0 | 2860
17-12-24 | E:C | 267.7 | 392 | 770 | 78 | 1.2 | 0.254 | 76.546 | 64.2 | 10.6 | 2950
17-12-24 | E:P | 508 |  | 1090 | 159 |  |  |  |  | 7 | 2210
17-12-24 | E:P | 403.2 | 486 | 955 | 136 |  |  |  |  | 16.2 | 3600
18-12-24 | E:C | 133 | 267 | 566 | 116 |  |  |  |  | 12.5 | 2224
19-12-24 | E:C | 163.4 | 312 | 637 | 87 | 1.5 | 0.218 | 85.282 | 77.1 | 10 | 2590
24-12-24 | E:C | 314.3 | 402 | 873 | 90 | 1.2 | 0.288 | 88.512 | 79.7 | 12.2 | 2130
26-12-24 | E:C | 258 | 297 | 617 | 81 | 0.8 | 0.27 | 79.93 | 68.2 | 11.2 | 2390
26-12-24 | E:P | 248 |  | 810 | 139 |  |  |  |  | 4.39 | 3340
31-12-24 | E:C | 296.3 | 412 | 800 | 94 | 1.2 | 0.25 | 92.55 | 82 | 14.6 | 2740
03-01-25 | E:C | 283.7 | 396 | 787 | 131 | 1.3 | 0.217 | 129.483 | 112 | 13.3 | 3160
08-01-25 | E:C | 264.3 | 356 | 697 | 126 | 0.7 | 0.201 | 125.099 | 110 | 13 | 2340
10-01-25 | E:C | 267.1 | 431 | 842 | 71 | 1.3 | 0.266 | 69.434 | 59.8 | 9.8 | 2047
10-01-25 | E:C | 185 | 194 | 615 | 112 |  |  |  |  | 10.1 | 2520
14-01-25 | E:C | 210 | 410 | 850 | - |  |  |  |  | - | 2040
14-01-25 | E:C | 324.4 | 569 | 1124 | 117 | 0.2 | 0.281 | 116.519 | 108 | 14 | 2310
16-01-25 | E:C | 296.3 | 433 | 867 | 7.8 | 0.2 | 0.263 | 7.337 | 60.9 | 10.4 | 2169
16-01-25 | E:P | 340 | - | 890 | 178 |  |  |  |  | 9.8 | 1980
21-01-25 | E:C | 112 | 357 | 714 | 73 | 4.3 | 1.28 | 67.42 | 58.4 | 14.1 | 2200
22-01-25 | E:C | 456 | 137 | 287 | - |  |  |  |  | - | 1710
23-01-25 | E:C | 467.5 | 122 | 245 | 26 | 2 | 0.229 | 23.771 | 19.4 | 6.1 | 1793
27-01-25 | E:C | 202.2 | 162.2 | 324 | 35 | 0.1 | 0.146 | 34.754 | 33.2 | 6.6 | 1751
29-01-25 | E:C | 90 | 251 | 593 | 63 |  |  |  |  | 5.18 | 2121
31-01-25 | E:C | 320.1 | 314.8 | 630 | 81 | 0.9 | 0.213 | 79.887 | 77.7 |  | 2169
03-02-25 | E:P | 276 | - | 750 | 140 | [5 empty] | 2780
04-02-25 | E:C | 288.9 | 429 | 857 | 37 | 2.1 | 0.388 | 34.512 | 34.5 |  | 2310
05-02-25 | E:C | 367.5 | 482.2 | 964 | 87 | 1.9 | 0.29 | 84.81 | 68.6 | 12.6 | 2980
10-02-25 | E:C | 162 | 305 | 730 | - |  |  |  |  | - | 2810
11-02-25 | E:C | 239.5 | 310 | 612 | 68 | 0.7 | 0.24 | 67.06 | 30.9 |  | 2840
12-02-25 | E:C | 97.1 | 155.3 | 310 | 16 | [5 empty] | 1881
12-02-25 | E:C | 85.3 | 138 | 275 | 39.2 | 0.57 | 0.035 | 38.6 | 33.6 |  | 1905
13-02-25 | E:C | 262.9 | 355.1 | 717 | 80 | 1.5 | 0.224 | 78.276 | 72.9 | 11.4 | 2540
18-02-25 | E:C | 308.6 | 352 | 701 | 72 | 0.9 | 0.234 | 70.866 | 70.3 |  | 2620
20-02-25 | E:C | 373.3 | 374 | 747 | 78 | 0.5 | 0.249 | 77.251 | 76.8 |  | 2690
20-02-25 | E:C | 306 | 340 | 720 | - |  |  |  |  | - | 2950
20-02-25 | E:P | 340 | - | 850 | 135 |  |  |  |  | 4.36 | 2160
21-02-25 | E:C | 205 | 207 | 439 | 78.3 |  |  |  |  | 7.56 | 3030
25-02-25 | E:C | 225 | 330.8 | 661 | 74 | 1 | 0.218 | 72.782 | 71.9 | 9.2 | 1946
27-02-25 | E:C | 105 | 382 | 763 | 66 | 0.9 | 0.0234 | 65.0766 | 60.2 | 10.1 | 1705
04-03-25 | E:C | 177.8 | 283.7 | 567 | 61 | 0.1 | 0.208 | 60.692 | 30.3 | 7.2 | 1714
06-03-25 | E:C | 213.3 | 355.3 | 710 | 59 | 0.1 | 0.221 | 58.679 | 50.7 | 9 | 1741
06-03-25 | E:P | 296 | - | 700 | 116 |  |  |  |  | 2.94 | 2340
06-03-25 | E:C | 168 | 258 | 490 | - |  |  |  |  | - | 3330
07-03-25 | E:C | - | - | - | - | 0.5 |  |  | 44.8 | 6.9
11-03-25 | E:C | 177.8 | 271 | 541 | 45 | 0.2 | 0.189 | 44.611 | 29.3 | 6.2 | 1338
13-03-25 | E:C | 150 | 298 | 595 | 59 | 0.1 | 0.23 | 58.67 | 56.2 | 7.4 | 1820
13-03-25 | E:C | 84 | 132 | 383 | 62.5 | 0.1 | 0.007 | 62.3 | 57.5 | 5.3 | 3060
17-03-25 | E:P | 232 | - | 710 | 101 |  |  |  |  | 7 | 2440
18-03-25 | E:C | 310 | 165 | 329 | 19 | 1.3 | 0.201 | 17.499 | 16.1 | 4.5 | 532
19-03-25 | E:C | 99 | 71 | 167 | 35.7 | 0.28 | 0.11 | 35.4 | 35.8 | 3.23 | 1839
20-03-25 | E:C | 188.9 | 258.4 | 516 | 60 | 0.3 | 0.213 | 59.487 | 57.6 | 7.1 | 1950
24-03-25 | E:C | 178 | 248 | 530 | - |  |  |  |  | - | 3850
25-03-25 | E:C | 192.5 | 249.3 | 498 | 52 | 0.3 | 0.22 | 51.48 | 21.3 | 6.7 | 1530
27-03-25 | E:C | 227.5 | 272.5 | 544 | 64 | 0.2 | 0.21 | 63.59 | 63 | 7.2 | 1748
31-03-25 | E:P | 366 | - | 950 | 113 |  |  |  |  | 8.6 | 3200
01-04-25 | E:C | 287.5 | 357.9 | 715 | 70 | 0.7 | 0.28 | 69.02 | 58.2 | 9.7 | 1952
03-04-25 | E:C | 168 | 145 | 317 | - |  |  |  |  | - | 3180
03-04-25 | E:C | 307.5 | 306.2 | 612 | 66 | 0.1 | 0.21 | 65.69 | 59.9 | 9 | 1920
08-04-25 | E:C | 212.5 | 324.2 | 648 | 100 | 0.1 | 0.21 | 99.69 | 92.3 | 11.3 | 2138
10-04-25 | E:C | 227.5 | 310.3 | 620 | 59 | 0.3 | 0.19 | 58.51 | 58.8 | 9.5 | 1859
10-04-25 | E:C | 129 | 202 | 541 | 78.1 | 0.259 | 0.21 | 77.4 | 61.69 | 8.34 | 2651
15-04-25 | E:C | 90 | 97.3 | 194 | 63 | 2.1 | 0.41 | 60.49 | 52.6 | 6.1 | 1475
22-04-25 | E:C | 183.2 | 198.3 | 396 | 56 | 0.1 | 0.2 | 55.7 | 55.7 | 7.7 | 2080
23-04-25 | E:P | 422 | - | 790 | 133 |  |  |  |  | 5.3 | 3280
24-04-25 | E:C | 124 | 207 | 400 | - |  |  |  |  | - | 3890
24-04-25 | E:C | 176 | 160.6 | 321 | 63 | 0.4 | 0.2 | 62.4 | 60.5 | 8.4 | 1939
29-04-25 | E:C | 102 | 100.6 | 201 | 75 | 0.7 | 0.2 | 74.11 | 73.7 | 10 | 1941
06-05-25 | E:C | 135 | 269.1 | 539 | 115 | 0.9 | 0.15 | 113.96 | 66 | 7.7 | 1839
06-05-25 | E:C | 304 | 420 | 820 | - |  |  |  |  | - | 2360
07-05-25 | E:P | 408 | - | 790 | 141 |  |  |  |  | 8.2 | 2090
08-05-25 | E:C | 175 | 254.8 | 509 | 63 | 0.3 | 0.19 | 62.51 | 59.7 | 7.8 | 1713
13-05-25 | E:C | 207.5 | 274.8 | 549 | 54 | 0.1 | 0.18 | 53.72 | 50.2 | 13.9 | 1742
15-05-25 | E:C | 215 | 260.2 | 520 | 42 | 0.5 | 0.18 | 41.32 | 40.6 | 6.7 | 1390
19-09-25 | E:P | 132 | - | 1000 | 105 |  |  |  |  | 8.4 | 2870
20-05-25 | E:C | 130 | 134.1 | 269 | 55 | 0.6 | 0.17 | 54.23 | 53.9 | 8.5 | 1920
21-05-25 | E:C | 192 | 323 | 770 | - |  |  |  |  | - | 3170
22-05-25 | E:C | 97.5 | 188.3 | 376 | 57 | 0.9 | 0.14 | 55.96 | 55.7 | 7.4 | 1907
27-05-25 | E:C | 150 | 133 | 268 | 61 | 0.1 | 0.19 | 60.71 | 60.2 | 9 | 2194
29-05-25 | E:C | 170 | 326.1 | 653 | 65 | 0.1 | 0.19 | 64.71 | 63 | 10.4 | 1780
29-05-25 | E:P | 328 | - | 860 | 106 |  |  |  |  | 4.39 | 2710
03-06-25 | E:C | 152 | 195.1 | 391 | 56 | 0.2 | 0.17 | 55.63 | 53 | 8.8 | 1950
04-06-25 | E:C | 154 | 329 | 630 | - |  |  |  |  | - | 3060
05-06-25 | E:C | 149 | 206.3 | 412 | 59 | 0.1 | 0.15 | 58.75 | 55 | 9 | 1904
10-06-25 | E:C | 285 | 316.5 | 632 | 70 | 0.8 | 0.23 | 68.97 | 62.7 | 8.6 | 2025
12-06-25 | E:C | 185 | 282.2 | 564 | 67 | 0.6 | 0.18 | 66.22 | 62.7 | 8.6 | 2095
16-06-25 | E:C | 344 | 370 | 710 | - |  |  |  |  | - | 3140
17-06-25 | E:C | 280 | 322.4 | 644 | 106 | 0.6 | 0.2 | 105.2 | 71.2 | 10.9 | 2130
17-06-25 | E:P | 262 | - | 750 | 87 |  |  |  |  | 8.8 | 2100
24-06-25 | E:C | 115 | 242.7 | 484 | 58 | 0.4 | 0.18 | 57.43 | 57.4 | 4.9 | 1852
26-06-25 | E:C | 232.5 | 277.5 | 556 | 66 | 0.6 | 0.21 | 65.19 | 63.4 | 7.4 | 1718
30-06-25 | E:P | 212 | - | 730 | 86 |  |  |  |  | 8.9 | 2020
01-07-25 | E:C | 130 | 266.3 | 531 | 96 | 0.4 | 0.19 | 95.42 | 92.4 | 9.6 | 2109
01-07-25 | E:C | 400 | 400 | 840 | - |  |  |  |  | - | 7660
03-07-25 | E:C | 150 | 205.4 | 413 | 46 | 0.9 | 0.11 | 44.99 | 42.2 | 6.3 | 883
08-07-25 | E:C | 230 | 237.7 | 477 | 48 | 0.4 | 0.18 | 47.42 | 45.7 | 9.3 | 2330
10-07-25 | E:C | 422 | 284.1 | 569 | 61 | 0.5 | 0.17 | 60.33 | 59.9 | 15.7 | 2240
15-07-25 | E:C | 400 | 290.9 | 585 | 90 | 0.3 | 0.12 | 89.58 | 87.9 | 11.6 | 2064
17-07-25 | E:C | 120 | 140.7 | 283 | 58 | 0.3 | 0.1 | 57.6 | 53.3 | 5.3 | 2580
22-07-25 | E:C | 217.5 | 216.9 | 435 | 63 | 0.4 | 0.1 | 62.5 | 60.1 | 7.8 | 1526
24-07-25 | E:C | 228 | 370 | 760 | - |  |  |  |  | - | 3030
24-07-25 | E:C | 292.5 | 293.4 | 588 | 71 | 0.4 | 0.12 | 70.48 | 70.2 | 12.2 | 1994
29-07-25 | E:C | 137.5 | 155.1 | 313 | 78 | 0.6 | 0.12 | 77.28 | 76.1 | 8.1 | 1663
31-07-25 | E:C | 160 | 236.1 | 474 | 75 | 0.6 | 0.1 | 74.3 | 73 | 8.3 | 1850
04-08-25 | E:P | 158 | - | 500 | 105 |  |  |  |  | 9.2 | 2080
05-08-25 | E:C | 115 | 291.4 | 584 | 67 | 0.3 | 0.11 | 66.59 | 64.2 | 6.5 | 1741
07-08-25 | E:C | 245 | 230.4 | 463 | 68 | 0.7 | 0.13 | 67.17 | 60.4 | 9.2 | 1781
11-08-25 | E:P | 190 | - | 670 | 92 |  |  |  |  | 7.8 | 3750
14-08-25 | E:C | 297 | 350 | 704 | 110 | 1.6 | 0.22 | 108.18 | 100 | 14.9 | 1632
19-08-25 | E:C | 140 | 483 | 983 | 86 | 0.7 | 0.2 | 85.1 | 82.5 | 9.4 | 1861
21-08-25 | E:C | 347.5 | 322 | 655 | 84 | 0.9 | 0.22 | 82.88 | 70.3 | 9.5 | 1924
26-08-25 | E:C | 82.5 | 949 | 1903 | 84 | 0.6 | 0.1 | 83.3 | 79.9 | 7.3 | 2075
27-08-25 | E:C | 268 | 558 | 1112 | 100 | 0.5 | 0.11 | 99.39 | 83.1 | 10.5 | 1635
28-08-25 | E:P | 264 | - | 800 | 108 |  |  |  |  | 8.2 | 2060
02-09-25 | E:C | 360 | 401 | 807 | 103 | 0.6 | 0.18 | 102.22 | 87 | 15.3 | 1643
02-09-25 | E:V | 870 | 1632 | 3261 | 94 |  |  |  |  | 16.2 | 1626
04-09-25 | E:C | 263 | 396 | 803 | 51 | 0.4 | 0.13 | 50.47 | 45 | 16.6 | 2105
10-09-25 | E:C | 60 | 410 | 820 | 67 | 0.7 | 0.12 | 66.18 | 62.2 | 7.6 | 1734
11-09-25 | E:P | 420 | - | 1070 | 121 |  |  |  |  | 9.8 | 2790
11-09-25 | E:C | 94 | 117 | 234 | 78 | 0.8 | 0.13 | 77.07 | 73.1 | 7.8 | 1729
16-09-25 | E:C | 330 | 342.5 | 685 | 86 | 0.7 | 0.6 | 84.7 | 80 | 10.6 | 2210
18-09-25 | E:C | 108 | 226.5 | 453 | 75 | 0.4 | 0.16 | 74.45 | 40.2 | 7.7 | 1885
23-09-25 | E:C | 192 | 295.5 | 591 | 110 | 1.1 | 0.19 | 108.71 | 97.9 | 10.2 | 1775
25-09-25 | E:C | 104 | 101.5 | 203 | 71 | 0.5 | 0.1 | 70.4 | 67 | 6.3 | 2173
30-09-25 | E:C | 215 | 339 | 681 | 76 | 0.1 | 0.24 | 75.66 | 71.2 | 9.4 | 1808
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000003027788SL
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 451
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 9361 | 6459 | 0 | 0 | 0 | 18226 | 2029 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 3797
2022-02-01 | 10317 | 6965 | 0 | 0 | 0 | 15886 | 2160 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 3162
2022-03-01 | 0 | 12084 | 9683 | 0 | 0 | 18651 | 0 | 2312 | 0 | 1860 | 0 | 3586
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9846 | 7493 | 18785 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 1668 | 4286
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9691 | 7694 | 17844 | 0 | 0 | 0 | 2049 | 1500 | 3317
2022-06-01 | 0 | 0 | 8633 | 7531 | 0 | 16359 | 0 | 0 | 1797 | 1437 | 0 | 2978
2022-07-01 | 9279 | 6351 | 0 | 0 | 0 | 18771 | 1714 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 3354
2022-08-01 | 0 | 0 | 9857 | 7052 | 0 | 17605 | 0 | 0 | 2312 | 1652 | 0 | 3649
2022-09-01 | 0 | 0 | 9791 | 8371 | 0 | 16591 | 0 | 0 | 2581 | 2211 | 0 | 3922
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9891 | 8107 | 19530 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 2234 | 4773
2022-11-01 | 0 | 10400 | 7769 | 0 | 0 | 15648 | 0 | 2981 | 2454 | 0 | 0 | 4265
2022-12-01 | 7873 | 5387 | 0 | 0 | 0 | 15474 | 2012 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 3883
2023-01-01 | 12032 | 7642 | 0 | 0 | 0 | 17732 | 3618 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 13527 | 8315 | 0 | 0 | 0 | 19750 | 3766 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 14585 | 9491 | 0 | 0 | 21151 | 0 | 4022 | 2627 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9722 | 6231 | 17356 | 0 | 0 | 0 | 2689 | 1683 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11386 | 9961 | 20939 | 0 | 0 | 0 | 3049 | 2629 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 10637 | 8224 | 0 | 17788 | 0 | 0 | 2164 | 1714 | 0 | 0
2023-07-01 | 10672 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 21023 | 1903 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 12403 | 10681 | 0 | 23809 | 0 | 0 | 3087 | 2779 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 10049 | 8496 | 0 | 21218 | 0 | 0 | 3215 | 2565 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10606 | 7656 | 17646 | 0 | 0 | 0 | 3771 | 2616 | 0
2023-11-01 | 0 | 9810 | 6186 | 0 | 0 | 14965 | 0 | 3409 | 2054 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 9633 | 6495 | 0 | 0 | 0 | 23896 | 3107 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 14085 | 10236 | 0 | 0 | 0 | 20730 | 5268 | 3674 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 12869 | 9930 | 0 | 0 | 0 | 19105 | 4688 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 12580 | 8877 | 0 | 0 | 24421 | 0 | 5941 | 4259 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10984 | 7159 | 16325 | 0 | 0 | 0 | 5207 | 3113 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12216 | 8351 | 18922 | 0 | 0 | 0 | 6342 | 4136 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 12447 | 7970 | 0 | 20720 | 0 | 0 | 6820 | 3972 | 0 | 0
2024-07-01 | 13111 | 8405 | 0 | 0 | 0 | 19277 | 7161 | 4164 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 9943 | 6841 | 0 | 19041 | 0 | 0 | 5195 | 3338 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 8410 | 5869 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 3648 | 2501 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10543 | 8173 | 16462 | 0 | 0 | 0 | 4874 | 3758 | 0
2024-11-01 | 0 | 9521 | 6935 | 0 | 0 | 17852 | 0 | 4612 | 3342 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 9925 | 6737 | 0 | 0 | 0 | 17835 | 5089 | 3244 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 3000 | 300
2022-02-01 | 3000 | 300
2022-03-01 | 3000 | 300
2022-04-01 | 4000 | 300
2022-05-01 | 4000 | 300
2022-06-01 | 4000 | 300
2022-07-01 | 4000 | 300
2022-08-01 | 4000 | 300
2022-09-01 | 4000 | 300
2022-10-01 | 4000 | 300
2022-11-01 | 4000 | 300
2022-12-01 | 4000 | 300
2023-01-01 | 4000 | 300
2023-02-01 | 4000 | 300
2023-03-01 | 4000 | 300
2023-04-01 | 4000 | 300
2023-05-01 | 4000 | 300
2023-06-01 | 4000 | 300
2023-07-01 | 4000 | 300
2023-08-01 | 4000 | 300
2023-09-01 | 4000 | 300
2023-10-01 | 4000 | 300
2023-11-01 | 4000 | 300
2023-12-01 | 4000 | 300
2024-01-01 | 4000 | 300
2024-02-01 | 4000 | 300
2024-03-01 | 4000 | 300
2024-04-01 | 4000 | 300
2024-05-01 | 4000 | 300
2024-06-01 | 4000 | 300
2024-07-01 | 4000 | 300
2024-08-01 | 4000 | 300
2024-09-01 | 4000 | 300
2024-10-01 | 4000 | 300
2024-11-01 | 4000 | 300
2024-12-01 | 4000 | 300
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 6 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 25.44 |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.02 |  | 0.746 |  |  | 525
2023 | 22.02 |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 0.656 |  |  | 708.75
2024 | 31.02 |  |  | 0.12 | 0.095 | 0.025 | 0.005 | 0.463 |  |  | 493.86

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_BOMBEO SUR GESTIONADO POR AYUNTAMIENTO. SOLICITADA CESIÓN A IACLM
_Vertidos habituales a lo largo del año de procedencia desconocida.
_En proceso de licitación la obra de la nueva linea de depuración. Se estima un plazo de ejecución de las obras de 24 meses.