## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 1329 | 1026
2022-02-01 | 778 | 598
2022-03-01 | 1630 | 1274
2022-04-01 | 1290 | 1006
2022-05-01 | 935 | 727
2022-06-01 | 705 | 561
2022-07-01 | 1090 | 860
2022-08-01 | 1517 | 1205
2022-09-01 | 1010 | 811
2022-10-01 | 993 | 781
2022-11-01 | 1216 | 936
2022-12-01 | 1806 | 1414
2023-01-01 | 1171 | 874
2023-02-01 | 795 | 571
2023-03-01 | 925 | 701
2023-04-01 | 864 | 593
2023-05-01 | 656 | 577
2023-06-01 | 902 | 698
2023-07-01 | 1081 | 869
2023-08-01 | 1921 | 1479
2023-09-01 | 816 | 658
2023-10-01 | 895 | 713
2023-11-01 | 970 | 780
2023-12-01 | 1110 | 875
2024-01-01 | 1452 | 1190
2024-02-01 | 1167 | 944
2024-03-01 | 1665 | 1341
2024-04-01 | 1158 | 846
2024-05-01 | 1152 | 866
2024-06-01 | 954 | 783
2024-07-01 | 1044 | 757
2024-08-01 | 1125 | -
2024-09-01 | 929 | -
2024-10-01 | 1282 | -
2024-11-01 | 792 | -
2024-12-01 | 916 | -
2025-01-01 | 1144 | -
2025-02-01 | 676 | -
2025-03-01 | 1561 | -
2025-04-01 | 1425 | -
2025-05-02 | 1004 | -
2025-06-01 | 782 | -
2025-07-02 | 1029 | -
2025-08-02 | 1360 | -
2025-09-01 | 675 | -
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pretratamiento y tanque de oxidación
* Q Salida medido incidencia 26/08/2024
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | E:P | 90 | 105 | 179 | 18.1 | - | - | - | - | 1.99 | 2870
2022-01-10 | E:P | 147.27 | 78 | 177 | 29.4 | - | - | - | - | 3.14 | 1432
2022-01-17 | E:P | 60 | 131 | 165 | 31.3 | - | - | - | - | 2.39 | 1414
2022-01-24 | E:P | 1525 | - | 2280 | 84.4 | - | - | - | - | 14.7 | 1726
2022-01-31 | E:P | 50.91 | 125 | 205 | 35.1 | - | - | - | - | 3.9 | 2800
2022-02-07 | E:P | 126 | 203 | 349 | 42.7 | - | - | - | - | 18.4 | 3510
2022-02-14 | E:P | 24 | 65 | 49 | 22.4 | - | - | - | - | 3.45 | 1084
2022-02-21 | E:P | 73.85 | 71 | 230 | 44 | - | - | - | - | 3.91 | 1411
2022-02-22 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-03-01 | S:I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-03-07 | E:P | 28.57 | 60 | 95 | 23.4 | - | - | - | - | 1.33 | 1143
2022-03-21 | E:P | 40 | 25.8 | 34.2 | 9.56 | - | - | - | - | 1.08 | 573
2022-03-28 | E:P | 68 | 87 | 109 | 40.1 | - | - | - | - | 3.6 | 1460
2022-04-04 | E:P | 33.33 | 41 | 60 | 20 | - | - | - | - | 1.9 | 1806
2022-04-11 | E:P | 112 | 108 | 292 | 56 | - | - | - | - | 7 | 2470
2022-04-18 | E:P | 104.62 | 204 | 363 | 38 | - | - | - | - | 5.8 | 1608
2022-04-19 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-04-25 | E:P | 5820 | 2300 | 2835 | 133 | - | - | - | - | - | -
2022-04-25 | S:I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-05-02 | E:P | 137.7 | 483 | 502 | 75 | - | - | - | - | 6.7 | 3210
2022-05-09 | E:P | 481.67 | 515 | 940 | 64 | - | - | - | - | 7.6 | 1632
2022-05-16 | E:P | 128.33 | 140 | 220 | 49.4 | - | - | - | - | 4.42 | 1330
2022-05-23 | E:P | 598.2 | 306 | 1033 | 20.8 | - | - | - | - | 11.1 | 2230
2022-05-26 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-05-30 | E:P | 974 | 537 | 1196 | 87 | - | - | - | - | 12.7 | 2900
2022-06-06 | E:P | 806 | 84 | 178 | 51 | - | - | - | - | 3.9 | 1320
2022-06-07 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-06-13 | E:P | 140 | 41 | 479 | 117 | - | - | - | - | 9.5 | 2100
2022-06-22 | E:P | 134 | 208 | 278 | 57 | - | - | - | - | 4.4 | 2750
2022-07-06 | E:P | 210 | 210 | 485 | 42 | - | - | - | - | 7.3 | 1430
2022-07-11 | E:P | 283.53 | 410 | 619 | 73 | - | - | - | - | 10.6 | 1587
2022-07-18 | E:P | 586 | 161 | 1112 | 84 | - | - | - | - | 6.8 | 1246
2022-07-27 | E:P | 254.1 | - | 687 | - | - | - | - | - | - | 1230
2022-08-01 | E:P | 715 | 801 | 1158 | 72 | - | - | - | - | 14.7 | 1663
2022-08-08 | E:P | 155.56 | 187 | 342 | 74 | - | - | - | - | 7.1 | 1693
2022-08-16 | E:P | 105.7 | 210 | 381 | 84 | - | - | - | - | 8.4 | 1383
2022-08-22 | E:P | 145 | 278 | 303 | 66 | - | - | - | - | 7.8 | 1420
2022-08-29 | E:P | 2664 | 1240 | 2160 | - | - | - | - | - | - | -
2022-08-29 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-09-05 | E:P | 197.78 | 239 | 466 | 72 | - | - | - | - | 6.4 | 2210
2022-09-12 | E:P | 483.33 | 470 | 929 | 79 | - | - | - | - | 8.2 | 2650
2022-09-27 | S:C | 483.33 | 470 | 929 | 79 | - | - | - | - | 8.2 | 2650
2022-10-04 | E:P | 108.89 | 34.8 | 65 | 41 | - | - | - | - | 4 | 1175
2022-10-11 | E:P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-10-17 | E:P | 59 | 31 | 49 | 30 | - | - | - | - | 2.1 | 1199
2022-10-25 | E:P | 35.1 | - | 116 | 44 | - | - | - | - | 4.1 | 1148
2022-11-02 | E:P | 142 | 342 | 517 | 45 | - | - | - | - | 7.2 | 1156
2022-11-08 | E:P | 172 | 214 | 376 | 42.75 | - | - | - | - | 5.7 | 1605
2022-11-22 | E:P | 196.04 | 172 | 231 | 37.5 | - | - | - | - | 4.8 | 855
2022-11-29 | E:P | 52.5 | - | 32 | 21.8 | - | - | - | - | 2.5 | 714
2022-12-05 | E:P | 163 | 213 | 297 | 34.5 | - | - | - | - | 5.7 | 823
2022-12-13 | E:P | 29 | 58 | 91 | 36 | - | - | - | - | 3.2 | 986
2022-12-14 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2022-12-20 | E:P | 26 | 38 | 53 | 27.75 | - | - | - | - | 2.7 | 499
2022-12-27 | E:P | 28.57 | 52 | 78 | 48 | - | - | - | - | 3.9 | 1409
2023-01-03 | E:P | 123 | 187 | 295 | 74.25 | - | - | - | - | 7.5 | 1899
2023-01-10 | E:P | 66 | 136 | 170 | 24 | - | - | - | - | 1.9 | 1416
2023-01-17 | E:P | 53 | 10.5 | 16 | 25.5 | - | - | - | - | 3.7 | 1227
2023-01-18 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-01-24 | E:P | 112 | 28 | 61 | 39 | - | - | - | - | 3.2 | 1421
2023-01-31 | E:P | 73 | 49 | 91 | 41.25 | - | - | - | - | 4.8 | 1734
2023-02-06 | E:P | 74 | 31 | 55 | 38.8 | - | - | - | - | 4 | 1630
2023-02-13 | E:P | 85.3 | 33.4 | 71 | 42.6 | - | - | - | - | 4.2 | 1693
2023-02-20 | E:P | 118.51 | 68 | 114 | 12.9 | - | - | - | - | 3 | 1391
2023-03-06 | E:P | 10 | 27.4 | 41 | 13.4 | - | - | - | - | 1.78 | 1080
2023-03-13 | E:P | 77.1 | 35 | 62 | 47 | - | - | - | - | 3.8 | 1463
2023-03-16 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-03-21 | E:P | 225.56 | - | 438 | 79 | - | - | - | - | 7.3 | 1602
2023-03-28 | E:P | 108.82 | - | 221 | 62 | - | - | - | - | 4.1 | 1614
2023-04-03 | E:P | 125 | 125 | 458 | 41 | - | - | - | - | 5.6 | 1634
2023-04-10 | E:P | 725 | 476 | 919 | 95 | - | - | - | - | 17.4 | 1594
2023-04-14 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-04-17 | E:P | 155.81 | 107 | 206 | 58 | - | - | - | - | 16.5 | 1590
2023-03-24 | E:P | 204 | 329 | 647 | 59 | - | - | - | - | 7.8 | 1593
2023-05-08 | E:P | 145 | 296 | 608 | 51.6 | - | - | - | - | 12.1 | 1603
2023-05-15 | E:P | 81 | 194 | 382 | 69 | - | - | - | - | 8.9 | 1556
2023-05-22 | E:P | 41 | 93 | 187 | 67 | - | - | - | - | 7.7 | 1512
2023-05-29 | E:C | 29 | 38.6 | 83 | 38 | - | - | - | - | 4.3 | 1530
2023-06-05 | E:P | 14 | 259 | 520 | 22 | - | - | - | - | 8.2 | 1612
2023-05-12 | E:P | 23 | - | 137 | 35 | - | - | - | - | 5.9 | 1531
2023-06-15 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-06-19 | E:P | 29 | 57 | 103 | 40 | - | - | - | - | 5.4 | 1432
2023-06-21 | E:P | 167 | - | 437 | 45.4 | - | - | - | - | 8.6 | 1426
2023-06-26 | E:P | 27 | - | 70 | 25 | - | - | - | - | 1.5 | 1492
2023-06-30 | E:P | 101 | - | 389 | 59.2 | - | - | - | - | 9.2 | 2826
2023-07-03 | E:P | 72 | 243 | 507 | 35 | - | - | - | - | 8.5 | 1512
2023-07-06 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-07-07 | E:P | 166.67 | 300 | 324 | 36 | - | - | - | - | 6.6 | 2760
2023-07-17 | E:P | 106 | 153 | 295 | 33 | - | - | - | - | 3.22 | 2612
2023-07-24 | E:P | 87 | 97 | 203 | 43 | - | - | - | - | 5 | 2543
2023-08-07 | E:C | 104 | 296 | 588 | 45 | - | - | - | - | 6 | 2416
2023-08-16 | E:P | 278.7 | 425 | 665 | 36 | - | - | - | - | 9.2 | 2080
2023-08-21 | E:P | 231 | 418.9 | 636 | 60 | - | - | - | - | 9.5 | 2102
2023-08-28 | E:P | 231.2 | - | 538 | 90 | 3.1 | 0.161 | 86.739 | 70 | 11.3 | 2102
2023-09-18 | E:P | 12.9 | 64 | 110 | 95 | - | - | - | - | 3.1 | 2114
2023-09-26 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-09-26 | E:P | 51.67 | 36 | 70 | 24 | - | - | - | - | 2.9 | 1410
2023-10-02 | E:C | 29.6 | 83 | 160 | 28 | - | - | - | - | 5.3 | 1432
2023-10-09 | E:P | 32.4 | 156 | 294 | 49 | - | - | - | - | 6.9 | 1459
2023-10-16 | E:P | 34 | 52 | 97 | 17 | - | - | - | - | 3.4 | 1478
2023-10-20 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-10-23 | E:P | 22 | 37 | 68 | 24 | - | - | - | - | 3.1 | 1511
2023-10-30 | E:C | 39 | - | 139 | 21.6 | - | - | - | - | 3.9 | 1521
2023-11-06 | E:P | 34.5 | 79 | 146 | 26 | - | - | - | - | 3.1 | 1532
2023-11-13 | E:P | 22.8 | 33.9 | 68 | 29 | - | - | - | - | 3.3 | 1498
2023-11-20 | E:P | 37 | 70 | 144 | 42 | - | - | - | - | 3.9 | 1487
2023-12-04 | E:P | 31 | 62 | 130 | 29 | - | - | - | - | 3.5 | 1510
2023-12-11 | E:P | 29.4 | 40 | 70 | 32 | - | - | - | - | 4.3 | 1266
2024-01-03 | E:P | 54.84 | 80 | 179 | 50 | - | - | - | - | 5.8 | 2940
2024-01-10 | E:P | 85.96 | 130 | 277 | 30 | - | - | - | - | 6.2 | 1459
2024-01-15 | E:C | 12.63 | 21 | 37 | 7 | - | - | - | - | 2.1 | 892
2024-01-23 | E:P | 7.69 | 19.7 | 30 | 19 | - | - | - | - | 3.4 | 1607
2024-01-26 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-01-30 | E:P | 17.24 | 25 | 45 | 14.8 | - | - | - | - | 1.9 | 1004
2024-02-07 | E:P | 53 | 70 | 159 | 23 | - | - | - | - | 4.7 | 1829
2024-02-12 | E:P | 14 | 38 | 80 | 30 | - | - | - | - | 1.9 | 1179
2024-02-20 | E:P | 13 | 83.2 | 191 | 11 | - | - | - | - | 3 | 1088
2024-02-27 | E:P | 40 | 52.3 | 135 | 19 | - | - | - | - | 1.6 | 1073
2024-03-04 | E:P | 34 | 58.1 | 135 | 18 | - | - | - | - | 4.5 | 1209
2024-03-11 | E:P | 30 | 24.4 | 50 | 14 | - | - | - | - | 3.7 | 1132
2024-03-12 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-03-17 | E:P | 39 | 37 | 77 | 11 | - | - | - | - | 1.65 | 1365
2024-03-24 | E:P | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 0.5 | 2230
2024-04-01 | E:C | 21 | 11 | 20 | 19 | - | - | - | - | 1.4 | 1335
2024-04-08 | E:C | 222 | 366 | 726 | 31 | - | - | - | - | 4.5 | 1536
2024-04-14 | E:C | 33.8 | - | 22 | 3 | - | - | - | - | 2.7 | 1374
2024-04-19 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-04-21 | E:C | 14 | - | 40 | 9 | - | - | - | - | 5.6 | 1213
2024-05-06 | E:C | 37 | 83 | 180 | 20 | - | - | - | - | 6 | 1685
2024-05-13 | E:C | 17 | 26 | 58 | 16 | - | - | - | - | 2.1 | 1371
2024-05-20 | E:C | 57 | 178 | 237 | 33 | - | - | - | - | 4.6 | 1532
2024-06-03 | E:C | 78 | 60 | 118 | 32 | - | - | - | - | 5.6 | 1438
2024-06-10 | E:C | 22.9 | 13 | 22.4 | 11.3 | - | - | - | - | 3.5 | 1430
2024-06-17 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-06-17 | E:C | 313.1 | 59 | 141 | 22 | - | - | - | - | 3.6 | 1236
2024-06-24 | E:C | 123.2 | - | 302 | 50 | - | - | - | - | 6.8 | 2230
2024-07-01 | E:C | 67.2 | 138 | 271 | 36 | - | - | - | - | 5 | 1430
2024-07-08 | E:C | 38.2 | 69.2 | 137 | 28 | - | - | - | - | 4.3 | 2360
2024-07-15 | E:C | 518.2 | 649 | 1296 | 74 | - | - | - | - | 15.9 | 1809
2024-07-12 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-22 | E:C | 122.4 | 119 | 230 | 46 | - | - | - | - | 5.2 | 2030
2024-07-29 | E:C | 128.3 | 284 | 563 | 52 | - | - | - | - | 7.8 | 1491
2024-08-05 | E:C | 136.7 | 213 | 410 | 49 | - | - | - | - | 6.7 | 1830
2024-08-12 | E:C | 53.3 | 114 | 248 | 30 | - | - | - | - | 6.5 | 2160
2024-08-19 | E:C | 92 | 160 | 328 | 53 | - | - | - | - | 7.4 | 1779
2024-08-26 | E:C | 120 | 134 | 264 | 49 | - | - | - | - | 7.9 | 1823
2024-09-02 | E:C | 156.9 | 159 | 317 | 34 | - | - | - | - | 6.3 | 1820
2024-09-09 | E:C | 129.2 | 124 | 252 | 34 | - | - | - | - | 7.2 | 1843
2024-09-16 | E:C | 132 | 120 | 239 | 32 | - | - | - | - | 6.9 | 1830
2024-09-17 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-09-23 | E:C | 55.8 | 85.3 | 180 | 29 | - | - | - | - | 4.2 | 1824
2024-09-30 | E:C | 195.5 | 82.5 | 180 | 40 | - | - | - | - | 6.5 | 1400
2024-10-07 | E:C | 61.9 | 75.2 | 176 | 24 | - | - | - | - | 4.3 | 1181
2024-10-14 | E:C | 65.2 | 99.2 | 197 | 39 | - | - | - | - | 4.1 | 1604
2024-10-15 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-21 | E:C | 19 | 7.5 | 16 | 12 | - | - | - | - | 1.3 | 1222
2024-10-28 | E:C | 28.9 | 15.3 | 32 | 15 | - | - | - | - | 2.3 | 785
2024-11-04 | E:C | 39.3 | 53.4 | 100 | 30 | - | - | - | - | 4.7 | 1320
2024-11-11 | E:C | 15.1 | 24.3 | 56 | 17 | - | - | - | - | 2.9 | 1296
2024-11-18 | E:C | 27.1 | 44.6 | 90 | 24 | - | - | - | - | 3.1 | 1217
2024-11-25 | E:C | 11.6 | 14.3 | 26 | 15 | - | - | - | - | 2.8 | 911
2024-12-02 | E:C | 22.5 | 20.4 | 42 | 18 | - | - | - | - | 2.4 | 1172
2024-12-09 | E:C | 51.2 | 50.3 | 108 | 30 | - | - | - | - | 5.2 | 960
2024-12-10 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-12-16 | E:C | 53.7 | 70.1 | 145 | 43 | - | - | - | - | 5.4 | 1435
2024-12-23 | E:C | 57 | 65.2 | 137 | 33 | - | - | - | - | 5.6 | 1532
2024-12-30 | E:C | 45.9 | 60 | 129 | 36 | - | - | - | - | 6 | 1460
2025-01-07 | E:P | 50 | 66 | 131 | 21 | - | - | - | - | 4.2 | 1450
2025-01-13 | E:P | 51.2 | 70 | 143 | 19 | - | - | - | - | 3.1 | 1432
2025-01-21 | E:P | 50.8 | 69 | 137 | 24 | - | - | - | - | 4.2 | 1448
2025-01-27 | E:P | 50.4 | 66 | 130 | 22 | - | - | - | - | 4.3 | 1472
2025-02-04 | E:P | 36 | 67.4 | 134 | 15 | - | - | - | - | 4 | 1119
2025-02-05 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025-02-10 | E:P | 62.5 | 45 | 89 | 22 | - | - | - | - | 2.8 | 1180
2025-02-19 | E:P | 15.4 | 91 | 181 | 13 | - | - | - | - | 4.2 | 1075
2025-02-21 | E:C | 92 | - | 281 | 39.7 | - | - | - | - | 3.43 | 1050
2025-02-25 | E:P | 32.1 | 66.4 | 133.5 | 15 | - | - | - | - | 3.6 | 1120
2025-03-04 | E:C | 32.5 | 75.3 | 150 | 15 | - | - | - | - | 2.6 | 662
2025-03-07 | E:C | 38 | - | 156 | 43.6 | - | - | - | - | 3.94 | 900
2025-03-11 | E:C | 51.7 | 5.4 | 106 | 16 | - | - | - | - | 1.1 | 466
2025-03-18 | E:C | 67.5 | 50.8 | 101 | 13 | - | - | - | - | 1.1 | 888
2025-03-20 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025-03-25 | E:C | 35 | 13 | 25 | 18 | - | - | - | - | 0.9 | 934
2025-04-02 | E:C | 37.5 | 24 | 47 | 12 | - | - | - | - | 0.8 | 705
2025-04-08 | E:C | 10 | 15.1 | 30 | 30 | - | - | - | - | 1.2 | 915
2025-04-08 | S:C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025-04-14 | E:C | 32.5 | 12.8 | 25 | 18 | - | - | - | - | 2.6 | 742
2025-04-16 | SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2025-04-21 | E:C | 28.7 | 15.8 | 31 | 19 | - | - | - | - | 1.5 | 873
2025-04-29 | E:C | 34.2 | 14.8 | 29 | 15 | - | - | - | - | 4.2 | 1029
2025-05-06 | E:C | 34.1 | 18.3 | 36 | 21 | - | - | - | - | 5.7 | 948
2025-05-13 | E:C | 32.3 | 16.4 | 32 | 18 | - | - | - | - | 3.8 | 950
2025-05-19 | E:C | 33.5 | 15.3 | 30 | 20 | - | - | - | - | 4.5 | 961
2025-05-26 | E:C | 34.3 | 14.8 | 31 | 19 | - | - | - | - | 4.8 | 971
2025-06-02 | E:C | 33.9 | 18 | 35 | 18 | - | - | - | - | 4.2 | 999
2025-06-09 | E:C | 255 | 112.3 | 224 | 36 | - | - | - | - | 5.2 | 1326
2025-06-17 | E:C | 50 | 25.9 | 51 | 29 | - | - | - | - | 5.2 | 1484
2025-06-24 | E:C | 80 | 15 | 29 | 12 | - | - | - | - | 3.7 | 1261
2025-07-01 | E:C | 65 | 34.1 | 69 | 24 | - | - | - | - | 3.3 | 1522
2025-07-08 | E:C | 60 | 30.7 | 62 | 19 | - | - | - | - | 3.5 | 1198
2025-07-15 | E:C | 75 | 40.6 | 82 | 20 | - | - | - | - | 3 | 1101
2025-07-22 | E:C | 62.5 | 39.4 | 80 | 32 | - | - | - | - | 4 | 2130
2025-07-28 | E:C | 70 | 69.7 | 140 | 28 | - | - | - | - | 5.2 | 1544
2025-08-05 | E:C | 112.5 | 261.1 | 525 | 60 | - | - | - | - | 12 | 1072
2025-08-12 | E:C | 80.6 | 104.1 | 206 | 40 | - | - | - | - | 7.9 | 1582
2025-08-19 | E:C | 120 | 138.9 | 281 | 41 | - | - | - | - | 6.5 | 1302
2025-08-26 | E:C | 472.5 | 751 | 1508 | 70 | - | - | - | - | 21.9 | 1199
2025-09-02 | E:C | 145 | 103.1 | 213 | 29 | - | - | - | - | 10 | 1586
2025-09-09 | E:P | 133.2 | 174 | 352 | 33 | - | - | - | - | 13 | 1469
2025-09-16 | E:C | 46 | 44.5 | 89 | 24 | - | - | - | - | 3.1 | 965
2025-09-23 | E:C | 66 | 93.5 | 187 | 24 | - | - | - | - | 5.4 | 1391

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0356027701050339ZM
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 194; P2: 150; P6: 478 | 468
2022-02-01 | P1: 180; P2: 140; P6: 342 | 433
2022-03-01 | P1: 218; P2: 163; P6: 407 | 537
2022-04-01 | P1: 202; P2: 119; P6: 366 | 451
2022-05-01 | P1: 210; P2: 132; P6: 390 | 548
2022-06-01 | P1: 177; P2: 147; P6: 409 | 496
2022-07-01 | P1: 165; P2: 132; P6: 495 | 527
2022-08-01 | P1: 165; P2: 136; P6: 488 | 550
2022-09-01 | P1: 115; P2: 95; P6: 349 | 525
2022-10-01 | P1: 160.5; P2: 160.5; P6: 321 | 606
2022-11-01 | P1: 143.25; P2: 143.25; P6: 286.5 | 564
2022-12-01 | P1: 14.75; P2: 14.75; P6: 29.5 | 91
2023-01-01 | P1: 155; P2: 155; P6: 310 | 150
2023-02-01 | P1: 128; P2: 128; P6: 256 | 522
2023-03-01 | P1: 145.75; P2: 145.75; P6: 291.5 | 1035
2023-04-01 | P1: 265; P2: 265; P6: 530 | 1050
2023-05-01 | P1: 352.75; P2: 352.75; P6: 705.5 | 1236
2023-06-01 | P1: 334.25; P2: 334.25; P6: 668.5 | 1235
2023-07-01 | P1: 300.75; P2: 300.75; P6: 601.5 | 1107
2023-08-01 | P1: 387.75; P2: 387.75; P6: 775.5 | 1198
2023-09-01 | P1: 563.75; P2: 563.75; P6: 1127.5 | 588
2023-10-01 | P1: 614.75; P2: 614.75; P6: 1229.5 | 1598
2023-11-01 | P1: 142.25; P2: 142.25; P6: 284.5 | 658
2023-12-01 | P1: 131; P2: 131; P6: 262 | 353
2024-01-01 | P1: 174.5; P2: 174.5; P6: 349 | 491
2024-02-01 | P1: 143.5; P2: 143.5; P6: 287 | 326
2024-03-01 | P1: 131.75; P2: 131.75; P6: 263.5 | 124
2024-04-01 | P1: 113.75; P2: 113.75; P6: 227.5 | 132
2024-05-01 | P1: 131.75; P2: 131.75; P6: 263.5 | 124
2024-06-01 | P1: 101.5; P2: 101.5; P6: 203 | 113
2024-07-01 | P1: 161.5; P2: 161.5; P6: 323 | 101
2024-08-01 | P1: 112.5; P2: 112.5; P6: 225 | 138
2024-09-01 | P1: 127.75; P2: 127.75; P6: 255.5 | 125
2024-10-01 | P1: 155; P2: 155; P6: 310 | 132
2024-11-01 | P1: 164.5; P2: 164.5; P6: 329 | 100
2024-12-01 | P1: 184; P2: 175; P6: 256 | 95

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 5.76
2024 | 5.62

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- En esta EDAR se reciben vertidos asociados a almazaras y bodegas esporadicamente.