## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 5391 | 5147
2022-02-01 | 4431 | 4270
2022-03-01 | 6880 | 6593
2022-04-01 | 7575 | 7098
2022-05-01 | 5101 | 4557
2022-06-01 | 2952 | 2488
2022-07-01 | 2510 | 2049
2022-08-01 | 3419 | 3090
2022-09-01 | 2171 | 1912
2022-10-01 | 1941 | 1659
2022-11-01 | 3703 | 3414
2022-12-01 | 9499 | 9293
2023-01-01 | 6716 | 6338
2023-02-01 | 6022 | 5297
2023-03-01 | 6704 | 6134
2023-04-01 | 5869 | 5276
2023-05-01 | 2031 | 1570
2023-06-01 | 3176 | 2828
2023-07-01 | 1498 | 794
2023-08-01 | 1990 | 1401
2023-09-01 | 2321 | 2098
2023-10-01 | 3986 | 3787
2023-11-01 | 5122 | 4927
2023-12-01 | 5857 | 5639
2024-01-01 | 7143 | 6820
2024-02-01 | 6986 | 6704
2024-03-01 | 10976 | 11012
2024-04-01 | 9545 | 8698
2024-05-01 | 5150 | 4724
2024-06-01 | 4470 | 4055
2024-07-01 | 3967 | 3232
2024-08-01 | 5300 | 4590
2024-09-01 | 4425 | 3874
2024-10-01 | 3469 | 8153
2024-11-01 | 2515 | 9555
2024-12-01 | 8743 | 7982
2025-01-01 | 10698 | 10302
2025-02-01 | 11886 | 11470
2025-03-01 | 9190 | 9014
2025-04-01 | 11266 | 10748
2025-05-02 | 8806 | 8736
2025-06-01 | 8218 | 9112
2025-07-02 | 7879 | 7488
2025-08-02 | 6823 | 6331
2025-09-01 | 5389 | 4967
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo de agua bruta y tamiz
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-01-22 | E:P | 56 |  | 106 | 21 |  |  |  |  | 1.9 | 3579
10-01-22 | E:P | 155 | 89 | 171 | 14.3 |  |  |  |  | 1.75 | 3580
11-01-22 | E:P | 125 |  | 195 | 21.5 |  |  |  |  | 3.1 | 3606
13-01-22 | E:P | 1395 |  | 1290 | [6 empty] | 3690
14-01-22 | E:P | 1260 |  | 752 | [6 empty] | 3800
22-01-22 | E:P | 3380 |  | 5021
24-01-22 | E:P | 280 | 585 | 118.3 | 37.1 |  |  |  |  | 5
27-01-22 | E:P | 215 |  | 857 | [6 empty] | 3230
31-01-22 | E:P | 1506.67 |  | 1338 | [6 empty] | 2970
02-02-22 | E:P | 2100 |  | 4965 | [6 empty] | 3580
04-02-22 | E:P | 3640 |  | 8240
07-02-22 | E:P | 170 | 54 | 179 | 44.9 |  |  |  |  | 6.49 | 3370
12-02-22 | E:P | 37569 |  | 5127
14-02-22 | E:P | 44657 |  | 32866
21-02-22 | E:P | 48.57 | 84 | 114 | 34.1 |  |  |  |  | 1.76 | 3430
01-03-22 | E:P | 7425.7 | 6316 | [7 empty] | 3440
01-03-22 | E:P | 7425.7 | 6316
07-03-22 | E:P | 112 | 84 | 119 | 22.3 |  |  |  |  | 1.81 | 3020
21-03-22 | E:P | 41 | 14 | 46 | 27.3 |  |  |  |  | 1.73 | 3270
04-04-22 | E:P | 32.73 | 17 | 41 | 16 |  |  |  |  | 0.3 | 3470
18-04-22 | E:P | 236.67 |  | 421 | 5 |  |  |  |  | 4.4 | 3340
02-05-22 | E:P | 46 | 33.5 | 50 | 22 |  |  |  |  | 2.6 | 3210
16-05-22 | E:P | 72.22 | 92 | 139 | 24.3 |  |  |  |  | 2.33 | 3070
30-05-22 | E:P | 57.9 | 65 | 87 | 40 |  |  |  |  | 1.1 | 2890
13-06-22 | E:P | 102 | 150 | 266 | 38 |  |  |  |  | 3.9 | 2690
11-07-22 | E:P | 214.29 | 140 | 312 | 40 |  |  |  |  | 4.1 | 3030
27-07-22 | E:P | 172 |  | 288 | [6 empty] | 2994
08-08-22 | E:P | 163.33 | 169 | 292 | 64 |  |  |  |  | 6.2 | 2900
22-08-22 | E:P | 158.46 | 180 | 244 | 50 |  |  |  |  | 1.2 | 2770
05-09-22 | E:P | 208 | 410 | 797 | 76.4 |  |  |  |  | 2.9 | 2300
04-10-22 | E:P | 97.04 | 15.9 | 129 | 23 |  |  |  |  | 1.6 | 2630
17-10-22 | E:P | 19.8 | 18 | 26 | 30 |  |  |  |  | 1.2 | 2459
02-11-22 | E:P | 95 | 70 | 109 | 30 |  |  |  |  | 1.8 | 3320
15-11-22 | E:P | 48 | 22 | 37 | 29.3 |  |  |  |  | 1.2 | 3320
16-11-22 | E:P | 31.43 |  | 38 | 20.3 |  |  |  |  | 1.2 | 3140
29-11-22 | E:P | 31.43 |  | 38 | 20.3 |  |  |  |  | 1.2 | 3140
02-12-22 | E:V | 1170 | 2138 | 2938 | 36.8 |  |  |  |  | 22.1 | 1731
13-12-22 | E:P | 59 | 44 | 62 | 22.5 |  |  |  |  | 1.9 | 2142
23-12-22 | E:P | 2870 | 2350 | 3720 | 35 | [5 empty] | 3260
27-12-22 | E:P | 31.82 | 46 | 49 | 44.25 |  |  |  |  | 4.4 | 3420
05-01-23 | E:P | 240 | 439 | 746 | 34 |  |  |  |  | 3.4 | 3266
10-01-23 | E:P | 84 | 213 | 346 | 21 |  |  |  |  | 2.1 | 3470
13-01-23 | E:P | 193 | 656 | 1003 | 27.75 |  |  |  |  | 4.4 | 3300
16-01-23 | E:P | 362 | 1522 | 2497 | 31.5 |  |  |  |  | 9.4 | 3310
23-01-23 | E:P | 324 | 994 | 1806 | 37 |  |  |  |  | 8 | 3140
25-01-23 | E:C | 120 | 103 | 211 | 23.6 |  |  |  |  | 2.92 | 3080
06-02-23 | E:P | 31 | 21 | 36 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 3110
14-02-23 | E:C | 209 | 100 | 203 | [6 empty] | 3202
20-02-23 | E:P | 357.5 | 92 | 170 | 6.52 |  |  |  |  | 4.2 | 2900
06-03-23 | E:P | 34.2 | 5.5 | 15 | 18 |  |  |  |  | 1.64 | 2990
21-03-23 | E:P | 140 |  | 189 | 44 |  |  |  |  | 3 | 2840
03-04-23 | E:P | 59 | 39.5 | 71 | 13 |  |  |  |  | 1.3 | 1812
17-04-23 | E:C | 31.95 | 21 | 45 | 7.9 |  |  |  |  | 1.7 | 2790
03-05-23 | E:P | 153 | 139 | 251 | 39.1 |  |  |  |  | 2.37 | 2812
12-05-23 | E:C | 15.3 |  | 49 | 8 |  |  |  |  | 0.89 | 2713
15-05-23 | E:C | 79 | 107 | 219 | 34.6 |  |  |  |  | 1.97 | 2820
29-05-23 | E:P | 35 | 66.8 | 137 | 19.8 |  |  |  |  | 0.73 | 2850
21-06-23 | E:P | 11 |  | 36 | 7.28 |  |  |  |  | 7.3 | 3380
26-06-23 | E:P | 16.5 |  | 100 | 19.2 |  |  |  |  | 1.56 | 2695
30-06-23 | E:P | 7 |  | 55 | 12 |  |  |  |  | 3.9 | 4182
07-07-23 | E:P | 11 | 34 | 67 | 7 |  |  |  |  | 1.8 | 2130
24-07-23 | E:C | 36 | 62.5 | 129 | 24 |  |  |  |  | 2.6 | 2115
08-08-23 | E:P | 161 | 212 | 407 | 50 |  |  |  |  | 5.4 | 2206
21-08-23 | E:C | 45 | 80.4 | 116 | 46 |  |  |  |  | 3.2 | 2194
04-09-23 | E:P | 64 | 131.8 | 282 | 77 |  |  |  |  | 6 | 2034
18-09-23 | E:P | 45 | 43.2 | 82 | 30 |  |  |  |  | 2.2 | 2112
02-10-23 | E:P | 21.5 | 26 | 48 | 21 |  |  |  |  | 1.7 | 2096
16-10-23 | E:C | 39.9 | 49.3 | 86 | 25 |  |  |  |  | 1.4 | 2105
20-10-23 | S:P
30-10-23 | E:P | 36 |  | 156 | 38 |  |  |  |  | 2.17 | 2136
13-11-23 | E:C | 27 | 18 | 32 | 12 |  |  |  |  | 1.5 | 2172
11-12-23 | E:C | 22.5 | 17 | 31 | 4.2 |  |  |  |  | 2.8 | 2056
02-01-24 | E:C | 80 | 61 | 126 | 18.1 |  |  |  |  | 2.4 | 3200
16-01-24 | E:P | 18.95 | 22 | 39 | 17.2 |  |  |  |  | 1.6 | 3140
30-01-24 | E:C | 65.71 | 35 | 88 | 14.8 |  |  |  |  | 1.3 | 3370
12-02-24 | E:V | 1302 | 1400 | 3292 | 16 |  |  |  |  | 6.7 | 3250
27-02-24 | E:P | 21 | 106 | 215 | 28 |  |  |  |  | 1.1 | 3150
08-03-24 | E:C | 32 | 52.3 | 110 | 19 |  |  |  |  | 1.3 | 3210
13-03-24 | E:C | 28 | 32.8 | 60 | 4.8 |  |  |  |  | 4.4 | 3410
21-03-24 | E:C | 22 | 31.2 | 59 | 3.8 |  |  |  |  | 3.7 | 3360
26-03-24 | E:C | 17.5 |  | 53 | 17 |  |  |  |  | 2 | 2790
05-04-24 | E:C | 23 | 12 | 49 | 19 |  |  |  |  | 1.9 | 3120
12-04-24 | E:C | 21 | 6 | 13 | 24 |  |  |  |  | 1.6 | 3530
18-04-24 | E:C | 25 | 9 | 43 | 16 |  |  |  |  | 1.7 | 3240
25-04-24 | E:C | 20 |  | 67 | 13 |  |  |  |  | 1.4 | 3370
03-05-24 | E:C | 22.1 | 35 | 69.5 | 14.6 |  |  |  |  | 1.55 | 3340
10-05-24 | E:C | 28 | 38 | 75 | 23 |  |  |  |  | 1.4 | 3220
17-05-24 | E:C | 27.2 | 36 | 64.4 | 15.2 |  |  |  |  | 1.84 | 3412
24-05-24 | E:C | 246 | 3 | 8 | 24 |  |  |  |  | 5 | 3340
07-06-24 | E:C | 37 | 19 | 36 | 15 |  |  |  |  | 2.8 | 3290
14-06-24 | E:C | 35 | 6 | 12.4 | 26.5 |  |  |  |  | 2.1 | 3040
21-06-24 | E:C | 34.6 | 62.8 | 118 | 14 |  |  |  |  | 2.8 | 3080
28-06-24 | E:C | 36.4 | 43.7 | 84 | 17 |  |  |  |  | 2.6 | 3040
05-07-24 | E:C | 18.2 | 32 | 58 | 20 |  |  |  |  | 2.5 | 3060
12-07-24 | E:C | 22.5 | 21.3 | 38 | 18 |  |  |  |  | 2.2 | 3020
19-07-24 | E:C | 19.1 | 4.8 | 10 | 15 |  |  |  |  | 1.8 | 3110
26-07-24 | E:C | 21.3 | 15 | 28 | 17 |  |  |  |  | 2.2 | 3040
02-08-24 | E:C | 68.4 | 84.9 | 166 | 29 |  |  |  |  | 3.9 | 2900
09-08-24 | E:C | 35.7 | 15.2 | 42 | 19 |  |  |  |  | 3.2 | 3020
16-08-24 | E:C | 474 | 61 | 122 | 6 |  |  |  |  | 3 | 2980
23-08-24 | E:C | 89.6 | 38.4 | 79 | 19 |  |  |  |  | 3.8 | 3040
26-08-24 | E:P | 124 |  | 270 | 44.7 |  |  |  |  | 3.56 | 2450
30-08-24 | E:C | 67.4 | 26.3 | 54 | 14 |  |  |  |  | 3.1 | 3010
06-09-24 | E:C | 34.9 | 23.5 | 44 | 15 |  |  |  |  | 3 | 2990
09-09-24 | E:P | 58 |  | 121 | 39 |  |  |  |  | 2.44 | 2630
13-09-24 | E:C | 78.4 | 40.3 | 82 | 69 |  |  |  |  | 4.6 | 3380
20-09-24 | E:C | 66.5 | 39 | 74 | 22 |  |  |  |  | 3.9 | 2980
27-09-24 | E:C | 13.9 | 17.3 | 37 | 24 |  |  |  |  | 1.6 | 2900
04-10-24 | E:C | 16.9 | 15.6 | 28 | 17 |  |  |  |  | 1.8 | 2920
11-10-24 | E:C | 15.2 | 10.9 | 24 | 4 |  |  |  |  | 1.8 | 2197
18-10-24 | E:C | 18.4 | 11 | 22 | 8 |  |  |  |  | 1 | 2900
25-10-24 | E:C | 17.4 | 9.2 | 19 | 10 |  |  |  |  | 0.7 | 2800
08-11-24 | E:C | 24.6 | 10.9 | 21 | 6 |  |  |  |  | 1.7 | 2790
15-11-24 | E:C | 14.9 | 11.4 | 24 | 9 |  |  |  |  | 1.6 | 2780
22-11-24 | E:C | 9.1 | 7.36 | 17 | 15 |  |  |  |  | 1.2 | 2710
29-11-24 | E:C | 12.9 | 14.3 | 20 | 12 |  |  |  |  | 1.5 | 2740
05-12-24 | E:C | 28.4 | 11.4 | 26 | 11 |  |  |  |  | 1.4 | 2700
13-12-24 | E:C | 48.1 | 14.3 | 32 | 10 |  |  |  |  | 1.9 | 2750
18-12-24 | E:C | 1025 | 703 | 1218 | 11 |  |  |  |  | 4.6 | 2330
27-12-24 | E:C | 41 | 101 | 215 | 14 |  |  |  |  | 2 | 2250
03-01-25 | E:C | 231 | 450 | 900 | 15 |  |  |  |  | 10 | 2210
08-01-25 | E:C | 1184 | 1250 | 2500 | 20 |  |  |  |  | 8 | 3140
09-01-25 | E:C | 421 | 453 | 904 | 14 |  |  |  |  | 16 | 2150
10-01-25 | E:C | 1389 | 1266 | 2532 | 18 |  |  |  |  | 7 | 3250
11-01-25 | E:C | 1042 | 1284 | 2568 | 20 |  |  |  |  | 25 | 3300
17-01-25 | E:C | 632.1 | 487 | 908 | 14 |  |  |  |  | 15.4 | 2120
18-01-25 | E:C | 3425 | 895 | 1785 | 21 |  |  |  |  | 30.5 | 2410
21-01-25 | E:C | 1020 | 75 | 907 | 17 |  |  |  |  | 18 | 1999
27-01-25 | E:C | 560 | 70.1 | 139 | 11 |  |  |  |  | 5.6 | 963
04-02-25 | E:C | 600 | 160 | 320 | 16 |  |  |  |  | 10.2 | 2010
10-02-25 | E:C | 805.7 | 460.1 | 918 | 21 |  |  |  |  | 4.6 | 2200
13-02-25 | E:C | 13.4 | 5 | 22 | 12.4 |  |  |  |  | 0.32 | 2235
19-02-25 | E:C | 670 | 320.1 | 640 | 15.8 |  |  |  |  | 8.7 | 1890
25-02-25 | E:C | 650 | 270.5 | 504.3 | 16 |  |  |  |  | 9.4 | 1810
27-02-25 | E:C | 189 | 34 | 70 | 11.1 |  |  |  |  | 0.6 | 2253
04-03-25 | E:C | 657 | 285.8 | 571 | 17.2 |  |  |  |  | 7.7 | 1820
11-03-25 | E:C | 44 | 51.2 | 102 | 15 |  |  |  |  | 0.1 | 2300
18-03-25 | E:C | 100 | 110.6 | 220 | 16 |  |  |  |  | 5.1 | 1950
25-03-25 | E:C | 55 | 19.4 | 38 | 12 |  |  |  |  | 0.1 | 2210
02-04-25 | E:C | 66.9 | 54.8 | 110 | 15 |  |  |  |  | 1.7 | 2150
08-04-25 | E:C | 40 | 20.6 | 40 | 12 |  |  |  |  | 1 | 2370
14-04-25 | E:C | 65.8 | 49.2 | 99 | 13 |  |  |  |  | 1.9 | 2170
21-04-25 | E:C | 56.9 | 35.8 | 71 | 23 |  |  |  |  | 0.6 | 2100
2025-04-23 | E:P | 26 |  | 50 | 9 |  |  |  |  | 1.3 | 2710
29-04-25 | E:C | 57.4 | 35.8 | 70 | 15 |  |  |  |  | 1.3 | 2213
06-05-25 | E:C | 57 | 38.2 | 76 | 26 |  |  |  |  | 0.8 | 2040
06-05-25 | E:P | 65 |  | 53 | 7.4 |  |  |  |  | 2 | 2630
13-05-25 | E:C | 59.2 | 39.8 | 79 | 19 |  |  |  |  | 1.1 | 2130
19-05-25 | E:C | 60.2 | 38.8 | 77 | 21 |  |  |  |  | 1.3 | 2121
26-05-25 | E:C | 58.2 | 37.2 | 74 | 22 |  |  |  |  | 1.7 | 2126
02-06-25 | E:C | 59.8 | 38.6 | 76 | 20 |  |  |  |  | 1.2 | 2105
09-06-25 | E:C | 58.2 | 34.9 | 71 | 18 |  |  |  |  | 1.4 | 2121
17-06-25 | E:C | 42.5 | 29.4 | 60 | 10 |  |  |  |  | 1.45 | 1847
24-06-25 | E:C | 53.4 | 34.2 | 69 | 16 |  |  |  |  | 1.3 | 2210
01-07-25 | E:C | 130 | 43.8 | 86 | 8 |  |  |  |  | 1.1 | 1721
08-07-25 | E:C | 79.8 | 39.8 | 77 | 13 |  |  |  |  | 1.2 | 1970
15-07-25 | E:C | 17.5 | 25 | 49 | 20 |  |  |  |  | 2 | 1643
22-07-25 | E:C | 31.1 | 30.5 | 60 | 14 |  |  |  |  | 1.9 | 1886
28-07-25 | E:C | 60 | 19.9 | 41 | 12 |  |  |  |  | 2.2 | 1793
05-08-25 | E:C | 55.8 | 27.4 | 56 | 15 |  |  |  |  | 2.5 | 1823
12-08-25 | E:C | 41.3 | 25.7 | 52 | 13 |  |  |  |  | 2.1 | 1836
19-08-25 | E:C | 47.2 | 24.1 | 50 | 14 |  |  |  |  | 2.2 | 1889
26-08-25 | E:C | 35 | 70.9 | 147 | 13 |  |  |  |  | 1.6 | 2097
02-09-25 | E:C | 47.1 | 36.1 | 75 | 11 |  |  |  |  | 2.1 | 1989
09-09-25 | E:C | 45.6 | 33.1 | 68 | 15 |  |  |  |  | 2.4 | 1905
16-09-25 | E:C | 32 | 122.5 | 245 | 19 |  |  |  |  | 1.4 | 1793
23-09-25 | E:C | 79 | 64.5 | 129 | 18 |  |  |  |  | 1.5 | 1783
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008932808ND
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 3.464 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 81; P2: 72; P6: 175 | 502
2022-02-01 | P1: 81; P2: 72; P6: 175 | 406
2022-03-01 | P1: 121; P2: 119; P6: 213 | 640
2022-04-01 | P1: 118; P2: 117; P6: 261 | 709
2022-05-01 | P1: 86; P2: 83; P6: 179 | 550
2022-06-01 | P1: 80; P2: 76; P6: 144 | 317
2022-07-01 | P1: 86; P2: 83; P6: 202 | 263
2022-08-01 | P1: 139; P2: 129; P6: 240 | 9
2022-09-01 | P1: 89; P2: 89; P6: 160 | 0
2022-10-01 | P1: 82; P2: 82; P6: 164 | 0
2022-11-01 | P1: 125.75; P2: 125.75; P6: 251.5 | 0
2022-12-01 | P1: 253; P2: 253; P6: 506 | 0
2023-01-01 | P1: 80; P2: 80; P6: 160 | 480
2023-02-01 | P1: 133.25; P2: 133.25; P6: 266.5 | 2240
2023-03-01 | P1: 134.25; P2: 134.25; P6: 268.5 | 1235
2023-04-01 | P1: 135; P2: 135; P6: 270 | 600
2023-05-01 | P1: 66.25; P2: 66.25; P6: 132.5 | 217
2023-06-01 | P1: 71.75; P2: 71.75; P6: 143.5 | 355
2023-07-01 | P1: 54.75; P2: 54.75; P6: 109.5 | 207
2023-08-01 | P1: 66.75; P2: 66.75; P6: 133.5 | 257
2023-09-01 | P1: 43.25; P2: 43.25; P6: 86.5 | 246
2023-10-01 | P1: 89.5; P2: 89.5; P6: 179 | 779
2023-11-01 | P1: 145; P2: 145; P6: 290 | 1450
2023-12-01 | P1: 112.5; P2: 112.5; P6: 225 | 1080
2024-01-01 | P1: 160.75; P2: 160.75; P6: 321.5 | 1560
2024-02-01 | P1: 165.25; P2: 165.25; P6: 330.5 | 1664
2024-03-01 | P1: 217; P2: 217; P6: 434 | 1850
2024-04-01 | P1: 194; P2: 194; P6: 388 | 1714
2024-05-01 | P1: 155; P2: 155; P6: 310 | 1581
2024-06-01 | P1: 89.75; P2: 89.75; P6: 179.5 | 826
2024-07-01 | P1: 133.5; P2: 133.5; P6: 267 | 1234
2024-08-01 | P1: 122; P2: 122; P6: 244 | 1132
2024-09-01 | P1: 125.25; P2: 125.25; P6: 250.5 | 1192
2024-10-01 | P1: 185.25; P2: 185.25; P6: 370.5 | 1636
2024-11-01 | P1: 208.25; P2: 208.25; P6: 416.5 | 1515
2024-12-01 | P1: 185.75; P2: 185.75; P6: 371.5 | 1684

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 5.56
2023 | 8.86
2024 | 11

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLANTA DE MACROFITAS
_Se detentan vertidos puntuales a lo largo del año procedentes de almazara