## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 45481.25 | 48617
2022-02-01 | 40421 | 44310
2022-03-01 | 43124 | 48258
2022-04-01 | 40241 | 44517.6667
2022-05-01 | 42859 | 45806.8333
2022-06-01 | 38645.5 | 37807
2022-07-01 | 34557.1667 | 33166.5
2022-08-01 | 33076.3333 | 32906
2022-09-01 | 33484 | 34297
2022-10-01 | 33464 | 34092
2022-11-01 | 35512 | 35818
2022-12-01 | 45900 | 48183.6667
2023-01-01 | 40749 | 45390.3333
2023-02-01 | 40127 | 43555
2023-03-01 | 44735 | 48416
2023-04-01 | 44507.5 | 46237.5
2023-05-01 | 41717 | 42534
2023-06-01 | 43709.5 | 46383.5
2023-07-01 | 36156 | 36769
2023-08-01 | 34319 | 33546
2023-09-01 | 44020 | 48499.3333
2023-10-01 | 40453 | 42850.6667
2023-11-01 | 32483 | 32685
2023-12-01 | 52692.5 | 52823.5
2024-01-01 | 54071.5 | 51813.5
2024-02-01 | 59764.3333 | 57919
2024-03-01 | 58607.8 | 58557.8
2024-04-01 | 54905.2 | 55660.2
2024-05-01 | 58301.8 | 60173.2
2024-06-01 | 51042.2 | 52291.4667
2024-07-01 | 45576 | 44812.3333
2024-08-01 | 36468 | 36468
2024-09-01 | 37480 | 36007
2024-10-01 | 46021 | 47188
2024-11-01 | 53516 | 56006.6667
2024-12-01 | 52516 | 53362.3333
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 68 | 73 | 108 | 30.7 |  |  |  |  | 1.74 | 1725
2022-01-10 | P | 88 | 180 | 231 | 30.7 |  |  |  |  | 2.95 | 1817
2022-01-17 | P | 88 | 85 | 163 | 55.9 |  |  |  |  | 4.02 | 1868
2022-01-21 | C | 105 | 47 | 198 | 23.1 |  |  |  |  | 3.14 | 1662
2022-01-24 | P | 36 | 36 | 64 | 33.1 |  |  |  |  | 2.86 | 1748
2022-01-31 | P | 44 | 81 | 130 | 59.7 |  |  |  |  | 4.41 | 1848
2022-02-07 | P | 44 | 38 | 62 | 38.3 |  |  |  |  | 4.93 | 1791
2022-02-14 | P | 60 | 35 | 124 | 42.9 |  |  |  |  | 2.97 | 1807
2022-02-15 | C | 32 | 66 | 144 | 27.7 |  |  |  |  | 2.6 | 1688
2022-02-21 | P | 76 | 22 | 49 | 35.4 |  |  |  |  | 2.59 | 1778
2022-03-01 | P | 72 | 110 | 135 | 58.7 |  |  |  |  | 3.73 | 1846
2022-03-07 | P | 80 | 9 | 21 | 31.4 |  | 15.4 | 9.32 |  | 2.29 | 1081
2022-03-10 | C | 43 | 56 | 218 | 23 |  |  |  |  | 1.48 | 1649
2022-03-14 | P | 64 | 66 | 188 | 45 |  |  | 13.5 |  | 2.26 | 1685
2022-03-21 | P | 104 | 11 | 38 | 27.2 |  |  |  |  | 1.34 | 991
2022-03-28 | P | 48 | 20 | 41 | 38.6 |  |  |  |  | 1.59 | 1929
2022-04-05 | P | 56 | 52 | 79 |  |  | 45.7 | 12.9 |  | 2.33 | 1861
2022-04-11 | P | 36 | 30 | 53 |  |  | 33.8 |  |  | 1.8 | 1919
2022-04-12 | C | 370 | 240 | 490 |  |  | 24.3 |  |  | 4.78 | 1461
2022-04-19 | P | 68 | 3.4 | 19 |  |  | 33.8 |  |  | 1.96 | 1860
2022-04-25 | P | 56 | 28 | 77 |  |  | 49.9 |  |  | 2.29 | 1848
2022-05-02 | P | 72 | 53 | 59 | 41.2 |  |  |  |  | 1.48 | 2033
2022-05-09 | P | 40 | 49 | 125 | 37.8 |  |  |  |  | 1.79 | 1805
2022-05-12 | C | 44 | 96 | 256 | 23 |  |  |  |  | 4.46 | 1818
2022-05-16 | P | 20 | 44.9 | 72 | 23.1 |  |  |  |  | 1.42 | 1875
2022-05-23 | P | 16 | 60 | 93 | 37.6 |  |  |  |  | 2.47 | 1828
2022-05-30 | P | 44 | 69 | 74 | 33.3 |  |  |  |  | 2.52 | 1735
2022-06-06 | P | 60 | 136 | 186 | 27.4 |  |  |  |  | 1.99 | 1720
2022-06-10 | C | 206 | 96 | 256 | 33.5 |  |  |  |  | 4.42 | 2740
2022-06-13 | P | 80 | 86 | 159 | 33 |  |  |  |  | 3.15 | 1717
2022-06-20 | P | 48 | 54 | 105 | 37.1 |  |  |  |  | 2.59 | 1754
2022-06-27 | P | 88 | 108 | 165 | 34 |  |  |  |  | 3.36 | 1857
2022-07-05 | P | 124 | 171 | 245 | 49.2 |  |  |  |  | 4.08 | 1601
2022-07-11 | P | 344 | 415 | 521 | 52.8 |  |  |  |  | 7.47 | 1728
2022-07-12 | C | 338 | 165 | 530 | 37.7 |  |  |  |  | 5.8 | 1619
2022-07-18 | P | 124 | 255 | 280 | 42.5 |  |  |  |  | 4.02 | 2144
2022-07-25 | P | 60 | 81 | 97 | 41.2 |  |  |  |  | 2.61 | 1687
2022-08-01 | P | 36 | 33 | 60 | 41.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1694
2022-08-08 | P | 100 | 95 | 192 | 41.8 |  |  |  |  | 3.88 | 2170
2022-08-09 | C | 46 | 42 | 167 | 48.5 |  |  |  |  | 3.68 | 1987
2022-08-16 | P | 84 | 56 | 181 | 40 |  |  |  |  | 3.7 | 1627
2022-08-22 | P | 68 | 36 | 120 | 38.6 |  |  |  |  | 2.74 | 1601
2022-08-29 | P | 48 | 52 | 116 | 41.1 |  |  |  |  | 3.11 | 1667
2022-09-05 | C | 124 | 51 | 130 | 43.4 |  |  |  |  | 3.3 | 1640
2022-09-09 | C | 296 | 195 | 498 | 37.2 |  |  |  |  | 5.1 | 1622
2022-09-12 | C | 80 | 69 | 159 | 43.4 |  |  |  |  | 3.06 | 1535
2022-09-19 | C | 68 | 72 | 112 | 30.9 |  |  |  |  | 2.43 | 1563
2022-09-26 | C | 168 | 110 | 210 | 47.2 |  |  |  |  | 5.32 | 1556
2022-10-03 | C | 80 | 76 | 189 | 57.9 |  |  |  |  | 5.74 | 1619
2022-10-06 | C | 30 | 58 | 236 | 42.9 |  |  |  |  | 3.3 | 1692
2022-10-10 | C | 152 | 325 | 459 | 69.2 |  |  |  |  | 7.95 | 1536
2022-10-17 | C | 196 | 154 | 297 | 45.6 |  |  |  |  | 4.05 | 1656
2022-10-24 | C | 68 | 170 | 149 | 50.6 |  |  |  |  | 3.93 | 1421
2022-11-02 | C | 16 | 28.4 | 52 | 32.6 |  |  |  |  | 2.47 | 1680
2022-11-03 | C | 36 | 32 | 151 | 38.9 |  |  |  |  | 5.85 | 1611
2022-11-07 | C | 104 | 38 | 90 | 36.4 |  |  |  |  | 2.23 | 2330
2022-11-14 | C | 116 | 43 | 109 | 23.8 |  |  |  |  | 3.21 | 1483
2022-11-21 | C | 12 | 64 | 107 | 35.8 |  |  |  |  | 2.78 | 1691
2022-11-28 | C | 416 | 148 | 350 | 32.5 |  |  |  |  | 5.52 | 946
2022-12-05 | C | 52 | 14 | 20 | 52.4 |  |  |  |  | 0.963 | 1676
2022-12-12 | C | 56 | 63 | 334 | 47.7 |  |  | 11.5 |  | 2.43 | 1666
2022-12-14 | C | 66 | 43 | 106 | 36.2 |  |  |  |  | 0.96 | 1565
2022-12-19 | C | 26 | 17 | 686 | 42.9 |  |  | 33.5 |  | 1.4 | 1745
2022-12-27 | C | 12 | 36 | 129 | 62.3 |  |  |  |  | 2.95 | 1755
2023-01-02 | P | 60 | 39 | 83 | 50.4 |  |  | 33.8 |  | 6.83 | 1919
2023-01-03 | C | 102 | 72 | 150 | 26.8 |  |  |  |  | 2.82 | 1693
2023-01-09 | P | 180 | 29 | 77 | 44.8 |  |  |  |  | 2.22 | 1732
2023-01-16 | P | 52 | 70 | 155 | 39.9 |  |  |  |  | 3.42 | 1643
2023-01-23 | P | 40 | 30 | 57 | 30.3 |  |  |  |  | 1.71 | 1806
2023-01-30 | P | 84 | 420 | 673 | 48 |  |  |  |  | 3.65 | 1771
2023-02-06 | P | 28 | 114 | 315 | 34.3 |  |  |  |  | 1.49 | 1666
2023-02-13 | P | 96 | 52 | 120 | 40.7 |  |  |  |  | 8.97 | 1652
2023-02-17 | C | 8 | 46 | 182 | 28.1 |  |  |  |  | 1.18 | 1639
2023-02-20 | P | 16 | 89 | 257 | 27.5 |  |  |  |  | 1.23 | 1696
2023-02-27 | P | 144 | 241 | 499 | 58.5 |  |  |  |  | 4.89 | 1669
2023-03-06 | P | 40 | 50 | 120 | 36.6 |  |  |  |  | 1.97 | 1614
2023-03-07 | C | 56 | 21 | 60 | 26.5 |  |  |  |  | 1.24 | 1543
2023-03-13 | P | 80 | 152 | 252 | 63.3 |  |  |  |  | 5.73 | 1202
2023-03-20 | P | 44 | 53 | 163 | 18.6 |  |  |  |  | 2.62 | 1802
2023-03-27 | P | 168 | 166 | 244 | 67.3 |  |  |  |  | 5.82 | 1712
2023-04-03 | P | 76 | 62 | 150 | 44.8 |  |  |  |  | 3.36 | 1570
2023-04-04 | C | 110 | 330 | 715 | 37.2 |  |  |  |  | 3.7 | 1582
2023-04-11 | P | 180 | 172 | 341 | 75.4 |  |  |  |  | 7.32 | 1673
2023-04-18 | P | 76 | 60 | 102 | 30.6 |  |  |  |  | 1.76 | 1648
2023-04-25 | P | 96 | 191 | 379 | 36.6 |  |  |  |  | 3.19 | 1641
2023-05-02 | P | 100 | 231 | 443 | 50.3 |  |  |  |  | 4.2 | 1617
2023-05-05 | C | 155 | 180 | 530 | 44.6 |  |  |  |  | 5.2 | 1627
2023-05-09 | P | 164 | 329 | 673 | 65.3 |  |  |  |  | 6.97 | 1729
2023-05-16 | P | 68 | 57 | 111 | 31.9 |  |  |  |  | 1.65 | 1682
2023-05-23 | P | 372 | 519 | 986 | 70.1 |  |  |  |  | 9.8 | 667
2023-05-29 | P | 8 | 59 | 147 | 39.6 |  |  |  |  | 1.39 | 1486
2023-06-02 | C | 60 | 54 | 234 | 33.8 |  |  |  |  | 1.74 | 1743
2023-06-06 | P | 68 | 73 | 140 | 48.6 |  |  |  |  | 3.45 | 1437
2023-06-13 | P | 12 | 18 | 30 | 19 |  |  |  |  | 0.612 | 756
2023-06-20 | P | 88 | 75 | 189 | 49 |  |  |  |  | 4.91 | 1746
2023-06-28 | P | 84 | 67 | 128 | 33.1 | [5 empty] | 1703
2023-07-04 | P | 84 | 86 | 180 | 35 |  |  |  |  | 3.37 | 1542
2023-07-10 | C | 52 | 54 | 226 | 43.8 |  |  |  |  | 4.45 | 1791
2023-07-11 | P | 72 | 48 | 118 | 47.5 |  |  |  |  | 4.41 | 1596
2023-07-18 | P | 72 | 143 | 232 | 26.9 |  |  |  |  | 3.71 | 1584
2023-07-25 | P | 100 | 90 | 159 | 39.8 |  |  |  |  | 7.6 | 1679
2023-08-01 | P | 44 | 26 | 36 | 56.4 |  |  |  |  | 4.09 | 1719
2023-08-07 | C | 146 | 280 | 585 | 46.9 |  |  |  |  | 4.65 | 1704
2023-08-08 | P | 216 | 106 | 181 | 39.8 |  |  |  |  | 3.88 | 1708
2023-08-16 | P | 76 | 52 | 124 | 47.7 |  |  |  |  | 3.34 | 1667
2023-08-22 | P | 120 | 140 | 218 | 41.4 |  |  |  |  | 4.12 | 1639
2023-08-29 | P | 172 | 115 | 226 | 40.1 |  |  |  |  | 3.75 | 1621
2023-09-04 | C | 126 | 24 | 141 | 28.7 |  |  |  |  | 1.2 | 1542
2023-09-07 | P | 32 | 100 | 199 | 48.7 |  |  | 26.4 |  | 1.42 | 1804
2023-09-12 | P | 168 | 98 | 217 | 46 |  |  |  |  | 3.16 | 1696
2023-09-19 | P |  | 67 | 141 | 34.3 |  |  |  |  | 1.17 | 1563
2023-09-26 | P |  | 147 | 316 | 37.5 |  |  |  |  | 3.41 | 1592
2023-10-02 | C | 40 | 27 | 130 | 28.2 |  |  |  |  | 3.05 | 1778
2023-10-03 | C | 56 | 81 | 193 | 28.2 |  |  |  |  | 1.81 | 1513
2023-10-10 | C | 132 | 194 | 474 | 21.7 |  |  |  |  | 1.19 | 1472
2023-10-16 | C | 32 | 87 | 172 | 40.2 |  |  |  |  | 1.4 | 1345
2023-10-24 | C | 60 | 110 | 247 | 54.6 |  |  |  |  | 3.33 | 1281
2023-10-31 | C | 88 | 62 | 196 | 32.7 |  |  |  |  | 3.03 | 1338
2023-11-07 | P | 80 | 199 | 372 | 56.9 |  |  |  |  | 4.53 | 1485
2023-11-10 | C | 108 | 145 | 384 | 54 |  |  |  |  | 6.55 | 1483
2023-11-14 | P | 16 | 103 | 226 | 37 |  |  |  |  | 3.19 | 1268
2023-11-21 | P | 156 | 67 | 157 | 32.6 |  |  |  |  | 3.43 | 1337
2023-11-28 | P | 32 | 68 | 123 | 35.2 |  |  |  |  | 1.48 | 1354
2023-11-29 | C | 15 | 5 | 24 | 13 |  |  |  |  | 1.4 | 1620
2023-12-05 | P | 40 | 15 | 46 | 72.1 |  |  | 17.9 |  | 1.95 | 4720
2023-12-11 | C | 65 | 28 | 91 | 40.2 |  |  |  |  | 2.3 | 1833
2023-12-12 | P | 24 | 80 | 159 | 31 |  |  |  |  | 2.76 | 1399
2023-12-19 | P | 160 | 115 | 234 | 47.4 |  | 29.8 | 8.84 |  | 3.66 | 1385
2023-12-26 | P | 60 | 63 | 148 | 38.3 |  |  |  |  | 1.81 | 1353
2024-01-02 | C | 152 | 81 | 166 | 29.5 |  |  |  |  | 3.07 | 1387
2024-01-09 | C | 120 | 108 | 238 | 39.3 |  |  |  |  | 2.63 | 1295
2024-01-11 | C | 70 | 78 | 200 | 33.7 |  |  |  |  | 2.76 | 1668
2024-01-16 | C | 80 | 18 | 50 | 18.1 |  |  |  |  | 2.69 | 259
2024-01-23 | C | 12 | 71 | 136 | 39.6 |  |  |  |  | 0.52 | 1309
2024-01-30 | C | 68 | 34 | 75 | 50.5 |  |  |  |  | 2.69 | 1860
2024-02-06 | P | 88 | 62 | 144 | 37.8 |  |  | 13.72 |  | 2.35 | 1841
2024-02-08 | C | 109 | 96 | 260 | 24.9 |  |  |  |  | 2.42 | 1853
2024-02-13 | P | 16 | 92 | 189 | 46.4 |  |  |  |  | 1.77 | 1916
2024-02-20 | P | 32 | 59 | 122 | 33.6 |  |  |  |  | 2.98 | 1923
2024-02-23 | C | [9 empty] | 1755
2024-02-27 | P | 44 | 94 | 195 | 60.6 |  |  |  |  | 2.75 | 1789
2024-03-01 | P | 36 | 74 | 190 | 34.5 |  |  | 15.92 |  | 1.21 | 1737
2024-03-02 | C | 48 | 42 | 111 | 20.3 |  |  |  |  | 2.8 | 1389
2024-03-05 | P | 48 | 60 | 166 | 65.7 |  |  |  |  | 2.44 | 1773
2024-03-09 | P | 4 | 36 | 109 | 35.2 |  |  |  |  | 1.83 | 1745
2024-03-11 | P | 276 | 69 | 206 | 39.4 |  |  |  |  | 1.23 | 1772
2024-04-02 | C | 152 | 58 | 176 | 37.5 |  |  | 21.2 |  | 0.999 | 1902
2024-04-09 | C | 192 | 71 | 217 | 41.8 |  |  |  |  | 1.89 | 1910
2024-04-12 | C | 46 | 42 | 102 | 32.8 |  |  |  |  | 2.08 | 1901
2024-04-16 | C | 76 | 53 | 165 | 33.3 |  |  |  |  | 1.78 | 1780
2024-04-23 | C | 164 | 67 | 209 | 59.9 |  |  |  |  | 2.94 | 1716
2024-04-29 | C | 148 | 64 | 192 | 42.9 |  |  |  |  | 2.27 | 1860
2024-05-07 | P | 44 | 50 | 150 | 36.1 |  |  |  |  | 1.86 | 1642
2024-05-14 | P | 140 | 51 | 154 | 29.1 |  |  |  |  | 1.35 | 1575
2024-05-21 | P | 52 | 84 | 255 | 45.7 |  |  |  |  | 2.51 | 1425
2024-05-28 | P | 52 | 57 | 159 | 31.1 |  |  |  |  | 2.56 | 1328
2024-06-01 | P | 188 | 46 | 240 | 51.9 |  |  |  |  | 5.19 | 1425
2024-06-02 | P | 340 | 53 | 149 | 38.6 |  |  |  |  | 1.12 | 1422
2024-06-04 | P | 100 | 86 | 234 | 57.2 |  |  |  |  | 3.99 | 1498
2024-06-05 | P | 96 | 60 | 163 | 36.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1580
2024-07-02 | P | 48 | 40 | 140 | 34.8 |  |  |  |  | 2.23 | 1594
2024-07-08 | C | 29 | 42 | 143 | 35.5 |  |  |  |  | 3.74 | 1692
2024-07-09 | P | 188 | 90 | 315 | 41.9 |  |  |  |  | 3.89 | 1638
2024-07-16 | P | 320 | 86 | 273 | 31.5 |  |  |  |  | 3.18 | 1740
2024-07-23 | P | 48 | 100 | 299 | 38.1 |  |  |  |  | 4.91 | 1544
2024-07-30 | P | 108 | 60 | 253 | 32 |  |  |  |  | 2.47 | 1689
2024-08-06 | P | 104 | 60 | 237 | 41.6 |  |  |  |  | 3.93 | 1482
2024-08-13 | P | 180 | 49 | 195 | 49.3 |  |  |  |  | 4.39 | 1545
2024-08-20 | P | 164 | 40 | 144 | 51.5 |  |  |  |  | 3.8 | 1584
2024-08-27 | P | 156 | 44 | 160 | 39.8 |  |  |  |  | 3.5 | 1590
2024-09-03 | C | 84 | 52 | 191 | 42.2 |  |  |  |  | 3.45 | 1539
2024-09-10 | P | 280 | 70 | 270 | 64.7 |  |  |  |  | 6.57 | 1435
2024-09-17 | P | 88 | 80 | 311 | 38.9 |  |  |  |  | 4.34 | 1497
2024-09-24 | P | 300 | 107 | 416 | 73.8 |  |  |  |  | 6.85 | 1622
2024-10-01 | C | 332 | 63 | 271 | 35.3 |  |  |  |  | 3.48 | 1600
2024-10-02 | C | 204 | 185 | 550 | 46.7 |  |  |  |  | 7.25 | 1463
2024-10-08 | C | 200 | 50 | 239 | 42.6 |  |  |  |  | 3.28 | 942
2024-10-15 | C | 52 | 24 | 118 | 22.9 |  |  |  |  | 1.87 | 754
2024-10-22 | C | 284 | 150 | 291 | 45.4 |  |  | 0.664 |  | 4.85 | 1435
2024-10-28 | C | 124 | 111 | 216 | 31.5 |  |  |  |  | 2.93 | 1271
2024-11-05 | P | 116 | 70 | 137 | 47.3 |  |  | 17.5 |  | 2.11 | 1949
2024-11-12 | P | 60 | 46 | 91 | 39.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1893
2024-11-19 | P | 108 | 111 | 220 | 47.9 |  |  |  |  | 3.39 | 1625
2024-11-26 | P | 92 | 54 | 110 | 34.3 |  |  |  |  | 2.13 | 1709
2024-12-03 | P | 92 | 103 | 212 | 47.9 |  |  |  |  | 4.38 | 1630
2024-12-10 | P | 124 | 80 | 168 | 29.5 |  |  |  |  | 2.71 | 1610
2024-12-17 | P | 96 | 40 | 99 | 37.2 |  |  |  |  | 3.85 | 1587
2024-12-23 | P | 96 | 49 | 122 | 22 |  |  |  |  | 4.22 | 1672
2024-12-30 | P | 88 | 40 | 109 | 29.8 |  |  |  |  | 5.68 | 1508
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - BURGUILLOS-AJOFRÍN
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000013994533VL
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 78
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 4434 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 10535 | 89 | 47 | 0 | 0 | 0 | 99 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 4182 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 8226 | 75 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 4747 | 4331 | 0 | 0 | 8469 | 0 | 67 | 15 | 0 | 0 | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3865 | 3711 | 8394 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4861 | 4042 | 8438 | 0 | 0 | 0 | 190 | 73 | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 5566 | 4063 | 0 | 8305 | 0 | 0 | 243 | 69 | 0 | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 4943 | 3764 | 0 | 0 | 0 | 9397 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 6566 | 4563 | 0 | 9535 | 0 | 0 | 212 | 60 | 0 | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 5538 | 3774 | 0 | 7962 | 0 | 0 | 93 | 56 | 0 | 83 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5191 | 3705 | 9968 | 0 | 0 | 0 | 139 | 91 | 190 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0
2022-11-01 | 0 | 5139 | 4451 | 0 | 0 | 9251
2022-12-01 | 4737 | 4241 | 0 | 0 | 0 | 10325
2023-01-01 | 4874 | 3861 | 0 | 0 | 0 | 9734
2023-02-01 | 5378 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 8843
2023-03-01 | 0 | 6286 | 5040 | 0 | 0 | 10052
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5976 | 4479 | 10986
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5901 | 4576 | 10625
2023-06-01 | 0 | 0 | 5454 | 4716 | 0 | 8959
2023-07-01 | 5613 | 4702 | 0 | 0 | 0 | 10640
2023-08-01 | 0 | 0 | 6817 | 5609 | 0 | 11707
2023-09-01 | 0 | 0 | 5772 | 3890 | 0 | 8584
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4969 | 4359 | 9379
2023-11-01 | 0 | 4715 | 4222 | 0 | 0 | 7478
2023-12-01 | 4079 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 10823
2024-01-01 | 5569 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 10099
2024-02-01 | 5311 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 8777
2024-03-01 | 0 | 5544 | 4281 | 0 | 0 | 10410
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5644 | 4535 | 9223
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5266 | 4382 | 9153
2024-06-01 | 0 | 0 | 5175 | 4161 | 0 | 10195
2024-07-01 | 6054 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 9577
2024-08-01 | 0 | 0 | 5707 | 4070 | 0 | 10437
2024-09-01 | 0 | 0 | 5714 | 4509 | 0 | 10138
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6125 | 4793 | 9712
2024-11-01 | 0 | 4350 | 3636 | 0 | 0 | 8724
2024-12-01 | 4146 | 3807 | 0 | 0 | 0 | 8957

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1067 | 85
2022-02-01 | 880 | 60
2022-03-01 | 1895 | 25
2022-04-01 | 1056 | 15
2022-05-01 | 755 | 60
2022-06-01 | 1113 | 75
2022-07-01 | 2047 | 35
2022-08-01 | 3558 | 135
2022-09-01 | 1444 | 75
2022-10-01 | 1347 | 75
2022-11-01 | 1660 | 65
2022-12-01 | 305 | 25
2023-01-01 | 961 | 32
2023-02-01 | 576 | 125
2023-03-01 | 810 | 100
2023-04-01 | 1137 | 100
2023-05-01 | 1094 | 175
2023-06-01 | 1653 | 125
2023-07-01 | 623 | 150
2023-08-01 | 2607 | 125
2023-09-01 | 1640 | 75
2023-10-01 | 394 | 250
2023-11-01 | 1035 | 150
2023-12-01 | 748 | 50
2024-01-01 | 566 | 100
2024-02-01 | 670 | 125
2024-03-01 | 466 | 150
2024-04-01 | 286 | 150
2024-05-01 | 403 | 75
2024-06-01 | 286
2024-07-01 | 1924
2024-08-01 | 2251
2024-09-01 | 2169
2024-10-01 | 2105
2024-11-01 | 1321
2024-12-01 | 582
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 450 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 15.18 | [9 empty] | 571
2023 | 32.4 | [9 empty] | 336
2024 | 33.68 | [9 empty] | 154
Datos hasta junio de 2024 por averia de centrifuga

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES