## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 3139.75 | 3129.75
2022-02-01 | 2615 | 2552
2022-03-01 | 5107 | 5120.5
2022-04-01 | 5616 | 5653.5
2022-05-01 | 4133 | 4086
2022-06-01 | 1461 | 1766
2022-07-01 | 1201.3333 | 1855.6667
2022-08-01 | 1133.6667 | 1373.3333
2022-09-01 | 1247.25
2022-10-01 | 1079.75 | 1037
2022-11-01 | 1092 | 1031
2022-12-01 | 3668 | 3714.6667
2023-01-01 | 3549 | 3408.3333
2023-02-01 | 3394 | 3658
2023-03-01 | 2942 | 3066
2023-04-01 | 1706.6 | 1718.8
2023-05-01 | 1851.4 | 1705.2
2023-06-01 | 2441 | 2501
2023-07-01 | 1208 | 1255
2023-08-01 | 969 | 1021
2023-09-01 | 4146.5 | 4156
2023-10-01 | 3822.5 | 3743
2023-11-01 | 3882 | 3886
2023-12-01 | 4544.5 | 4578
2024-01-01 | 7157.5 | 6881.5
2024-02-01 | 6410 | 6421.5
2024-03-01 | 7072.8 | 7107.8
2024-04-01 | 7114.2 | 6996.2
2024-05-01 | 2473.6 | 2565
2024-06-01 | 1820.9 | 1694.25
2024-07-01 | 1474.5 | 1322.75
2024-08-01 | 1328.3333 | 1083.3333
2024-09-01 | 1493.6667 | 1285.6667
2024-10-01 | 2298 | 2130
2024-11-01 | 3330.3333 | 3429.3333
2024-12-01 | 3292.3333 | 3493.6667
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 184 | 317 | 540 | 83.9 |  |  |  |  | 5.55 | 2039
2022-01-10 | P | 172 | 140 | 241 | 40.3 |  |  |  |  | 3.81 | 2007
2022-01-17 | P | 64 | 54 | 119 | 60.8 |  |  |  |  | 2.45 | 1843
2022-01-21 | C | 22 | 24 | 104 | 40.2 |  |  |  |  | 4.04 | 1572
2022-01-24 | P | 54 | 90 | 114 | 69.4 |  |  |  |  | 2.84 | 1911
2022-01-31 | P | 80 | 115 | 175 | 71.1 |  |  |  |  | 3.89 | 1888
2022-02-07 | P | 80 | 85 | 154 | 75.6 |  |  |  |  | 3.79 | 1894
2022-02-14 | P | 184 | 110 | 142 | 73.7 |  |  |  |  | 3.73 | 1958
2022-02-16 | C | 32 | 30 | 103 | 42.8 |  |  |  |  | 2.14 | 1535
2022-02-21 | P | 60 | 55 | 94 | 77.9 |  |  |  |  | 3.75 | 2026
2022-03-01 | P | 84 | 137 | 181 | 78.3 |  |  |  |  | 3.17 | 1890
2022-03-07 | P | 32 | 120 | 499 | 70.3 |  |  |  |  | 2.25 | 1781
2022-03-11 | C | 27 | 23 | 115 | 44.2 |  |  |  |  | 1.52 | 1502
2022-03-14 | P | 36 | 13 | 36 | 11.1 |  |  | 5.39 |  | 1.6 | 205
2022-03-21 | P | 32 | 24 | 42 | 83.7 |  |  | 38.2 |  | 1.88 | 1823
2022-03-28 | P | 16 | 16 | 145 | 52.8 |  |  | 41.2 |  | 1.24 | 1849
2022-04-05 | P | 40 | 36 | 54 | 60.9 |  |  | 29.4 |  | 3.83 | 1810
2022-04-11 | P | 88 | 106 | 128 | 66.5 |  |  | 19.62 |  | 2.78 | 1934
2022-04-13 | C | 57 | 7 | 68 | 45.1 |  |  |  |  | 2 | 1584
2022-04-19 | P | 76 | 35 | 36 | 65.2 |  |  | 16.1 |  | 2.95 | 1930
2022-04-25 | P | 76 | 93 | 106 | 65.8 |  |  | 38.9 |  | 1.7 | 2440
2022-05-02 | C | 52 | 41.1 | 85 | 61.2 |  |  | 1.86 |  |  | 1860
2022-05-09 | C | 52 | 43 | 97 | 66.2 |  |  | 2.72 |  |  | 1855
2022-05-12 | C | 328 | 92 | 267 | 25.3 |  |  | 4.68 |  |  | 1535
2022-05-16 | C | 104 | 200 | 367 | 96 |  |  | 4.66 |  |  | 1717
2022-05-23 | C | 156 | 101 | 163 | 59.2 |  |  | 3.65 |  |  | 1771
2022-05-30 | C | 48 | 199 | 317 | 57.6 |  |  | 5.06 |  |  | 1718
2022-06-06 | C | 208 | 181 | 346 | 68.5 |  |  |  |  | 5.63 | 1753
2022-06-13 | C | 158 | 107 | 147 | 48.1 |  |  |  |  | 1.59 | 7.24
2022-06-20 | C | 308 | 535 | 819 | 121.6 |  |  |  |  | 13.5 | 2186
2022-06-27 | C | 104 | 140 | 308 | 84.8 |  |  |  |  | 8.4 | 2500
2022-06-28 | C | 69 | 110 | 268 | 71.7 |  |  |  |  | 7.4 | 2260
2022-07-05 | C | 280 | 573 | 615 | 201 |  |  |  |  | 11.3 | 2770
2022-07-11 | C | 208 | 249 | 527 | 99.1 |  |  |  |  | 8.54 | 2300
2022-07-13 | C | 248 | 114 | 343 | 67.6 |  |  |  |  | 11.35 | 2240
2022-07-18 | C | 116 | 241 | 506 | 98.1 |  |  |  |  | 9.77 | 2380
2022-07-19 | C |  |  | 517 | 98.3 |  |  |  |  | 17.3 | 2057
2022-07-25 | C | 208 | 377 | 583 | 104 |  |  |  |  | 9.9 | 1894
2022-08-01 | C | 100 | 239 | 432 | 95.1 |  |  |  |  | 8.16 | 2580
2022-08-08 | C | 148 | 190 | 436 | 89.3 |  |  |  |  | 8.97 | 2510
2022-08-16 | C | 184 | 203 | 458 | 95.2 |  |  |  |  | 9.9 | 2300
2022-08-22 | C | 692 | 724 | 1520 | 98.8 |  |  |  |  | 11.9 | 2630
2022-08-29 | C | 120 | 178 | 520 | 101 |  |  |  |  | 8.44 | 2185
2022-08-30 | C | 117 | 165 | 350 | 75.5 |  |  |  |  | 5.5 | 2280
2022-09-05 | C | 224 | 292 | 591 | 93.2 |  |  |  |  | 9.5 | 2380
2022-09-12 | C | 152 | 204 | 479 | 97.9 |  |  |  |  | 9.74 | 2820
2022-09-15 | C | 29 | 56 | 186 | 51.2 |  |  |  |  | 4.06 | 1892
2022-09-19 | C | 76 | 98 | 177 | 44.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1333
2022-09-26 | C | 252 | 95 | 318 | 42.8 |  |  |  |  | 7.35 | 1380
2022-10-03 | C | 140 | 226 | 349 | 94.4 |  |  |  |  | 9.66 | 2410
2022-10-10 | C | 48 | 172 | 235 | 56.5 |  |  |  |  | 4.59 | 1074
2022-10-17 | C | 288 | 399 | 491 | 77.5 |  |  |  |  | 4.47 | 2350
2022-10-21 | C | 40 | 110 | 338 | 93.6 |  |  |  |  | 7.35 | 2760
2022-10-24 | C | 228 | 103 | 445 | 56.7 |  |  |  |  | 3.28 | 1540
2022-11-02 | C | 92 | 126 | 220 | 76.1 |  |  |  |  | 6.96 | 2013
2022-11-07 | C | 308 | 242 | 651 | 84.9 |  |  |  |  | 9.51 | 2510
2022-11-14 | C | 204 | 285 | 421 | 39.2 |  |  |  |  | 8.07 | 1849
2022-11-21 | C | 52 | 87 | 165 | 56.1 |  |  |  |  | 4.39 | 1610
2022-11-28 | C | 92 | 212 | 420 | 86.1 |  |  |  |  | 7.19 | 1950
2022-12-05 | C | 92 | 10.3 | 32 | 72.1 |  |  |  |  | 0.984 | 1660
2022-12-12 | C | 92 | 103 | 256 | 96.3 |  |  | 1.27 |  | 6.87 | 1890
2022-12-19 | C | 8 | 119 | 717 | 91.4 |  |  | 78.2 |  | 2.7 | 2360
2022-12-27 | C | 48 | 59 | 132 | 82.8 |  |  | 17.8 |  | 2.72 | 2110
2023-01-02 | P | 212 | 365 | 738 | 76 |  |  | 58.2 |  | 4.84 | 1990
2023-01-09 | P | 100 | 162 | 192 | 74.7 |  |  |  |  | 3 | 2130
2023-01-16 | P | 24 | 41 | 88 | 57.1 |  |  | 31.48 |  | 1.96 | 1852
2023-01-23 | P | 132 | 596 | 809 | 52.2 |  |  | 32.84 |  | 1.21 | 1951
2023-01-26 | C | 9 | 22 | 102 | 48.4 |  |  |  |  | 1.58 | 1952
2023-01-30 | P | 28 | 83 | 121 | 56.2 |  |  | 32.8 |  | 1.63 | 1053
2023-02-06 | P | 68 | 218 | 342 | 65.4 |  |  | 23.68 |  | 0.757 | 1889
2023-02-13 | P | 16 | 51 | 142 | 41.6 |  |  |  |  | 1 | 1837
2023-02-20 | P | 24 | 106 | 172 | 57.3 |  |  | 33.64 |  | 1.53 | 1884
2023-02-27 | P | 48 | 21 | 96 | 61.5 |  |  |  |  | 1.83 | 1905
2023-03-06 | C | 48 | 131 | 211 | 52.2 |  |  | 45.2 |  | 0.953 | 2080
2023-03-13 | C | 68 | 44 | 143 | 70.5 |  |  | 23.76 |  | 3.38 | 1939
2023-03-20 | C | 76 | 44 | 96 | 20.5 |  |  |  |  | 2.3 | 2110
2023-03-27 | C | 48 | 15 | 41 | 48.6 |  |  |  |  | 1.19 | 1846
2023-04-03 | C | 88 | 31 | 76 | 48.9 |  |  |  |  | 3.94 | 2050
2023-04-05 | C | 28 | 70 | 476 | 29 |  |  |  |  | 3 | 1858
2023-04-11 | C | 132 | 131 | 276 | 83.6 |  |  |  |  | 5.89 | 2070
2023-04-18 | C | 20 | 105 | 227 | 99.1 |  |  |  |  | 5.9 | 2090
2023-04-25 | C | 184 | 357 | 597 | 79.8 |  |  |  |  | 6.55 | 2050
2023-05-04 | C | 276 | 291 | 675 | 124 |  |  |  |  | 7.3 | 2180
2023-05-09 | C | 460 | 422 | 858 | 98.1 |  |  |  |  | 8.94 | 2180
2023-05-16 | C | 252 | 416 | 812 | 90.6 |  |  |  |  | 10.8 | 2300
2023-05-23 | C | 104 | 248 | 492 | 98.4 |  |  |  |  | 7.85 | 1981
2023-05-29 | C | 104 | 168 | 418 | 61.5 |  |  |  |  | 4.61 | 1984
2023-06-06 | P | 48 | 41 | 87.5 | 57 |  |  |  |  | 1.33 | 1666
2023-06-13 | P | 28 | 59 | 89 | 60.5 |  |  |  |  | 1.6 | 1509
2023-06-20 | P | 48 | 73 | 117 | 45.8 |  |  |  |  | 1.62 | 2380
2023-06-29 | P | 140 | 448 | 901 | 44.4 |  |  |  |  | 3.52 | 1761
2023-07-04 | P | 132 | 121 | 238 | 75.7 |  | 0.309 | 8.58 |  | 0.205 | 1372
2023-07-11 | P | 124 | 120 | 275 | 94 |  | 0.08 | 4.76 |  | 0.598 | 1915
2023-07-12 | C | 82 | 120 | 402 | 65.1 |  |  |  |  | 0.44 | 1866
2023-07-18 | P | 112 | 124 | 195 | 37.1 |  | 0.118 | 5.89 |  | 1.32 | 1823
2023-07-25 | P | 204 | 229 | 390 | 43.8 |  | 0.252 | 6 |  | 2 | 1965
2023-08-01 | P | 176 | 253 | 407 | 96 |  |  |  |  | 5.09 | 2090
2023-08-08 | P | 196 | 329 | 622 | 81.8 |  |  |  |  | 7.15 | 3800
2023-08-16 | P | 88 | 30 | 89 | 84 |  |  |  |  | 7.77 | 1982
2023-08-22 | P | 128 | 572 | 902 | 97 |  |  |  |  | 8.93 | 1980
2023-08-29 | P | 168 | 155 | 305 | 50.8 |  |  |  |  | 3.99 | 1776
2023-09-07 | P | 28 | 131 | 269 | 66.3 |  |  | 37.9 |  | 2.23 | 1994
2023-09-12 | P | 120 | 110 | 219 | 40.5 |  |  |  |  | 2.38 | 1012
2023-09-19 | P | 28 | 109 | 222 | 91 |  |  |  |  | 1.79 | 1884
2023-09-26 | P | 52 | 99 | 194 | 53.3 |  |  |  |  | 2.7 | 1726
2023-10-03 | C | 108 | 172 | 273 | 70.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1683
2023-10-04 | C | 20 | 78 | 222 | 35.2 |  |  |  |  | 4.15 | 1761
2023-10-10 | C | 36 | 146 | 349 | 24.8 |  |  |  |  | 2.87 | 2150
2023-10-16 | C | 32 | 154 | 299 | 89.5 |  |  |  |  | 2.88 | 1904
2023-10-24 | C | 52 | 114 | 198 | 72.7 |  |  |  |  | 2.12 | 1660
2023-10-31 | C | 72 | 82 | 211 | 42.7 |  |  |  |  | 3.89 | 1166
2023-11-07 | C | 40 | 103 | 238 | 58.7 |  |  | 23.4 |  | 1.77 | 1830
2023-11-14 | C | 36 | 70 | 142 | 46.8 |  |  | 26.1 |  | 1.27 | 1455
2023-11-21 | C | 204 | 22 | 40 | 39.4 |  |  |  |  | 1.66 | 1538
2023-11-28 | C | 128 | 57 | 90 | 33.7 |  |  |  |  | 1.76 | 1436
2023-12-05 | C | 36 | 33 | 135 | 71.2 |  |  | 33.8 |  | 1.06 | 1472
2023-12-12 | C | 32 | 58 | 130 | 56.5 |  |  |  |  | 4.93 | 1449
2023-12-19 | C | 176 | 62 | 114 | 67 |  |  | 32.2 |  | 3.93 | 1401
2023-12-26 | C | 8 | 38 | 102 | 52.1 |  |  |  |  | 1.02 | 1402
2024-01-02 | C | 176 | 48 | 105 | 36.6 |  |  |  |  | 2.58 | 1386
2024-01-09 | C | 64 | 95 | 211 | 71.3 |  |  |  |  | 1.85 | 1436
2024-01-16 | C | 92 | 108 | 299 | 28.1 |  |  |  |  | 2.19 | 546
2024-01-23 | C | 12 | 197 | 208 | 51.5 |  |  |  |  | 0.842 | 1311
2024-01-30 | C | 20 | 28 | 51 | 58.3 |  |  |  |  | 1.19 | 1693
2024-02-06 | C | 32 | 58 | 128 | 59.5 |  |  | 28.2 |  | 1.5 | 1737
2024-02-13 | C | 36 | 171 | 171 | 54.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1760
2024-02-20 | C | 32 | 51 | 109 | 53.3 |  |  |  |  | 1.43 | 1553
2024-02-21 | C | 6 | 6 | 24 | 37.8 |  |  |  |  | 0.51 | 1627
2024-02-27 | C | 52 | 75 | 154 | 64.5 |  |  |  |  | 2.71 | 1697
2024-03-05 | C | 8 | 49 | 182 | 66.5 |  |  | 24.2 |  | 1.8 | 1805
2024-03-12 | C | 40 | 59 | 218 | 85.3 |  |  | 25.2 |  | 1.75 | 1989
2024-03-19 | C | 8 | 33 | 114 | 49.5 |  |  | 20.2 |  | 1.75 | 1704
2024-03-26 | C | 228 | 66 | 239 | 57.3 |  |  | 28.6 |  | 1.83 | 1715
2024-04-02 | C | 76 | 51 | 189 | 58.1 |  |  | 29.6 |  | 1.28 | 1658
2024-04-09 | C | 96 | 34 | 122 | 53.8 |  |  | 27.8 |  | 1.26 | 1650
2024-04-16 | C | 32 | 56 | 195 | 56.3 |  |  | 24.6 |  | 1.65 | 1606
2024-04-23 | C | 40 | 22 | 77 | 54.8 |  |  | 8.46 |  | 2.62 | 1583
2024-04-29 | C | 52 | 30 | 106 | 52 |  |  | 17.42 |  | 1.9 | 1617
2024-05-07 | P | 9 | 31 | 110 | 48.3 |  |  | 15.9 |  | 1.84 | 1497
2024-05-09 | C | 76 | 130 | 287 | 34.2 |  |  |  |  | 3.18 | 1460
2024-05-14 | P | 52 | 50 | 180 | 54.5 |  |  |  |  | 2.9 | 1464
2024-05-21 | P | 196 | 72 | 260 | 62.1 |  |  | 1.498 |  | 3.98 | 1550
2024-05-28 | P | 140 | 68 | 284 | 58.6 |  |  |  |  | 3.76 | 1519
2024-06-04 | C | 260 | 86 | 354 | 58.8 |  |  | 2.28 |  | 5.59 | 1755
2024-06-11 | C | 20 | 65 | 270 | 73.7 |  |  | 15.04 |  | 3.4 | 1710
2024-06-18 | C | 44 | 38 | 158 | 90.3 |  |  | 6.7 |  | 2.77 | 1386
2024-06-24 | C | 100 | 60 | 253 | 78.1 |  |  | 1.854 |  | 5.4 | 1777
2024-07-02 | C | 60 | 100 | 274 | 82.5 |  |  | 1.466 |  | 6.27 | 1863
2024-07-08 | C | 82 | 180 | 390 | 70.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1966
2024-07-09 | C | 148 | 220 | 612 | 75.9 |  |  | 0.662 |  | 7.22 | 1908
2024-07-16 | C | 168 | 270 | 785 | 72.1 |  |  | 0.79 |  | 8.14 | 1931
2024-07-23 | C | 272 | 120 | 291 | 67.8 |  |  | 0.798 |  | 6.09 | 1552
2024-07-30 | C | 116 | 70 | 230 | 48.3 |  |  |  |  | 4.81 | 1704
2024-08-06 | P | 164 | 265 | 875 | 89.3 |  |  |  |  | 8.11 | 1697
2024-08-13 | P | 180 | 180 | 597 | 74.4 |  |  |  |  | 3.4 | 1708
2024-08-22 | P | 192 | 290 | 653 | 81.1 |  |  |  |  | 6.94 | 1683
2024-08-27 | P | 124 | 133 | 301 | 50.7 |  |  |  |  | 4.79 | 1555
2024-09-03 | C | 200 | 160 | 355 | 73.8 |  |  |  |  | 6.31 | 1598
2024-09-10 | C | 96 | 265 | 582 | 97.1 |  |  | 0.434 |  | 8.01 | 1716
2024-09-17 | C | 80 | 201 | 444 | 54.3 |  |  | 0.236 |  | 5.14 | 2150
2024-09-24 | C | 108 | 220 | 476 | 81 |  |  | 0.528 |  | 8.81 | 1770
2024-10-01 | P | 288 | 409 | 885 | 72.3 |  |  | 0.366 |  | 0.56 | 4120
2024-10-08 | P | 136 | 150 | 341 | 94 |  |  | 5.08 |  | 0.996 | 1723
2024-10-15 | P | 92 | 206 | 469 | 51.1 |  |  | 0.29 |  | 0.72 | 1948
2024-10-17 | C | 63 | 56 | 191 | 44.5 |  |  |  |  | 0.79 | 2290
2024-10-22 | P | 172 | 290 | 666 | 86.3 |  |  | 0.668 |  | 0.886 | 1970
2024-10-28 | P | 96 | 123 | 284 | 65.8 |  |  | 37.4 |  | 1.19 | 1708
2024-11-05 | P | 220 | 80 | 174 | 58.4 |  |  | 11.8 |  | 2.77 | 1887
2024-11-12 | P | 164 | 72 | 158 | 50.9 |  |  | 4.23 |  | 3.14 | 1755
2024-11-19 | P | 96 | 68 | 151 | 65.6 |  |  | 14.6 |  | 3.01 | 1724
2024-11-26 | P | 140 | 83 | 184 | 66.4 |  |  | 20.2 |  | 2.25 | 1966
2024-12-03 | P | 48 | 40 | 85 | 45.5 |  |  | 18.38 |  | 1.95 | 1614
2024-12-10 | P | 100 | 83 | 170 | 51.9 |  |  | 17.96 |  | 2.52 | 1702
2024-12-17 | P | 60 | 68 | 137 | 59 |  |  | 23.4 |  | 4.37 | 1633
2024-12-23 | P | 52 | 73 | 152 | 64.2 |  |  | 21 |  | 3.98 | 1623
2024-12-30 | P | 44 | 90 | 184 | 70.4 |  |  | 22.2 |  | 3.75 | 1503
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - CHUECA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015269448HK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 62
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1629.0493 | 1366.4877 | 0 | 0 | 0 | 3843.903 | 391 | 269 | 0 | 0 | 0 | 840 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 2019.7338 | 1464.5082 | 0 | 0 | 0 | 3568.158 | 260 | 179 | 0 | 0 | 0 | 446 | [6 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 2119.6458 | 1685.1127 | 0 | 0 | 3810.5215 | 0 | 274 | 227 | 0 | 0 | 519 | [6 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2105.7782 | 1630.912 | 3634.1098 | 0 | 0 | 0 | 315 | 253 | 628 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 1738 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 354 | 275 | 661 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2361 | 1704 | 0 | 3671 | 0 | 0 | 368 | 302 | 0 | 709 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0
2022-07-01 | 1930 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 493 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1105 | [6 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 2190 | 1667 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 183 | 139 | 0 | 275 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 2205 | 1704 | 0 | 3556 | 0 | 0 | 227 | 172 | 0 | 304 | [6 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 1384 | 3957 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 195 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 2023 | 1406 | 0 | 0 | 3406
2022-12-01 | 1536 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 3648
2023-01-01 | 1852 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 3521
2023-02-01 | 1900 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 3224
2023-03-01 | 0 | 1930 | 1400 | 0 | 0 | 3223
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 1262 | 3501
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 1530 | 3545
2023-06-01 | 0 | 0 | 2135 | 1591 | 0 | 3344
2023-07-01 | 1864 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 4297
2023-08-01 | 0 | 0 | 1968 | 1587 | 0 | 3790
2023-09-01 | 0 | 0 | 1847 | 1399 | 0 | 3543
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1909 | 1412 | 3797
2023-11-01 | 0 | 1903 | 1347 | 0 | 0 | 3363
2023-12-01 | 1472 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 3981
2024-01-01 | 2184 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 3841
2024-02-01 | 2345 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 3756
2024-03-01 | 0 | 2107 | 1597 | 0 | 0 | 4201
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 1658 | 3752
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1448 | 3578
2024-06-01 | 0 | 0 | 2025 | 1360 | 0 | 3743
2024-07-01 | 2388 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 3804
2024-08-01 | 0 | 0 | 2023 | 1554 | 0 | 3995
2024-09-01 | 0 | 0 | 2052 | 1539 | 0 | 3650
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 1684 | 3532
2024-11-01 | 0 | 1760 | 1371 | 0 | 0 | 3741
2024-12-01 | 1516 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 3338

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 104
2022-02-01 | 71 | 3
2022-03-01 | 73
2022-04-01 | 33
2022-05-01 | 85 | 10
2022-06-01 | 87
2022-07-01 | 32 | 10
2022-08-01 | 58 | 8
2022-09-01 | 50 | 9
2022-10-01 | 51 | 5
2022-11-01 | 90 | 11
2022-12-01 | 73
2023-01-01 | 98 | 10
2023-02-01 | 119 | 20
2023-03-01 | 139
2023-04-01 | 131
2023-05-01 | 107
2023-06-01 | 86 | 15
2023-07-01 | 59
2023-08-01 | 111
2023-09-01 | 50
2023-10-01 | 80
2023-11-01 | 57
2023-12-01 | 53
2024-01-01 | 78
2024-02-01 | 83 | 2
2024-03-01 | 112
2024-04-01 | 76
2024-05-01 | 81
2024-06-01 | 84 | 12
2024-07-01 | 44
2024-08-01 | 114
2024-09-01 | 216 | 5
2024-10-01 | 125
2024-11-01 | 71
2024-12-01 | 46
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 1.100 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 34
2023 | 5.08 | [9 empty] | 17
2024 | 1.4 | [9 empty] | 17

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES