## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 56443
2022-02-01 | 50790
2022-03-01 | 62712.871
2022-04-01 | 57703 | 54755
2022-05-01 | 62668.4 | 57694.4
2022-06-01 | 53905.6 | 49850.6
2022-07-01 | 53416 | 49632.25
2022-08-01 | 50585 | 47594.75
2022-09-01 | 49329 | 46676
2022-10-01 | 51414 | 47743
2022-11-01 | 55157 | 48902
2022-12-01 | 64696.3333 | 58628.6667
2023-01-01 | 60101.6667 | 53457.3333
2023-02-01 | 51216 | 43372
2023-03-01 | 54281 | 47270
2023-04-01 | 49641 | 44860.5
2023-05-01 | 52828.8333 | 48146.5
2023-06-01 | 55941.5 | 53683
2023-07-01 | 49768 | 46297
2023-08-01 | 49683 | 44237
2023-09-01 | 31400.3333 | 29369.6667
2023-10-01 | 31650.6667 | 29201.3333
2023-11-01 | 25414 | 21140
2023-12-01 | 80557 | 40490.5
2024-01-01 | 149632 | 140301.5
2024-02-01 | 148261 | 146440
2024-03-01 | 147785.3333 | 145132
2024-04-01 | 128801.6667 | 127167
2024-05-01 | 92450.8 | 92488.8
2024-06-01 | 81730.2 | 79746.5333
2024-07-01 | 76148 | 71467.6667
2024-08-01 | 66969.3333 | 62028.3333
2024-09-01 | 65468.6667 | 61517.6667
2024-10-01 | 77317 | 72982
2024-11-01 | 76541.5 | 73963.25
2024-12-01 | 88950.3333 | 84904.3333
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | C | 300 | 186 | 298 | 55.9 |  |  |  |  | 4.42 | 1371
2022-01-07 | C | 280 | 200 | 552 | 76.5 |  |  |  |  | 7.91 | 1514
2022-01-10 | C | 200 | 220 | 680 | 53.6 |  |  |  |  | 4.83 | 1422
2022-01-13 | C | 108 | 196 | 360 | 42 |  |  |  |  | 4.94 | 1626
2022-01-17 | C | 124 | 175 | 314 | 55.4 |  |  |  |  | 5.95 | 1596
2022-01-19 | C | 180 | 179 | 329 | 58.4 |  |  |  |  | 5.82 | 1595
2022-01-21 | C | 165 | 215 | 426 | 28.3 |  |  |  |  | 5.58 | 1368
2022-01-24 | C | 192 | 255 | 492 | 52.9 |  |  |  |  | 5.51 | 1427
2022-01-27 | C | 48 | 135 | 396 | 30.7 |  |  |  |  | 3.08 | 1409
2022-01-31 | C | 204 | 280 | 448 | 59.7 |  |  |  |  | 7.33 | 1370
2022-02-03 | C | 164 | 351 | 384 | 70.7 |  |  |  |  | 6.67 | 1589
2022-02-07 | C | 172 | 160 | 366 | 64.7 |  |  |  |  | 6.6 | 1451
2022-02-09 | C | 184 | 252 | 423 | 46.1 |  |  |  |  | 6.74 | 2740
2022-02-14 | C | 108 | 265 | 440 | 74.3 |  |  |  |  | 8.33 | 1520
2022-02-15 | C | 279 | 230 | 452 | 31.9 |  |  |  |  | 7.35 | 1713
2022-02-17 | C | 608 | 428 | 766 | 81.1 |  |  |  |  | 11.8 | 1690
2022-02-21 | C | 92 | 167 | 233 | 59.6 |  |  |  |  | 4.97 | 1626
2022-02-22 | C | 143 | 110 | 408 | 29.8 |  |  |  |  | 4 | 1373
2022-02-24 | C | 200 | 250 | 312 | 64.3 |  |  |  |  | 6.24 | 1563
2022-03-01 | C | 124 | 288 | 370 | 59.9 |  |  |  |  | 5.75 | 1557
2022-03-03 | C | 168 | 175 | 312 | 57 |  |  |  |  | 7.01 | 1654
2022-03-07 | C | 144 | 220 | 422 | 65.6 |  |  |  |  | 6.25 | 1536
2022-03-09 | C | 84 | 165 | 201 | 33.8 |  |  |  |  | 2.94 | 1638
2022-03-11 | C | 128 | 145 | 261 | 28.4 |  |  |  |  | 3.68 | 1503
2022-03-14 | C | 144 | 200 | 317 | 57.2 |  |  |  |  | 4.35 | 1572
2022-03-16 | C | 56 | 240 | 287 | 40.7 |  |  |  |  | 4.69 | 2045
2022-03-21 | C | 216 | 33 | 169 | 24 |  |  |  |  | 4.03 | 1405
2022-03-24 | C | 96 | 124 | 171 | 30.9 |  |  |  |  | 3.16 | 1495
2022-03-28 | C | 108 | 175 | 241 | 13.2 |  |  |  |  | 2.73 | 1612
2022-03-31 | C | 180 | 130 | 347 | 75.3 |  |  |  |  | 6.61 | 1477
2022-04-05 | C | 108 | 20 | 31 | 55.9 |  |  |  |  | 4.59 | 1424
2022-04-07 | C | 104 | 130 | 271 | 35.6 |  |  |  |  | 4.09 | 1584
2022-04-11 | C | 156 | 217 | 299 | 61.1 |  |  |  |  | 6.54 | 1522
2022-04-13 | C | 666 | 640 | 1280 | 37.6 |  |  |  |  | 14.75 | 1373
2022-04-19 | C | 78 | 72 | 284 | 37.3 |  |  |  |  | 3.8 | 2260
2022-04-21 | C | 92 | 63 | 113 | 45.7 |  |  |  |  | 4.09 | 1557
2022-04-25 | C | 120 | 117 | 187 | 51.8 |  |  |  |  | 4.78 | 1344
2022-04-28 | C | 52 | 95 | 176 | 56.6 |  |  |  |  | 3.4 | 1143
2022-05-02 | C | 136 | 115 | 273 | 63.3 |  |  |  |  | 5.09 | 1499
2022-05-05 | C | 52 |  | 194 | 29.4 |  |  |  |  | 2.39 | 1310
2022-05-09 | C | 144 | 180 | 309 | 67.8 |  |  |  |  | 6.83 | 1491
2022-05-11 | C | 200 | 195 | 462 | 54.3 |  |  |  |  | 6.32 | 1826
2022-05-12 | C | 55 | 48 | 145 | 35.2 |  |  |  |  | 2.78 | 1516
2022-05-16 | C | 112 | 167 | 338 | 40.7 |  |  |  |  | 5.17 | 1453
2022-05-18 | C | 116 | 215 | 378 | 36.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1609
2022-05-20 | C | 194 | 82 | 250 | 36.7 |  |  |  |  | 4.48 | 1425
2022-05-23 | C | 80 | 132 | 194 | 56.6 |  |  |  |  | 4.25 | 1552
2022-05-26 | C | 84 | 240 | 258 | 48.6 |  |  |  |  | 4.75 | 1439
2022-05-30 | C | 80 | 283 | 462 | 48 |  |  |  |  | 5.38 | 1368
2022-06-02 | C | 96 | 125 | 199 | 41 |  |  |  |  | 4.25 | 1439
2022-06-06 | C | 160 | 248 | 347 | 49.1 |  |  |  |  | 7.05 | 1422
2022-06-09 | C | 168 | 90 | 228 | 41.6 |  |  |  |  | 3.92 | 1770
2022-06-10 | C | 284 | 175 | 396 | 27.9 |  |  |  |  | 5.55 | 1468
2022-06-13 | C | 152 | 201 | 293 | 52.3 |  |  |  |  | 5.43 | 1978
2022-06-17 | C | 188 | 221 | 336 | 65.9 |  |  |  |  | 5.74 | 1724
2022-06-20 | C | 144 | 137 | 214 | 8.34 |  |  |  |  | 4.68 | 1601
2022-06-22 | C | 292 | 220 | 320 | 39.3 |  |  |  |  | 6.79 | 1652
2022-06-27 | C | 84 | 86 | 179 | 33.5 |  |  |  |  | 3.42 | 1228
2022-06-28 | C | 111 | 180 | 525 | 41.5 |  |  |  |  | 9.15 | 4680
2022-06-29 | P | [8 empty] | 17.3 | 1720
2022-06-30 | C | 176 |  | 234 | 54.8 |  |  |  |  | 6.28 | 1454
2022-07-05 | C | 180 | 254 | 321 | 72.2 |  |  |  |  | 6.08 | 1889
2022-07-07 | C | 72 | 190 | 201 | 46.5 |  |  |  |  | 5.24 | 1815
2022-07-08 | C | 110 | 90 | 244 | 44.5 |  |  |  |  | 2.88 | 1375
2022-07-11 | C | 76 | 87 | 195 | 33 |  |  |  |  | 3.31 | 1259
2022-07-14 | C | 164 | 283 | 400 | 47.9 |  |  |  |  | 6.67 | 1691
2022-07-18 | C | 92 | 190 | 286 | 47.7 |  |  |  |  | 5.42 | 1379
2022-07-21 | C | 108 | 107 | 152 | 27.2 |  |  |  |  | 2.86 | 1197
2022-07-25 | C | 104 | 114 | 218 | 36.4 |  |  |  |  | 3.57 | 1294
2022-07-28 | C | 244 |  | 507 | 53.6 |  |  |  |  | 8.42 | 1837
2022-08-01 | C | 80 | 155 | 270 | 47.1 |  |  |  |  | 5.32 | 1563
2022-08-02 | P | 1896 |  | 3310 | 79.4 |  |  |  |  | 16
2022-08-03 | C | 116 | 32 | 183 | 39 |  |  |  |  | 5.76 | 1077
2022-08-08 | C | 60 | 93 | 186 | 32.7 |  |  |  |  | 3.75 | 1448
2022-08-10 | C | 125 | 74 | 241 | 37.5 |  |  |  |  | 3.9 | 1536
2022-08-11 | C | 80 | 98 | 178 | 37.1 |  |  |  |  | 4.09 | 1480
2022-08-16 | C | 144 | 238 | 343 | 51.4 |  |  |  |  | 5.58 | 1417
2022-08-18 | C | 76 | 102 | 178 | 38.7 |  |  |  |  | 3.89 | 1507
2022-08-22 | C | 120 | 115 | 219 | 42.5 |  |  |  |  | 4.7 | 1239
2022-08-25 | C | 140 | 212 | 312 | 57 |  |  |  |  | 6.49 | 1399
2022-08-29 | C | 308 | 276 | 737 | 59.2 |  |  |  |  | 8.2 | 1618
2022-08-30 | C | 190 | 150 | 376 | 34 |  |  |  |  | 4.75 | 1428
2022-09-01 | C | 72 | 120 | 243 | 45.7 |  |  |  |  | 5 | 1346
2022-09-05 | C | 68 | 93 | 188 | 39.8 |  |  |  |  | 4.19 | 1297
2022-09-08 | C | 164 | 150 | 267 | 57.5 |  |  |  |  | 6.19 | 1564
2022-09-09 | C | 125 | 105 | 330 | 39.5 |  |  |  |  | 3.14 | 1302
2022-09-12 | C | 84 | 232 | 322 | 55.4 |  |  |  |  | 2.92 | 1355
2022-09-14 | C | 76 | 105 | 275 | 48.3 |  |  |  |  | 3.68 | 1323
2022-09-19 | C | 52 | 79 | 136 | 25.3 |  |  |  |  | 2.45 | 1037
2022-09-22 | C | 96 | 72 | 117 | 31.5 |  |  |  |  | 4.36 | 1441
2022-09-26 | C | 180 | 130 | 221 | 55.9 |  |  |  |  | 5.72 | 1336
2022-09-28 | C | 88 | 10 | 206 | 41.2 |  |  |  |  | 4.73 | 1803
2022-10-03 | C | 72 | 73 | 220 | 37.4 |  |  |  |  | 3.98 | 1090
2022-10-05 | C |  |  | 805 | 36.4 |  |  |  |  | 4.78 | 1168
2022-10-06 | C | 61 | 140 | 432 | 26.2 |  |  |  |  | 2.6 | 1534
2022-10-07 | C | 96 | 158 | 303 | 33.9 |  |  |  |  | 4.62 | 1313
2022-10-10 | C | 288 | 402 | 647 | 46.8 |  |  |  |  | 5.7 | 1170
2022-10-13 | C | 156 | 214 | 362 | 66.3 |  |  |  |  | 7.6 | 1447
2022-10-17 | C | 184 | 150 | 289 | 54.5 |  |  |  |  | 4.65 | 1011
2022-10-19 | C | 96 | 196 | 235 | 29.5 |  |  |  |  | 3.91 | 1521
2022-10-24 | C | 80 | 92 | 245 | 43 |  |  |  |  | 4.44 | 984
2022-10-28 | C | 100 |  | 309 | 53.6 |  |  |  |  | 5.98 | 1448
2022-11-02 | C | 76 | 221 | 345 | 56.6 |  |  |  |  | 5.98 | 1269
2022-11-03 | C | 128 | 129 | 231 | 44.7 |  |  |  |  | 4.15 | 1237
2022-11-07 | C | 192 | 215 | 399 | 73.4 |  |  |  |  | 5.84 | 1353
2022-11-10 | C | 172 | 94 | 116 | 38.8 |  |  |  |  | 2.36 | 1239
2022-11-11 | C | 153 | 84 | 248 | 25.7 |  |  |  |  | 3.75 | 1306
2022-11-14 | C | 132 | 193 | 257 | 46.6 |  |  |  |  | 5.83 | 1179
2022-11-16 | C | 92 | 59 | 135 | 40.6 |  |  |  |  | 2.97 | 1208
2022-11-21 | C | 48 | 190 | 400 | 54.5 |  |  |  |  | 5.02 | 1159
2022-11-24 | C | 204 | 286 | 562 | 86.7 |  |  |  |  | 11.4 | 1304
2022-11-28 | C | 148 | 137 | 11 | 43.4 |  |  |  |  | 4 | 878
2022-12-01 | C | 332 | 411 | 685 | 92.1 |  |  |  |  | 9.33 | 1159
2022-12-05 | C | 56 | 59.7 | 72 | 44.9 |  |  |  |  | 5.09 | 1058
2022-12-12 | C | 140 | 89 | 162 | 50.8 |  |  |  |  | 3.82 | 1219
2022-12-14 | C | 64 | 42 | 116 | 30.8 |  |  |  |  | 2.4 | 967
2022-12-16 | C | 28 | 74 | 135 | 9.59 |  |  |  |  | 4.1 | 1326
2022-12-19 | C | 160 | 140 | 801 | 34.6 |  |  | 1.04 |  | 2 | 1038
2022-12-23 | C | 120 | 58 | 478 | 92.6 |  |  |  |  | 7.63 | 1404
2022-12-27 | C | 36 | 125 | 128 | 32.9 |  |  |  |  | 2.58 | 1340
2022-12-29 | C | 536 |  | 987 | 64.2 |  |  |  |  | 10.1 | 1249
2023-01-02 | P | 152 | 222 | 472 | 54.9 |  |  |  |  | 4.03 | 1292
2023-01-04 | P | 240 | 158 | 373 | 46.2 |  |  |  |  | 5.3 | 1930
2023-01-09 | P | 72 | 15 | 159 | 45.4 |  |  |  |  | 2.83 | 1444
2023-01-13 | P | 16 | 193 | 317 | 36.5 |  |  |  |  | 4.19 | 1304
2023-01-16 | P | 24 | 110 | 232 | 33.3 |  |  |  |  | 2.97 | 1071
2023-01-19 | C | 172 | 175 | 347 | 28.9 |  |  |  |  | 4.82 | 1085
2023-01-20 | P | 268 | 217 | 412 | 47 |  |  |  |  | 5.33 | 1219
2023-01-23 | P | 36 | 85 | 209 | 37.7 |  |  |  |  | 2.89 | 1216
2023-01-26 | P | 160 | 14 | 126 | 50.1 |  |  |  |  | 2.35 | 1322
2023-01-30 | P | 48 | 140 | 153 | 47.8 |  |  |  |  | 3.47 | 1071
2023-02-02 | C | 60 | 102 | 149 | 32.7 |  |  |  |  | 2.34 | 1231
2023-02-06 | C | 112 | 111 | 314 | 41.4 |  |  |  |  | 3.39 | 1124
2023-02-08 | C | 44 | 203 | 408 | 58.7 |  |  |  |  | 6.02 | 1356
2023-02-13 | C | 92 | 113 | 243 | 60.2 |  |  |  |  | 3.02 | 1198
2023-02-16 | C | 104 | 138 | 284 | 33.6 |  |  |  |  | 3.48 | 1510
2023-02-17 | C | 56 | 105 | 312 | 25.9 |  |  |  |  | 5 | 1277
2023-02-20 | C | 132 | 167 | 354 | 44.7 |  |  |  |  | 4.62 | 1260
2023-02-23 | C | 184 | 220 | 413 | 38.2 |  |  |  |  | 6.87 | 1327
2023-02-27 | C | 60 | 42 | 176 | 40.2 |  |  |  |  | 3.27 | 1214
2023-03-02 | C | 52 | 190 | 393 | 37.6 |  |  |  |  | 4.1 | 1373
2023-03-06 | C | 128 | 141 | 317 | 41.5 |  |  |  |  | 3.67 | 1185
2023-03-07 | C | 58 | 68 | 268 | 30.3 |  |  |  |  | 1.94 | 1221
2023-03-09 | C | 48 | 120 | 265 | 33.9 |  |  |  |  | 2.46 | 1510
2023-03-13 | C | 60 | 104 | 176 | 38.8 |  |  |  |  | 3.11 | 1212
2023-03-15 | C | 128 | 177 | 302 | 55.5 |  |  |  |  | 4.62 | 1402
2023-03-20 | C | 84 | 106 | 152 | 18.7 |  |  |  |  | 4.31 | 1223
2023-03-24 | C | 156 | 120 | 218 | 41 |  |  |  |  | 3.4 | 1275
2023-03-27 | C | 52 | 84 | 149 | 42.3 |  |  |  |  | 3.73 | 1272
2023-03-30 | C | 112 | 180 | 252 | 40.4 |  |  |  |  | 5.84 | 1545
2023-04-03 | C | 120 | 111 | 204 | 49.1 |  |  |  |  | 5.54 | 1588
2023-04-04 | C | 324 | 111 | 288 | 33.3 |  |  |  |  | 4.49 | 1546
2023-04-11 | C | 300 | 450 | 903 | 61.8 |  |  |  |  | 10.8 | 1683
2023-04-13 | C | 94 | 125 | 298 | 30.3 |  |  |  |  | 2.7 | 1308
2023-04-14 | C | 64 | 910 | 1697 | 38 |  |  |  |  | 4.88 | 1402
2023-04-18 | C | 164 | 92 | 175 | 45.5 |  |  |  |  | 3.56 | 1604
2023-04-21 | C | 152 | 345 | 606 | 42.9 |  |  |  |  | 6.72 | 1407
2023-04-25 | C | 92 | 192 | 345 | 37.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1629
2023-04-27 | C | 136 | 209 | 362 | 55.4 |  |  |  |  | 3.39 | 1795
2023-05-02 | C | 164 | 108 | 258 | 59.7 |  |  |  |  | 3.1 | 1421
2023-05-04 | C | 60 | 152 | 301 | 48.2 |  |  |  |  | 3.17 | 1506
2023-05-05 | C | 216 | 150 | 590 | 45.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1716
2023-05-09 | C | 168 | 220 | 465 | 50.3 |  |  |  |  | 3.9 | 1830
2023-05-11 | P | 500 | 450 | 907 | 82.4 |  |  |  |  | 9.07 | 1645
2023-05-16 | C | 140 | 230 | 451 | 74.8 |  |  |  |  | 6.52 | 1634
2023-05-18 | C | 368 | 400 | 937 | 79.6 |  |  |  |  | 9.81 | 1628
2023-05-23 | C | 132 | 170 | 485 | 47.1 |  |  |  |  | 2.61 | 1393
2023-05-25 | C | 212 | 200 | 479 | 74.3 |  |  |  |  | 7.53 | 1672
2023-05-29 | C | 36 | 64 | 194 | 53.8 |  |  |  |  | 3.3 | 1192
2023-06-01 | C | 84 | 100 | 191 | 34.2 |  |  |  |  | 1.9 | 1461
2023-06-02 | C | 42 | 110 | 146 | 29.1 |  |  |  |  | 0.68 | 1537
2023-06-06 | C | 8 | 70 | 132 | 33 |  |  |  |  | 1.25 | 1205
2023-06-07 | C | 24 | 118 | 187 | 44.8 |  |  |  |  | 3.56 | 1066
2023-06-13 | C | 92 | 177 | 493 | 31.6 |  |  |  |  | 1.42 | 862
2023-06-15 | C | 184 | 120 | 293 | 42.6 |  |  |  |  | 4.52 | 1312
2023-06-20 | C | 128 | 143 | 273 | 35.9 |  |  |  |  | 2.6 | 2190
2023-06-22 | C | 40 | 80 | 127 | 28.7 |  |  |  |  | 0.588 | 1157
2023-06-27 | C | 72 | 297 | 460 | 52.9 |  |  |  |  | 4.75 | 1832
2023-06-29 | C | 112 | 220 | 477 | 42.9 |  |  |  |  | 9.66 | 1546
2023-07-04 | C | 132 | 177 | 359 | 45.3 |  |  |  |  | 3.76 | 1408
2023-07-06 | C | 164 | 100 | 183 | 32.7 |  |  |  |  | 5.2 | 1775
2023-07-10 | C | 80 | 71 | 184 | 43.9 |  |  |  |  | 4.4 | 1418
2023-07-11 | C | 70 | 58 | 220 | 35.8 |  |  |  |  | 3.25 | 1632
2023-07-13 | C | 328 | 560 | 815 | 49.5 |  |  |  |  | 3.93 | 1540
2023-07-18 | C | 196 | 184 | 352 | 40.5 |  |  |  |  | 3.89 | 1388
2023-07-20 | C | 212 | 160 | 300 | 39.4 |  |  |  |  | 1.75 | 1532
2023-07-25 | C | 136 | 101 | 255 | 35.2 |  |  |  |  | 4.5 | 1611
2023-07-27 | C | 132 | 70 | 143 | 47.2 |  |  |  |  | 5.19 | 1772
2023-08-01 | C | 172 | 189 | 339 | 67 |  |  |  |  | 7.62 | 1600
2023-08-03 | C | 104 | 140 | 206 | 20.9 |  |  |  |  | 7.47 | 1692
2023-08-07 | C | 125 | 130 | 434 | 48 |  |  |  |  | 5 | 1407
2023-08-08 | C | 108 | 81 | 186 | 41.6 |  |  |  |  | 6.12 | 1448
2023-08-10 | C | 100 | 40 | 101 | 47.7 |  |  |  |  | 5.85 | 2070
2023-08-14 | C | 12 | 35 | 84 | 26.5 |  |  |  |  | 2.8 | 1836
2023-08-16 | C | 64 | 51 | 106 | 50.2 |  |  |  |  | 2.98 | 1825
2023-08-22 | C | 84 | 216 | 388 | 48 |  |  |  |  | 9.02 | 1519
2023-08-24 | C | 144 | 135 | 227 | 33.2 |  |  |  |  | 3.61 | 1666
2023-08-29 | C | 208 | 180 | 366 | 51.2 |  |  |  |  | 4.83 | 1678
2023-08-31 | C | 52 | 180 | 367 | 26.8 |  |  |  |  | 1.42 | 1828
2023-09-07 | C | 60 | 117 | 241 | 24.5 |  |  |  |  | 1.67 | 1291
2023-09-12 | C | 84 | 64 | 152 | 21 |  |  |  |  | 2.58 | 472
2023-09-14 | C | 72 | 63 | 150 | 27.9 |  |  |  |  | 2.2 | 1239
2023-09-15 | C | 62 | 37 | 116 | 25.5 |  |  |  |  | 2.38 | 1050
2023-09-19 | C | 44 | 121 | 239 | 24.5 |  |  |  |  | 1.76 | 1256
2023-09-21 | C | 32 | 79 | 140 | 22.4 |  |  |  |  | 1.74 | 1288
2023-09-25 | C | 40 | 170 | 359 | 24.9 |  |  |  |  | 4.03 | 1387
2023-09-28 | C | 40 | 108 | 204 | 21.5 |  |  |  |  | 2.09 | 1342
2023-10-02 | C | 16 | 25 | 130 | 19.8 |  |  |  |  | 1.46 | 1450
2023-10-03 | C | 44 | 151 | 246 | 25.4 |  |  |  |  | 1.61 | 1320
2023-10-05 | C | 64 | 92 | 156 | 27.1 |  |  |  |  | 2.25 | 1238
2023-10-10 | C | 68 | 76 | 238 | 8.65 |  |  |  |  | 1.18 | 1130
2023-10-13 | C | 108 | 58 | 158 | 22 |  |  |  |  | 1.81 | 1081
2023-10-17 | C | 56 | 114 | 212 | 34.3 |  |  |  |  | 1.78 | 1055
2023-10-19 | C | 32 | 151 | 288 | 25.3 |  |  |  |  | 2.27 | 1153
2023-10-24 | C | 40 | 52 | 142 | 17.4 |  |  |  |  | 0.479 | 842
2023-10-26 | C | 52 | 305 | 542 | 42.8 |  |  |  |  | 3.92 | 1411
2023-10-31 | C | 96 | 67 | 184 | 27.9 |  |  |  |  | 3.64 | 1547
2023-11-02 | C | 24 | 38 | 152 | 30.4 |  |  |  |  | 2.41 | 1337
2023-11-07 | C | 88 | 138 | 252 | 34 |  |  |  |  | 3.06 | 1723
2023-11-09 | C | 76 | 129 | 274 | 29.5 |  |  |  |  | 2.16 | 1685
2023-11-10 | C | 179 | 44 | 123 | 39 |  |  |  |  | 1.64 | 1723
2023-11-14 | C | 84 | 135 | 282 | 39.9 |  |  |  |  | 2.09 | 1364
2023-11-16 | C | 120 | 143 | 305 | 44.9 |  |  |  |  | 2.36 | 1303
2023-11-21 | C | 172 | 136 | 277 | 38.1 |  |  |  |  | 2.17 | 1343
2023-11-23 | C | 84 | 104 | 230 | 30.4 |  |  |  |  | 1.98 | 1352
2023-11-28 | C | 96 | 115 | 206 | 27.5 |  |  |  |  | 1.8 | 1219
2023-11-30 | C | 388 | 171 | 349 | 30.4 |  |  |  |  | 4.61 | 1696
2023-12-05 | C | 16 | 28 | 71 | 51.7 |  |  |  |  | 0.921 | 1265
2023-12-11 | C | 292 | 74 | 282 | 24.9 |  |  |  |  | 4.34 | 1594
2023-12-12 | C | 60 | 151 | 286 | 29.8 |  |  |  |  | 2.35 | 1348
2023-12-14 | C | 140 | 129 | 296 | 41.9 |  |  |  |  | 2.63 | 1410
2023-12-19 | C | 132 | 206 | 405 | 37.4 |  |  |  |  | 4.27 | 1326
2023-12-21 | C | 140 | 168 | 343 | 26.8 |  |  |  |  | 2.51 | 1352
2023-12-26 | C | 56 | 61 | 135 | 33.2 |  |  |  |  | 1.38 | 1095
2023-12-28 | C | 24 | 46 | 104 | 33.1 |  |  |  |  | 1.17 | 1060
2024-01-02 | C | 176 | 103 | 188 | 31.6 |  |  |  |  | 2.85 | 1094
2024-01-04 | C | 132 | 67 | 126 | 27.4 |  |  |  |  | 2.09 | 957
2024-01-09 | C | 224 | 167 | 359 | 31.1 |  |  |  |  | 2.99 | 1129
2024-01-10 | C | 42 | 66 | 188 | 20.7 |  |  |  |  | 1.38 | 1501
2024-01-11 | C | 40 | 111 | 231 | 28.7 |  |  |  |  | 1.94 | 1084
2024-01-15 | C | 60 | 67 | 198 | 26.9 |  |  |  |  | 1.99 | 1164
2024-01-18 | C | 48 | 71 | 149 | 23 |  |  |  |  | 0.913 | 991
2024-01-23 | C | 16 | 77 | 165 | 26.4 |  |  |  |  | 0.58 | 1009
2024-01-25 | C | 32 | 81 | 157 | 21.8 |  |  |  |  | 0.838 | 1012
2024-01-30 | C | 76 | 40 | 74 | 28.7 |  |  | 10.48 |  | 2.27 | 1398
2024-02-01 | C | 52 | 63 | 134 | 30.5 |  |  |  |  | 1.39 | 1486
2024-02-02 | C | 60 | 97 | 213 | 44.9 |  |  |  |  | 2.18 | 1637
2024-02-03 | C | 28 | 38 | 87 | 27.6 |  |  |  |  | 0.897 | 1380
2024-02-04 | C | 116 | 185 | 366 | 13.5 |  |  |  |  | 2.22 | 1134
2024-02-06 | C | 48 | 62 | 129 | 22.9 |  |  |  |  | 1.24 | 1431
2024-02-07 | C | 16 | 35 | 78 | 31 |  |  |  |  | 1.85 | 1505
2024-02-09 | P | 60 | 83 | 175 | 31.6 |  |  |  |  | 1.63 | 1447
2024-02-10 | C | 32 | 45 | 96 | 31.6 |  |  |  |  | 2.27 | 1430
2024-02-11 | C | 84 | 202 | 413 | 38.1 |  |  |  |  | 3.09 | 2120
2024-03-01 | C | 56 | 84 | 164 | 36.7 |  |  |  |  | 1.85 | 1366
2024-03-05 | C | 24 | 63 | 121 | 35 |  |  |  |  | 1.23 | 1309
2024-03-06 | C | 101 | 38 | 143 | 23.8 |  |  |  |  | 2.95 | 1726
2024-03-07 | C | 52 | 55 | 104 | 36 |  |  |  |  | 2.04 | 1409
2024-03-11 | C | 92 | 80 | 159 | 29.7 |  |  |  |  | 1.81 | 1617
2024-03-14 | C | 36 | 84 | 156 | 31.7 |  |  |  |  | 1.42 | 1383
2024-03-19 | C | 80 | 117 | 214 | 57.8 |  |  |  |  | 1.3 | 1412
2024-03-21 | C | 7 | 103 | 196 | 35.5 |  |  |  |  | 2.14 | 1477
2024-03-26 | C | 60 | 59 | 110 | 19.9 |  |  |  |  | 0.651 | 1252
2024-04-02 | C | 20 | 77 | 26 | 27.8 |  |  |  |  | 0.808 | 1321
2024-04-04 | C | 76 | 92 | 21 | 27.1 |  |  |  |  | 1.25 | 1357
2024-04-09 | C | 24 | 64 | 29 | 30 |  |  |  |  | 1.33 | 1351
2024-04-11 | C | 60 | 43 | 28 | 27.1 |  |  |  |  | 1 | 1299
2024-04-12 | C | 84 | 43 | 26 | 16.5 |  |  |  |  | 1.73 | 1386
2024-04-16 | C | 68 | 109 | 32 | 28.4 |  |  |  |  | 1.18 | 1294
2024-04-18 | C | 52 | 106 | 30 | 58.9 |  |  |  |  | 2.36 | 1468
2024-04-23 | C | 76 | 250 | 35 | 29.3 |  |  |  |  | 2.69 | 1230
2024-04-25 | C | 28 | 48 | 32 | 26.5 |  |  |  |  | 1.95 | 1249
2024-04-29 | C | 44 | 58 | 26 | 35.1 |  |  |  |  | 1.35 | 1307
2024-05-02 | C | 72 | 81 | 158 | 34.3 |  |  |  |  | 1.28 | 1529
2024-05-07 | C | 64 | 76 | 149 | 34.5 |  |  |  |  | 1.85 | 2170
2024-05-08 | C | 126 | 260 | 515 | 20.9 |  |  |  |  | 1.54 | 2110
2024-05-09 | C | 56 | 144 | 282 | 20.3 |  |  |  |  | 1.1 | 1538
2024-05-14 | C | 32 | 119 | 235 | 37.5 |  |  |  |  | 2.09 | 1327
2024-05-16 | C | 4 | 83 | 164 | 24.5 |  |  |  |  | 1.02 | 1186
2024-05-21 | C | 36 | 100 | 199 | 32.1 |  |  |  |  | 1.06 | 1167
2024-05-23 | C | 92 | 156 | 310 | 33.5 |  |  |  |  | 1.42 | 1478
2024-05-28 | C | 152 | 210 | 550 | 26.8 |  |  |  |  | 3.67 | 2350
2024-06-04 | C | 72 | 75 | 199 | 30 |  |  |  |  | 2.69 | 1282
2024-06-06 | C | 32 | 51 | 137 | 25.3 |  |  |  |  | 1.03 | 1115
2024-06-07 | C | 172 | 115 | 326 | 36.9 |  |  |  |  | 4.2 | 1455
2024-06-11 | C | 144 | 117 | 317 | 39.8 |  |  |  |  | 2.49 | 1411
2024-06-13 | C | 12 | 39 | 105 | 26.8 |  |  |  |  | 1.01 | 1091
2024-06-18 | C | 160 | 254 | 684 | 36.6 |  |  |  |  | 3.41 | 2250
2024-06-20 | C | 44 | 36 | 97 | 52.6 |  |  |  |  | 0.967 | 1179
2024-06-24 | C | 56 | 49 | 132 | 26.3 |  |  |  |  | 1.74 | 1334
2024-06-27 | C | 108 | 57 | 160 | 68.5 |  |  |  |  | 6.43 | 1290
2024-07-02 | C | 84 | 90 | 192 | 37.3 |  |  |  |  | 1.77 | 1273
2024-07-04 | C | 116 | 56 | 121 | 39.3 |  |  |  |  | 3.84 | 1241
2024-07-08 | C | 80 | 150 | 328 | 38.9 |  |  |  |  | 2.7 | 1333
2024-07-09 | C | 23 | 64 | 150 | 23 |  |  |  |  | 2.5 | 1305
2024-07-11 | C | 56 | 44 | 94 | 33 |  |  |  |  | 2.01 | 1126
2024-07-16 | C | 112 | 60 | 187 | 35.7 |  |  |  |  | 2.04 | 1324
2024-07-18 | C | 88 | 128 | 400 | 29.7 |  |  |  |  | 1.72 | 2270
2024-07-23 | C | 100 | 200 | 526 | 54.5 |  |  |  |  | 4.25 | 2130
2024-07-25 | C | 16 | 35 | 104 | 24.6 |  |  |  |  | 1.17 | 2057
2024-07-30 | C | 48 | 40 | 151 | 27.2 |  |  |  |  | 2.09 | 1972
2024-08-01 | C | 92 | 30 | 98 | 31.1 |  |  |  |  | 2.67 | 1795
2024-08-06 | C | 148 | 26 | 102 | 26.5 |  |  |  |  | 1.92 | 996
2024-08-08 | C | 24 | 20 | 86 | 29.2 |  |  |  |  | 1.96 | 1128
2024-08-09 | C | 60 | 225 | 605 | 29.1 |  |  |  |  | 0.87 | 1395
2024-08-13 | C | 120 | 26 | 112 | 24.1 |  |  |  |  | 1.72 | 1291
2024-08-16 | C | 104 | 28 | 119 | 28.5 |  |  |  |  | 2.23 | 1176
2024-08-20 | C | 88 | 31 | 135 | 34.2 |  |  |  |  | 4.11 | 1332
2024-08-22 | C | 132 | 45 | 207 | 39.8 |  |  |  |  | 3.75 | 1274
2024-08-27 | C | 160 | 39 | 183 | 27.9 |  |  |  |  | 2.51 | 1179
2024-08-29 | C | 60 | 20 | 97 | 25.8 |  |  |  |  | 1.88 | 1197
2024-09-02 | C | 68 | 50 | 192 | 28.1 |  |  |  |  | 3.24 | 1347
2024-09-03 | C | 52 | 44 | 217 | 31.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1454
2024-09-05 | C | 48 | 37 | 184 | 29.8 |  |  |  |  | 1.99 | 1498
2024-09-10 | C | 104 | 40 | 206 | 29.5 |  |  |  |  | 3.08 | 1407
2024-09-12 | C | 40 | 36 | 183 | 24.7 |  |  |  |  | 2.01 | 1560
2024-09-17 | C | 68 | 38 | 197 | 25.8 |  |  |  |  | 2.62 | 1436
2024-09-18 | C | 64 | 29 | 152 | 65 |  |  |  |  | 1.46 | 1061
2024-09-24 | C | 40 | 30 | 188 | 26.2 |  |  |  |  | 2.79 | 1196
2024-09-26 | C | 32 | 23 | 570 | 21.9 |  |  |  |  | 1.52 | 1125
2024-10-01 | C | 84 | 40 | 191 | 28.3 |  |  |  |  | 1.9 | 1230
2024-10-02 | C | 67 | 32 | 136 | 19.6 |  |  |  |  | 1.9 | 1317
2024-10-04 | C | 48 | 18 | 87 | 21 |  |  |  |  | 1.77 | 1029
2024-10-08 | C | 40 | 51 | 247 | 17.6 |  |  |  |  | 1.65 | 1520
2024-10-10 | C | 24 | 20 | 92 | 54.1 |  |  |  |  | 1.61 | 1238
2024-10-15 | C | 24 | 36 | 187 | 27.9 |  |  |  |  | 1.22 | 1397
2024-10-17 | C | 212 | 22 | 102 | 20.9 |  |  |  |  | 1.36 | 506
2024-10-22 | C | 76 | 50 | 184 | 26.9 |  |  |  |  | 1.77 | 1328
2024-10-24 | C | 32 | 30 | 99 | 20.4 |  |  |  |  | 1.43 | 1291
2024-10-29 | C | 272 | 98 | 325 | 46.3 |  |  |  |  | 3.18 | 700
2024-10-30 | C | 316 | 80 | 288 | 32.8 |  |  |  |  | 2.84 | 951
2024-11-04 | C | 32 | 26 | 111 | 19.7 |  |  |  |  | 2.7 | 1423
2024-11-05 | C | 24 | 46 | 167 | 31.4 |  |  |  |  | 1.39 | 1572
2024-11-07 | C | 140 | 85 | 310 | 43 |  |  |  |  | 3.72 | 1847
2024-11-12 | C | 92 | 40 | 154 | 27.5 |  |  |  |  | 1.83 | 1637
2024-11-14 | C | 60 | 44 | 163 | 32.3 |  |  |  |  | 1.6 | 1822
2024-11-19 | C | 88 | 30 | 114 | 34.6 |  |  |  |  | 1.36 | 1317
2024-11-21 | C | 40 | 22 | 78 | 22.9 |  |  |  |  | 2.73 | 1467
2024-11-26 | C | 108 | 60 | 228 | 40.5 |  |  |  |  | 2.56 | 1374
2024-11-28 | C | 88 | 29 | 104 | 35.8 |  |  |  |  | 1.58 | 1290
2024-12-03 | C | 100 | 30 | 109 | 29.5 |  |  |  |  | 2.08 | 1367
2024-12-05 | C | 132 | 42 | 147 | 33 |  |  |  |  | 2.13 | 1458
2024-12-09 | C | 52 | 50 | 184 | 12.5 |  |  |  |  | 1.25 | 1503
2024-12-10 | C | 336 | 163 | 595 | 27 |  |  |  |  | 3.64 | 2340
2024-12-12 | C | 152 | 100 | 263 | 26.8 |  |  |  |  | 2.96 | 1323
2024-12-17 | C | 88 | 49 | 134 | 37.7 |  |  |  |  | 4.52 | 1285
2024-12-19 | C | 44 | 28 | 87 | 25.9 |  |  |  |  | 2.75 | 1253
2024-12-23 | C | 196 | 34 | 108 | 37.2 |  |  |  |  | 3.13 | 1316
2024-12-26 | C | 104 | 75 | 235 | 49.4 |  |  |  |  | 2.87 | 1447
2024-12-30 | C | 120 | 70 | 193 | 38.5 |  |  |  |  | 3.29 | 1520
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - POLÁN-GUADAMUR
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000013994569LD
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 5705 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 12978 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 5705 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 12978 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 7087 | 6053 | 0 | 0 | 12054 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 5264 | 11728 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 39 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6835 | 5480 | 13373 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 6891 | 6096 | 0 | 12367 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 6336 | 5465 | 0 | 0 | 0 | 12957 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 9733 | 7471 | 0 | 15858 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 4784 | 3984 | 0 | 5951 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5933 | 4912 | 12767 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 156 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 9120 | 12421 | 4947 | 0 | 0 | 30232
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 4669 | 3679 | 0 | 0 | 0 | 8734
2023-02-01 | 5977 | 4858 | 0 | 0 | 0 | 10172
2023-03-01 | 0 | 7049 | 5728 | 0 | 0 | 10872
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6007 | 4665 | 11600
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 5245 | 11309
2023-06-01 | 0 | 0 | 6811 | 5174 | 0 | 9955
2023-07-01 | 7720 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 12835
2023-08-01 | 0 | 0 | 7644 | 5840 | 0 | 12985
2023-09-01 | 0 | 0 | 4478 | 3665 | 0 | 8264
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 2667 | 6307
2023-11-01 | 0 | 3105 | 2557 | 0 | 0 | 5305
2023-12-01 | 4452 | 3562 | 0 | 0 | 0 | 11003
2024-01-01 | 7069 | 5467 | 0 | 0 | 0 | 12024
2024-02-01 | 6464 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 10538
2024-03-01 | 0 | 7551 | 5727 | 0 | 0 | 14046
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7603 | 6273 | 13710
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9031 | 6901 | 16680
2024-06-01 | 0 | 0 | 7926 | 6061 | 0 | 16341
2024-07-01 | 8231 | 6478 | 0 | 0 | 0 | 12367
2024-08-01 | 0 | 0 | 6446 | 4950 | 0 | 11432
2024-09-01 | 0 | 0 | 6867 | 5283 | 0 | 10612
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6305 | 4804 | 9943
2024-11-01 | 0 | 5625 | 4616 | 0 | 0 | 10659
2024-12-01 | 5332 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 11013

## ENERGÍA_EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO - EBAR POLÁN-GUADAMUR
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015304864VV
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 2528 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 4399 | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 | 310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 2255 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 3791 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 257 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 3014 | 2318 | 0 | 0 | 4175 | 0 | 200 | 165 | 0 | 0 | 376 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 1705 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 305 | 239 | 615 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 1345 | 2669 | 0 | 0 | 0 | 209 | 176 | 381 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2181 | 1757 | 0 | 3113 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 2013 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 3403 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 2334 | 1904 | 0 | 3267 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 2506 | 1807 | 0 | 3395 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 1694 | 3767 | 0 | 0 | 0 | 271 | 201 | 631 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 2592 | 2058 | 0 | 0 | 3857
2022-12-01 | 3833 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 5817
2023-01-01 | 2719 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 4429
2023-02-01 | 2381 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 3126
2023-03-01 | 0 | 2086 | 1736 | 0 | 0 | 2840
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 1337 | 2859
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1544 | 2743
2023-06-01 | 0 | 0 | 2205 | 1733 | 0 | 2929
2023-07-01 | 1929 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 3200
2023-08-01 | 0 | 0 | 1936 | 1558 | 0 | 2869
2023-09-01 | 0 | 0 | 383 | 270 | 0 | 1202
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1484 | 2916
2023-11-01 | 0 | 2306 | 1780 | 0 | 0 | 3929
2023-12-01 | 2564 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 5898
2024-01-01 | 3764 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 5661
2024-02-01 | 3202 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 5217
2024-03-01 | 0 | 3630 | 2829 | 0 | 0 | 6030
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4195 | 3214 | 6434
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3508 | 2746 | 6376
2024-06-01 | 0 | 0 | 3105 | 2436 | 0 | 5732
2024-07-01 | 3202 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 4892
2024-08-01 | 0 | 0 | 2953 | 2331 | 0 | 5401
2024-09-01 | 0 | 0 | 3082 | 2369 | 0 | 5004
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3192 | 2469 | 5387
2024-11-01 | 0 | 2115 | 1629 | 0 | 0 | 4289
2024-12-01 | 2117 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 4470

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 559 | 125
2022-02-01 | 714 | 175
2022-03-01 | 1123 | 125
2022-04-01 | 878 | 150
2022-05-01 | 562 | 175
2022-06-01 | 1793 | 200
2022-07-01 | 1800 | 175
2022-08-01 | 3096 | 145
2022-09-01 | 1975 | 55
2022-10-01 | 1690 | 100
2022-11-01 | 114 | 125
2022-12-01 |  | 115
2023-01-01 | 185 | 150
2023-02-01 | 620 | 125
2023-03-01 | 587 | 100
2023-04-01 | 882 | 125
2023-05-01 | 1320 | 150
2023-06-01 | 1624 | 100
2023-07-01 | 1624 | 75
2023-08-01 | 1050 | 100
2023-09-01 | 1353 | 50
2023-10-01 | 723 | 25
2023-11-01 | 1274 | 25
2023-12-01 | 14 | 50
2024-01-01 | 224 | 65
2024-02-01 | 224 | 50
2024-03-01 | 720 | 75
2024-04-01 | 50
2024-05-01 | 490
2024-06-01 | 252 | 50
2024-07-01 | 2272 | 75
2024-08-01 | 1808 | 25
2024-09-01 | 777 | 75
2024-10-01 | 1377 | 50
2024-11-01 | 497
2024-12-01 | 710 | 25
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 540 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 31.78 | [9 empty] | 959
2023 | 38.82 | [9 empty] | 602
2024 | 101.1 | [9 empty] | 420

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Consta de un control de la aireacion a través de sondas redox y oxígeno disuelto para la optimización de la eliminación biológica de nutrientes (empresa EUFON-IDAQUA)
Opera con 1 linea de tratamiento de las 2 de las que dispone