## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 4656
2022-02-01 | 3173
2022-03-01 | 7570
2022-04-01 | 6543
2022-05-01 | 3681
2022-06-01 | 3885
2022-07-01 | 3576
2022-08-01 | 3063
2022-09-01 | 2261
2022-10-01 | 3191
2022-11-01 | 5025
2022-12-01 | 8378 | 6392
2023-01-01 | 3085.3333 | 2931
2023-02-01 | 2563 | 2517
2023-03-01 | 3253 | 3158
2023-04-01 | 3933 | 3725.5
2023-05-01 | 5774.5 | 4901.75
2023-06-01 | 5930.5 | 5534.5
2023-07-01 | 5796 | 5657
2023-08-01 | 3278 | 3190
2023-09-01 | 2857 | 2523
2023-10-01 | 5216 | 3488
2023-11-01 | 3143.4971 | 2655.9979
2023-12-01 | 4384.7489 | 4110.9999
2024-01-01 | 7736.0999 | 5420.4998
2024-02-01 | 3481 | 3205
2024-03-01 | 9589 | 7285
2024-04-01 | 5257 | 5042
2024-05-01 | 4006.5998 | 3857.4
2024-06-01 | 2627 | 2362
2024-07-01 | 3927 | 3802
2024-08-01 | 4583 | 4387
2024-09-01 | 2919 | 2535
2024-10-01 | 5856 | 4223
2024-11-01 | 3671 | 2857
2024-12-01 | 3065 | 2860

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-05 | C | 148 |  | 361 | 52.4 |  |  |  |  | 5.73 | 880
2022-01-12 | C | 24 |  | 151 | 29.5 |  |  |  |  | 8.15 | 580
2022-01-19 | C | 128 | 313 | 533 | 49.2 |  |  |  |  | 6.43 | 930
2022-01-26 | C | 200 | 438 | 696 | 90.4 |  |  |  |  | 9.89 | 1220
2022-02-02 | C | 172 | 218 | 490 | 49 |  |  |  |  | 5.42 | 800
2022-02-10 | C | 53 | 157 | 298 | 53 |  |  |  |  | 5.69 | 940
2022-02-16 | C | 184 | 242 | 499 | 51.2 |  |  |  |  | 3.48 | 960
2022-02-22 | C | 80 | 560 | 1230 | 40 |  |  |  |  | 10.7 | 787
2022-02-23 | C | 76 | 139 | 328 | 33.6 |  |  |  |  | 3.64 | 820
2022-03-02 | C | 44 | 45 | 121 | 17.38 |  |  |  |  | 1.99 | 770
2022-03-09 | C | 56 | 111 | 329 | 43 |  |  |  |  | 4.21 | 790
2022-03-16 | C | 28 | 330 | 638 | 28 |  |  |  |  | 4.52 | 800
2022-03-23 | C | 92 | 29 | 188 | 16.8 |  |  |  |  | 2.32 | 510
2022-03-24 | C | 69 | 46 | 97 | 15.2 |  |  |  |  | 1.25 | 617
2022-03-30 | C | 44 |  | 156 | 24.8 |  |  |  |  | 3.63 | 840
2022-04-05 | C | 87 | 76 | 250 | 28.2 |  |  |  |  | 3.22 | 494
2022-04-06 | C | 144 | 234 | 316 | 40.5 |  |  |  |  | 3.99 | 770
2022-04-12 | C | 36 | 55 | 151 | 33.8 |  |  |  |  | 3.62 | 1100
2022-04-20 | C | 80 |  | 212 | 32.3 |  |  |  |  | 3.69 | 660
2022-04-27 | C | 40 | 105 | 188 | 29.2 |  |  |  |  | 3.35 | 720
2022-05-04 | C | 60 | 137 | 223 | 52.5 |  |  |  |  | 6.08 | 1080
2022-05-11 | C | 156 | 188 | 256 | 58.4 |  |  |  |  | 7.29 | 1100
2022-05-18 | C | 80 | 249 | 429 | 42.7 |  |  |  |  | 5.07 | 1110
2022-05-25 | C | 76 | 166 | 201 | 34.9 |  |  |  |  | 4.43 | 1130
2022-06-02 | C | 88 | 259 | 443 | 89.2 |  |  |  |  | 7.17 | 1160
2022-06-08 | C | 200 |  | 464 | 53.1 |  |  |  |  | 7.01 | 1050
2022-06-15 | C | 544 | 129 | 206 | 56.3 |  |  |  |  | 3.68 | 3230
2022-06-22 | C | 180 | 144 | 306 | 33.4 |  |  |  |  | 4.89 | 900
2022-06-29 | C | 116 |  | 383 | 42.3 |  |  |  |  | 5.29 | 960
2022-07-06 | C | 128 | 304 | 509 | 66.6 |  |  |  |  | 8.24 | 910
2022-07-12 | C | 152 | 200 | 458 | 67 |  |  |  |  | 10.4 | 800
2022-07-13 | C | 129 | 86 | 265 | 48.3 |  |  |  |  | 7.3 | 892
2022-07-20 | C | 252 | 314 | 560 | 77.8 |  |  |  |  | 9.24 | 770
2022-07-26 | C | 204 |  | 341 | 65.9 |  |  |  |  | 6.95 | 760
2022-08-03 | C | 256 | 283 | 585 | 23.4 |  |  |  |  | 6.4 | 860
2022-08-10 | C | 236 | 379 | 723 | 64.6 |  |  |  |  | 8.54 | 910
2022-08-19 | C | 1636 |  | 1194 | 72.5 |  |  |  |  | 12.3 | 680
2022-08-24 | C | 664 | 696 | 1049 | 84.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1010
2022-08-31 | C | 136 |  | 359 | 57.5 |  |  |  |  | 6.77 | 690
2022-09-06 | C | 496 | 517 | 701 | 71.2 |  |  |  |  | 10.1 | 1000
2022-09-14 | C | 76 | 33 | 118 | 16.7 |  |  |  |  | 2.32 | 460
2022-09-21 | C | 104 | 328 | 627 | 58.9 |  |  |  |  | 7.13 | 750
2022-09-28 | C | 80 | 142 | 255 | 42.5 |  |  |  |  | 3.97 | 1640
2022-10-05 | C | 60 | 124 | 218 | 52.7 |  |  |  |  | 4.54 | 640
2022-10-13 | C | 12 |  | 125 | 30.7 |  |  |  |  | 2.12 | 790
2022-10-18 | C | 406 | 340 | 670 | 47 |  |  |  |  | 7.45 | 929
2022-10-19 | C | 84 | 87 | 411 | 50.1 |  |  |  |  | 5.82 | 880
2022-10-26 | C | 72 | 164 | 378 | 50.1 |  |  |  |  | 3.95 | 920
2022-11-02 | C | 32 |  | 70 | 17.3 |  |  |  |  | 2.13 | 880
2022-11-08 | C | 44 | 67 | 176 | 28 |  |  |  |  | 3.24 | 950
2022-11-16 | C | 12 |  | 76 | 25.5 |  |  |  |  | 1.78 | 870
2022-11-23 | C | 24 |  | 163 | 35.4 |  |  |  |  | 3.32 | 830
2022-11-30 | C | 16 |  | 88 | 24.7 |  |  |  |  | 1.2 | 910
2022-12-09 | C | 428 | 146 | 326 | 70.4 |  |  |  |  | 7.85 | 800
2022-12-14 | C | 36 | 50 | 121 | 29.3 |  |  |  |  | 1.96 | 800
2022-12-20 | C | 24 | 110 | 227 | 33 |  |  |  |  | 2.89 | 1010
2022-12-28 | C | 120 | 152 | 355 | 78.3 |  |  |  |  | 8.04 | 1130
2023-01-04 | P | 164 | 297 | 603 | 51.9 |  |  |  |  | 5.48 | 2970
2023-01-10 | C | 55 | 54 | 219 | 31 |  |  |  |  | 3.6 | 959
2023-01-11 | P | 40 | 151 | 272 | 44.8 |  |  |  |  | 4.62 | 540
2023-01-18 | P | 116 | 56 | 162 | 51.9 |  |  |  |  | 5.41 | 1080
2023-01-24 | P | 76 | 56 | 210 | 62 |  |  |  |  | 6.23 | 1000
2023-02-01 | P | 8 | 42 | 159 | [6 empty] | 960
2023-02-08 | P | 64 | 197 | 324 | 34.9 |  |  |  |  | 3.72 | 850
2023-02-15 | P | 112 |  | 122 | 64.7 |  |  |  |  | 7.47 | 890
2023-02-22 | P | 144 | 321 | 519 | 51.1 |  |  |  |  | 6.23 | 810
2023-03-01 | P | 96 |  | 191 | 51.3 |  |  |  |  | 4.81 | 840
2023-03-08 | P | 68 |  | 177 | 68.8 |  |  |  |  | 5.1 | 1020
2023-03-15 | P | 120 |  | 260 | 42.8 |  |  |  |  | 5.46 | 860
2023-03-22 | P | 84 |  |  | 35.2 |  |  |  |  | 4.26 | 810
2023-03-29 | C | 204 |  |  | 42 |  |  |  |  | 7.72 | 1200
2023-04-03 | C | 256 |  | 512 | 33.7 |  |  |  |  | 4.34 | 930
2023-04-12 | C | 136 |  | 259 | 28 |  |  |  |  | 3.7 | 900
2023-04-18 | C | 176 |  | 388 | 45.7 |  |  |  |  | 5.68 | 970
2023-04-18 | C | 80 | 150 | 476 | 39 |  |  |  |  | 5.3 | 1022
2023-04-26 | C | 148 |  | 269 | 25.4 |  |  |  |  | 3.59 | 400
2023-05-03 | C | 348 | 200 | 241 | [6 empty] | 710
2023-05-10 | C | 52 |  | 241 | 30.5 |  |  |  |  | 4.4 | 300
2023-05-17 | C | 192 |  | 220 | 26.1 |  |  |  |  | 5.01 | 300
2023-05-23 | C | 236 |  | 236 | 31.8 |  |  |  |  | 4.05 | 390
2023-05-29 | C | 12 |  | 114 | 9.52 | [5 empty] | 300
2023-06-06 | C | 20 |  | 148 | 37.3 |  |  |  |  | 2.83 | 370
2023-06-14 | C | 72 | 42 | 131 | 21.8 |  |  |  |  | 1.9 | 320
2023-06-20 | C | 60 | 82 | 191 | 35.7 |  |  |  |  | 2.99 | 530
2023-06-28 | C | 32 | 58 | 141 | 45.3 |  |  |  |  | 3.64 | 480
2023-07-06 | C | 24 | 76 | 173 | 40.2 |  |  |  |  | 4.17 | 460
2023-07-11 | C | 85 | 74 | 278 | 32.9 |  |  |  |  | 2.95 | 584
2023-07-13 | C | 28 | 83 | 172 | 23.7 |  |  |  |  | 2.51 | 380
2023-07-19 | C | 56 | 97 | 213 | 29.3 |  |  |  |  | 2.9 | 430
2023-07-26 | C | 84 | 114 | 225 | [6 empty] | 350
2023-08-02 | C | 44 | 131 | 225 | 33.8 |  |  |  |  | 3.57 | 450
2023-08-09 | C | 100 |  | 663 | 85.6 |  |  |  |  | 17.9 | 1090
2023-08-16 | C | 172 | 237 | 521 | 82.2 |  |  |  |  | 10.9 | 1020
2023-08-23 | C | 404 | 329 | 807 | 124 |  |  |  |  | 14.3 | 1110
2023-08-30 | C | 116 |  | 417 | 62.7 |  |  |  |  | 7.87 | 720
2023-09-06 | C | 112 |  | 577 | 53.9 |  |  |  |  | 5.67 | 853
2023-09-13 | C | 88 |  | 440 | 46.2 |  |  |  |  | 6.81 | 820
2023-09-20 | C | 40 | 123 | 379 | 51.8 |  |  |  |  | 5.48 | 970
2023-09-27 | C | 68 |  | 394 | 50.7 |  |  |  |  | 7.17 | 960
2023-10-04 | C | 132 | 240 | 489 | 54.1 |  |  |  |  | 7.11 | 1026
2023-10-11 | C | 84 |  | 350 | [5 empty] | 5.65 | 930
2023-10-18 | C | 68 |  | 172 | 26.6 |  |  |  |  | 2.74 | 450
2023-10-25 | C | 16 |  | 81 | 22.9 |  |  |  |  | 1.97 | 860
2023-10-31 | C | 119 | 78 | 292 | 62.6 |  |  |  |  | 2.9 | 1317
2023-11-02 | C | 20 | 103 | 195 | 40 |  |  |  |  | 3.38 | 1110
2023-11-08 | C | 48 | 113 | 201 | 32.4 |  |  |  |  | 3.72 | 950
2023-11-15 | C | 44 |  | 258 | 34.2 |  |  |  |  | 4.22 | 1050
2023-11-22 | C | 76 | 167 | 343 | 43.2 |  |  |  |  | 5.5 | 1060
2023-11-29 | C | 100 |  | 466 | 53.7 |  |  |  |  | 5.76 | 800
2023-12-05 | C | 12 |  | 171 | 71.7 |  |  |  |  | 3.26 | 1044
2023-12-13 | C | 32 |  | 166 | 32.1 |  |  |  |  | 3.41 | 1020
2023-12-21 | C | 152 |  | 235 | 48.3 |  |  |  |  | 4.25 | 979
2023-12-27 | C | 56 |  | 501 | 47.7 |  |  |  |  | 3.75 | 1200
2024-01-03 | C | 76 |  | 306 | 67.3 |  |  |  |  | 6.44 | 1000
2024-01-08 | C | 82 | 68 | 192 | 30.5 |  |  |  |  | 3 | 1220
2024-01-10 | C | 20 |  | 231 | 33.9 |  |  |  |  | 3.25 | 870
2024-01-18 | C | 28 |  | 42 | 14 |  |  |  |  | 0.802 | 630
2024-01-24 | C | 32 |  |  | 32.9 |  |  |  |  | 2.4 | 1040
2024-01-30 | C | 36 |  | 256 | 32.5 |  |  |  |  | 3.47 | 1140
2024-02-07 | C | 52 |  | 189 | 39.1 |  |  |  |  | 3.59 | 1060
2024-02-14 | C | 64 |  | 296 | 54.5 |  |  |  |  | 5.45 | 1230
2024-02-21 | C | 40 |  | 340 | 36.2 |  |  |  |  | 3.71 | 940
2024-02-28 | C | 44 |  | 293 | 43.1 |  |  |  |  | 3.58 | 930
2024-03-06 | C | 24 |  | 219 | 32.3 |  |  |  |  | 3.5 | 870
2024-03-13 | C | 40 | 56 | 266 | 33 |  |  |  |  | 3.11 | 860
2024-03-19 | C | 36 |  | 201 | 30.7 |  |  |  |  | 2.53 | 840
2024-03-26 | C | 108 |  | 380 | 30.4 |  |  |  |  | 3.43 | 780
2024-04-03 | C | 28 | 33.4 | 104 | 19.3 |  |  |  |  | 1.12 | 860
2024-04-05 | C | 30 | 6 | 58 | 20.2 |  |  |  |  | 0.59 | 1058
2024-04-10 | C | 28 |  | 165 | 22.1 |  |  |  |  | 2.32 | 940
2024-04-17 | C | 92 |  | 206 | 22 |  |  |  |  | 3.33 | 950
2024-04-24 | C | 52 |  | 185 | 21.4 |  |  |  |  | 2.48 | 1020
2024-04-29 | C | 124 |  | 489 | 63.5 |  |  |  |  | 9.01 | 1240
2024-05-08 | C | 36 |  | 106 | 14.6 |  |  |  |  | 1.2 | 840
2024-05-13 | C | 116 |  | 103 | 13 |  |  |  |  | 1.89 | 1070
2024-05-22 | C | 64 | 120 | 272 | 39 |  |  |  |  | 5.06 | 850
2024-05-28 | C | 56 |  | 314 | 42.8 |  |  |  |  | 5.5 | 1100
2024-06-05 | C | 72 |  | 348 | 37.8 |  |  |  |  | 6.34 | 880
2024-06-11 | C | 64 | 40 | 41 | 7.04 |  |  |  |  | 0.791 | 240
2024-06-19 | C | 84 |  | 185 | 26.2 | [5 empty] | 870
2024-06-25 | C | 112 |  | 729 | 49.9 |  |  |  |  | 9.3 | 840
2024-07-01 | C | 64 |  | 257 | 46.9 |  |  |  |  | 5.45 | 1010
2024-07-08 | C | 90 | 135 | 293 | 36.7 |  |  |  |  | 4.1 | 794
2024-07-09 | C | 100 |  | 428 | 63.8 |  |  |  |  | 8.05 | 740
2024-07-17 | C | 96 |  | 404 | 38.1 |  |  |  |  | 5.52 | 560
2024-07-24 | C | 116 | 189 | 395 | 41.2 |  |  |  |  | 5.73 | 600
2024-07-31 | C | 112 |  | 364 | 27.5 |  |  |  |  | 3.8 | 530
2024-08-07 | C | 124 |  | 469 | 43.9 |  |  |  |  | 5.66 | 670
2024-08-12 | C | 80 | 180 | 316 | 38.4 |  |  |  |  | 8.38 | 560
2024-08-20 | C | 124 |  | 299 | 47.2 |  |  |  |  | 6.54 | 851
2024-08-28 | C | 84 |  | 367 | 45.7 |  |  |  |  | 5.69 | 680
2024-09-02 | C | 180 | 226 | 394 | 41 |  |  |  |  | 5.94 | 460
2024-09-11 | C | 304 |  | 649 | 47.6 |  |  |  |  | 5.2 | 680
2024-09-17 | C | 92 |  | 507 | 49.8 |  |  |  |  | 6.18 | 690
2024-09-24 | C | 116 |  | 352 | 50.3 |  |  |  |  | 6.36 | 750
2024-10-02 | C | 72 | 157 | 342 | 46.9 |  |  |  |  | 6.56 | 790
2024-10-04 | C | 86 | 70 | 269 | 41.2 |  |  |  |  | 7.3 | 1234
2024-10-09 | C | 44 |  | 258 | 36.8 |  |  |  |  | 3.72 | 700
2024-10-16 | C | 48 |  | 168 | 20.8 |  |  |  |  | 2.28 | 520
2024-10-23 | C | 48 |  | 309 | 36.7 |  |  |  |  | 4.67 | 770
2024-10-28 | C | 40 |  | 193 | 31.1 |  |  |  |  | 3.55 | 710
2024-11-06 | C | 24 |  | 192 | 25.3 |  |  |  |  | 3.72 | 910
2024-11-13 | C | 112 |  | 480 | 44.3 |  |  |  |  | 5.64 | 800
2024-11-19 | C | 72 | 292 | 358 | 39.3 |  |  |  |  | 4.89 | 790
2024-11-27 | C | 124 |  | 393 | 51.5 |  |  |  |  | 5.85 | 1120
2024-12-04 | C | 68 |  | 341 | 39.8 |  |  |  |  | 4.83 | 950
2024-12-11 | C | 84 |  | 397 | 46.7 |  |  |  |  | 5.39 | 980
2024-12-17 | C | 80 | 351 | 394 | 55.6 |  |  |  |  | 6.56 | 920
2024-12-30 | C | 20 |  | 216 | 52 |  |  |  |  | 5.26 | 920
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - SAN MARTÍN DE PUSA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015902227TR
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 78
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1096 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1187 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 | 127 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 1000 | 702 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 113 | 62 | 0 | 0 | 102 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 814 | 600 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 787 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 1214 | 788 | 0 | 1911 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 979 | 672 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1237 | 794 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1109 | 729 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 931 | 637 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 892 | 788 | 0 | 0 | 2043
2022-12-01 | 820 | 748 | 0 | 0 | 0 | 2177
2023-01-01 | 1309 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 2889
2023-02-01 | 829 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1781
2023-03-01 | 0 | 1113 | 722 | 0 | 0 | 1853
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 675 | 2022
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 713 | 1943
2023-06-01 | 0 | 0 | 946 | 719 | 0 | 1800
2023-07-01 | 1183 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2042
2023-08-01 | 0 | 0 | 1135 | 808 | 0 | 2159
2023-09-01 | 0 | 0 | 848 | 666 | 0 | 1741
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 927 | 704 | 1969
2023-11-01 | 0 | 806 | 622 | 0 | 0 | 1640
2023-12-01 | 831 | 589 | 0 | 0 | 0 | 2041
2024-01-01 | 1091 | 807 | 0 | 0 | 0 | 1976
2024-02-01 | 1160 | 772 | 0 | 0 | 0 | 1832
2024-03-01 | 0 | 916 | 716 | 0 | 0 | 1969
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 830 | 1937
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 780 | 1906
2024-06-01 | 0 | 0 | 1016 | 701 | 0 | 1993
2024-07-01 | 1317 | 854 | 0 | 0 | 0 | 2011
2024-08-01 | 0 | 0 | 1374 | 877 | 0 | 2387
2024-09-01 | 0 | 0 | 1235 | 842 | 0 | 2082
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 984 | 761 | 1801
2024-11-01 | 0 | 874 | 673 | 0 | 0 | 1893
2024-12-01 | 888 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2052

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 1
2022-02-01 |  | 4
2022-03-01 |  | 2
2022-04-01
2022-05-01 |  | 2
2022-06-01 |  | 2
2022-07-01 |  | 3
2022-08-01 |  | 2
2022-09-01 |  | 2
2022-10-01 |  | 1
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01 |  | 4
2023-02-01 |  | 2
2023-03-01 |  | 6
2023-04-01 |  | 7
2023-05-01 |  | 1
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01 |  | 4
2023-10-01 |  | 2
2023-11-01 |  | 1
2023-12-01 |  | 1
2024-01-01 |  | 4
2024-02-01 |  | 13
2024-03-01 |  | 9
2024-04-01 |  | 5
2024-05-01 |  | 1
2024-06-01 |  | 2
2024-07-01 |  | 2
2024-08-01 |  | 4
2024-09-01 |  | 2
2024-10-01 |  | 1
2024-11-01 |  | 2
2024-12-01 |  | 1
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 325 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 7.44 | [9 empty] | 24
2023 | 7.64 | [9 empty] | 32
2024 | 6.76 | [9 empty] | 40

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES