## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 4206.375
2022-02-01 | 7990
2022-03-01 | 4972.5
2022-04-01 | 5301
2022-05-01 | 4878
2022-06-01 | 4257.5
2022-07-01 | 3887.8333
2022-08-01 | 3418.6667
2022-09-01 | 3154
2022-10-01 | 3075
2022-11-01 | 2855
2022-12-01 | 10275.6
2023-01-01 | 4840.2
2023-02-01 | 9372
2023-03-01 | 4843
2023-04-01 | 8255.6
2023-05-01 | 6022.4
2023-06-01 | 7336
2023-07-01 | 6530
2023-08-01 | 5375
2023-09-01 | 14224
2023-10-01 | 12074
2023-11-01 | 10285
2023-12-01 | 12763.5 | 11798
2024-01-01 | 15115.5 | 14491
2024-02-01 | 14723 | 14091
2024-03-01 | 10886.6 | 10468.6
2024-04-01 | 13103.4 | 12766.4
2024-05-01 | 10335.8 | 10071.8
2024-06-01 | 9130.5333 | 8906.5333
2024-07-01 | 9384.6667 | 9098.6667
2024-08-01 | 7577.3333 | 7481
2024-09-01 | 7711.3333 | 7423
2024-10-01 | 9076 | 8695
2024-11-01 | 10823.6667 | 10532.6667
2024-12-01 | 13791.6667 | 14167.3333
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | P | 16 | 40 | 92 | 56.6 |  |  |  |  | 2.31 | 1455
2022-01-10 | P | 24 | 38 | 92 | 49.3 |  |  |  |  | 1.77 | 1973
2022-01-17 | P | 20 | 21 | 33 | 57 |  |  |  |  | 1.76 | 1584
2022-01-20 | C | 376 | 80 | 338 | 30.8 |  |  |  |  | 4.1 | 1584
2022-01-24 | P | 28 | 16 | 54 | 55.3 |  |  |  |  | 1.61 | 1554
2022-01-31 | P | 12 | 27 | 40 | 56 |  |  |  |  | 1.71 | 1505
2022-02-07 | C | 36 | 46 | 68 | 53.5 |  |  |  |  | 2.09 | 1367
2022-02-15 | C | 64 | 38 | 106 | 56.1 |  |  |  |  | 2.64 | 1836
2022-02-16 | C | 4 | 15 | 74 | 36.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1582
2022-02-21 | C | 48 | 54.9 | 70 | 62.3 |  |  |  |  | 2.2 | 1649
2022-03-01 | P | 36 | 60.1 | 91 | 66.6 |  |  |  |  | 1.84 | 1704
2022-03-07 | P | 36 | 44 | 73 | 68.2 |  |  |  |  | 1.87 | 1717
2022-03-11 | C | 120 | 20 | 104 | 26.8 |  |  |  |  | 1.46 | 1576
2022-03-14 | P | 464 | 37 | 232 | 14.2 |  |  |  |  | 1.64 | 216.5
2022-03-21 | P | 24 | 7.6 | 73 | 43.9 |  |  |  |  | 1.78 | 1109
2022-03-28 | P | 24 | 9.7 | 41 | 66.7 |  |  |  |  | 1.91 | 1635
2022-04-05 | C | 32 | 20 | 31 | 67.6 |  |  |  |  | 2.17 | 1642
2022-04-11 | C | 52 | 40 | 75 | 65.7 |  |  |  |  | 2.69 | 1697
2022-04-13 | C | 54 | 17 | 68 | 32.8 |  |  |  |  | 1.98 | 1411
2022-04-19 | C | 56 | 21 | 40 | 52 |  |  |  |  | 1.92 | 1682
2022-04-25 | C | 20 | 10 | 49 | 61.1 |  |  |  |  | 1.21 | 1590
2022-05-02 | C | 72 | 97 | 104 | 58.1 |  |  |  |  | 1.32 | 1698
2022-05-09 | C | 20 | 21 | 63 | 67.3 |  |  | 33.2 |  | 1.61 | 1720
2022-05-12 | C | 30 | 20 | 63 | 37.4 |  |  |  |  | 1.08 | 1532
2022-05-16 | C | 32 | 46.5 | 69 | 53.9 |  |  |  |  | 1.61 | 1761
2022-05-23 | C | 36 | 18 | 43 | 48.3 |  |  |  |  | 1.26 | 1683
2022-05-30 | C | 27 | 23 | 45 | 56.5 |  |  |  |  | 2.01 | 1678
2022-06-06 | C | 40 | 38 | 68 | 26.4 |  |  |  |  | 2.1 | 1698
2022-06-13 | C | 6 | 25 | 32 | 43.7 |  |  |  |  | 1.56 | 1671
2022-06-20 | C | 72 | 37 | 50 | 48 |  |  |  |  | 1.93 | 1714
2022-06-27 | C | 4 | 23 | 31 | 39.2 |  |  | 23.9 |  | 2.21 | 1638
2022-07-04 | C | 7 | 62 | 80 | 40.3 |  |  | 21.4 |  | 2.4 | 1558
2022-07-11 | C | 60 | 25 | 35 | 39.1 |  |  |  |  | 2.42 | 1504
2022-07-13 | C | 18 | 23 | 125 | 22.6 |  |  |  |  | 2.04 | 1541
2022-07-18 | C | 28 | 68 | 85 | 43.2 |  |  |  |  | 2.19 | 1521
2022-07-25 | C | 64 | 15 | 20 | 44.2 |  |  |  |  | 2.58 | 1780
2022-08-01 | C | 44 | 14 | 31 | 66.6 |  |  |  |  | 2.15 | 1725
2022-08-08 | C | 64 | 27 | 63 | 44.2 |  |  |  |  | 2.4 | 1752
2022-08-16 | C | 125 | 48 | 84 | 30.9 |  |  |  |  | 2 | 1740
2022-08-22 | C | 23 | 26 | 57 | 15.2 |  |  |  |  | 2.4 | 1914
2022-08-29 | C | 144 | 211 | 274 | 70.4 |  |  |  |  | 4.62 | 889
2022-09-05 | C | 80 | 54 | 83 | 38.6 |  |  |  |  | 1.66 | 1555
2022-09-12 | C | 48 | 28 | 116 | 46.8 |  |  |  |  | 2.37 | 1827
2022-09-19 | C | 36 | 69 | 167 | 38 |  |  |  |  | 1.37 | 1693
2022-09-26 | C | 64 | 10 | 82 | 68.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1612
2022-10-03 | C | 32 | 27 | 133 | 35.5 |  |  |  |  | 1.41 | 1493
2022-10-10 | C | 1156 | 195 | 362 | 19.1 |  |  |  |  | 2.8 | 365
2022-10-17 | C | 92 | 40 | 260 | 35.8 |  |  |  |  | 2.39 | 1458
2022-10-24 | C | 84 | 37.2 | 52 | 63.1 |  |  |  |  | 1.6 | 1574
2022-11-02 | C | 140 | 167 | 778 | 33.5 |  |  |  |  | 2.34 | 1581
2022-11-07 | C | 40 | 18.5 | 56 | 24.6 |  |  |  |  | 2.71 | 1551
2022-11-14 | C | 48 | 38.1 | 93 | 30.2 |  |  |  |  | 2.49 | 1604
2022-11-21 | C | 36 | 14.7 | 37 | 32.2 |  |  |  |  | 1.84 | 1582
2022-11-28 | C | 17 | 12 | 306 | 17.9 |  |  |  |  | 1.85 | 1449
2022-12-05 | C | 148 | 7.8 | 25 | 89.1 |  |  |  |  | 2.11 | 1700
2022-12-12 | C | 20 | 15 | 60 | 59.5 |  |  | 38.1 |  | 1.3 | 1516
2022-12-19 | C | 228 | 30 | 504 | 67.6 |  |  | 59.9 |  | 1.2 | 1700
2022-12-22 | P | 51 |  | 246 | [6 empty] | 1544
2022-12-27 | C | 8 | 47.6 | 61 | 76.7 |  |  | 27.6 |  | 2.43 | 1772
2023-01-02 | P | 16 | 51 | 87 | 55.1 |  |  | 40.2 |  | 2.97 | 1698
2023-01-09 | P | 52 | 117 | 152 | 56.6 |  |  |  |  | 1.63 | 2132
2023-01-16 | P | 28 | 20 | 89 | 57.9 |  |  | 36.04 |  | 1.62 | 1636
2023-01-18 | C | 121 | 47 | 141 | 34 |  |  |  |  | 1.54 | 1609
2023-01-23 | P | 44 | 24 | 174 | 58.3 |  |  |  |  | 2.74 | 1822
2023-01-30 | P | 44 | 24 | 27 | 84 |  |  | 31.96 |  | 1.89 | 1740
2023-02-06 | C | 92 | 57 | 265 | 59.4 |  |  |  |  | 1.5 | 1603
2023-02-13 | C | 8 | 20 | 86 | 17.05 |  |  |  |  | 1.19 | 1565
2023-02-20 | C | 44 | 54 | 89 | 53.2 |  |  |  |  | 1.37 | 1666
2023-02-27 | C | 44 | 54 | 89 | 53.2 |  |  |  |  | 1.37 | 1666
2023-03-06 | C | 40 | 33 | 161 | 47.5 |  |  |  |  | 2.12 | 1472
2023-03-13 | C | 40 | 43 | 112 | 45.7 |  |  |  |  | 2.24 | 1604
2023-03-20 | C | 60 | 18 | 59 | 20.1 |  |  |  |  | 1.42 | 1647
2023-03-27 | C | 44 | 44 | 130 | 53.5 |  |  |  |  | 1.7 | 1662
2023-04-03 | C | 80 | 22 | 59 | 41.8 |  |  |  |  | 2.18 | 1659
2023-04-11 | C | 44 | 56 | 109 | 35.4 |  |  | 2.2 |  | 3.06 | 1710
2023-04-18 | C | 64 | 45 | 111 | 44.5 |  |  | 4.24 |  | 2.54 | 1744
2023-04-25 | C | 40 | 45 | 139 | 26.1 |  |  | 23.8 |  | 1.98 | 1625
2023-05-02 | C | 148 | 437 | 859 | 65.7 |  |  | 2.01 |  | 4 | 1728
2023-05-09 | C | 40 | 105 | 215 | 40.8 |  |  | 11.2 |  | 1.93 | 1728
2023-05-16 | C | 32 | 29 | 57 | 41.4 |  |  | 9.77 |  | 1.85 | 1574
2023-05-23 | C | 48 | 64 | 307 | 42.3 |  |  |  |  | 2.2 | 1722
2023-05-29 | C | 32 | 45 | 170 | 58.6 |  |  | 36.3 |  | 1.33 | 1545
2023-06-06 | C | 20 | 138 | 60 | 27.2 |  |  | 22.5 |  | 0.77 | 1277
2023-06-13 | C | 40 | 79 | 147 | 41.4 |  |  | 25.3 |  | 0.672 | 1180
2023-06-20 | C | 28 | 11 | 19 | 48.1 |  |  | 20.7 |  | 1.06 | 1770
2023-06-27 | C | 204 | 51 | 89 | 46.1 |  |  | 14.7 |  | 4.51 | 1495
2023-07-04 | C | 56 | 73 | 143 | 32.6 |  |  | 21.1 |  | 1.4 | 1482
2023-07-11 | C | 72 | 99 | 195 | 32.5 |  |  |  |  | 1.23 | 1511
2023-07-12 | C | 24 | 21 | 104 | 24.6 |  |  |  |  | 1.38 | 1708
2023-07-18 | C | 64 | 103 | 194 | 38.8 |  |  | 1.73 |  | 2.97 | 1378
2023-07-25 | C | 74 | 81 | 124 | 33.6 |  |  | 0.137 |  | 2.7 | 1452
2023-08-01 | C | 104 | 49 | 125 | 28.4 |  |  | 0.242 |  | 2.52 | 1574
2023-08-08 | C | 76 | 89 | 150 | 25 |  |  | 0.442 |  | 3.16 | 1714
2023-08-16 | C | 100 | 39 | 99 | 31.2 |  |  |  |  | 2.63 | 1816
2023-08-22 | C | 52 | 30 | 71 | 38.5 |  |  | 8.31 |  | 1.89 | 1655
2023-08-29 | C | 104 | 100 | 193 | 32.6 |  |  | 0.292 |  | 3.84 | 1574
2023-09-07 | C | 172 | 145 | 295 | 62.6 |  |  | 45.65 |  | 1.4 | 1868
2023-09-12 | C | 44 | 70 | 202 | 35.7 |  |  | 20.5 |  | 1.59 | 1629
2023-09-19 | C | 116 | 234 | 471 | 55 |  |  | 21.8 |  | 1.27 | 1512
2023-09-26 | C | 12 | 77 | 144 | 42.6 |  |  |  |  | 1.07 | 1591
2023-10-03 | C | 32 | 42 | 115 | 42 |  |  |  |  | 0.276 | 1455
2023-10-10 | C | 24 | 30 | 98 | 19.9 |  |  | 26 |  | 1.04 | 1376
2023-10-17 | C | 44 | 66 | 150 | 68.3 |  |  | 38.4 |  | 1.38 | 1554
2023-10-24 | C | 24 | 80 | 243 | 58 |  |  | 28 |  | 0.802 | 1651
2023-10-31 | C | 48 | 40 | 177 | 59.3 |  |  | 26.8 |  | 1.82 | 1188
2023-11-07 | C | 28 | 71 | 169 | 72.7 |  |  | 36 |  | 1.32 | 1562
2023-11-14 | C | 24 | 63 | 106 | 63.2 |  |  | 39 |  | 1.34 | 1290
2023-11-21 | C | 48 | 71 | 117 | 65.5 |  |  | 26.8 |  | 1.23 | 1254
2023-11-28 | C | 48 | 74 | 164 | 60.3 |  |  | 27 |  | 0.921 | 1235
2023-12-05 | C | 12 | 96 | 295 | 78.2 |  |  | 38.2 |  | 1.46 | 1347
2023-12-12 | C | 12 | 159 | 308 | 60.3 |  |  | 39 |  | 3 | 1928
2023-12-19 | C | 44 | 64 | 116 | 18.9 |  |  |  |  | 1.55 | 1295
2023-12-26 | C | 80 | 43 | 102 | 63.2 |  |  | 44.2 |  | 1.51 | 1238
2024-01-02 | C | 76 | 42 | 109 | 67.5 |  |  | 37.8 |  | 2.3 | 1237
2024-01-09 | C | 164 | 182 | 352 | 66.6 |  |  | 12.24 |  | 2.45 | 1308
2024-01-16 | C | 8 | 30 | 105 | 57.3 |  |  | 42 |  | 0.457 | 1189
2024-01-23 | C | 20 | 46 | 112 | 56.9 |  |  |  |  | 0.772 | 1237
2024-01-25 | C | 1 | 28 | 94 | 48.8 |  |  |  |  | 1.1 | 1538
2024-01-30 | C | 28 | 27 | 66 | 62.7 |  |  | 42.2 |  | 1.04 | 1574
2024-02-06 | C | 44 | 37 | 91 | 80.6 |  |  | 41.6 |  | 1.16 | 1609
2024-02-13 | C | 16 | 30 | 68 | 63.6 |  |  | 43.4 |  | 0.895 | 1536
2024-02-20 | C | 24 | 35 | 76 | 60.3 |  |  | 40.6 |  | 1.01 | 1643
2024-02-27 | C | 40 | 86 | 174 | 72 |  |  | 40.2 |  | 1.58 | 1701
2024-03-05 | C | 8 | 36 | 128 | 68.7 |  |  | 40.6 |  | 1.37 | 1666
2024-03-12 | C | 24 | 25 | 90 | 64.6 |  |  | 28.12 |  | 1.13 | 1630
2024-03-19 | C | 24 | 29 | 101 | 66.5 |  |  | 40.2 |  | 1.56 | 1622
2024-03-26 | C | 24 | 29 | 176 | 73.3 |  |  | 43.4 |  | 1.9 | 1605
2024-04-02 | C | 24 | 23 | 92 | 65.2 |  | 5.715 | 18.05 |  | 0.453 | 1581
2024-04-09 | C | 36 | 30 | 120 | 62.3 |  | 5.515 | 34 |  | 0.617 | 1583
2024-04-16 | C | 20 | 36 | 147 | 65.5 |  | 7.285 | 25.9 |  | 0.681 | 1573
2024-04-23 | C | 36 | 55 | 228 | 56 |  | 9.875 | 24.7 |  | 1.05 | 1575
2024-04-29 | C | 28 | 65 | 272 | 97.1 |  | 7.57 | 28.4 |  | 0.853 | 1590
2024-05-07 | C | 64 | 18 | 77 | 62.5 |  |  | 40 |  | 1.16 | 1513
2024-05-14 | C | 20 | 29 | 128 | 57.8 |  |  | 30 |  | 0.834 | 1645
2024-05-21 | C | 68 | 35 | 155 | 54.1 |  |  | 30.4 |  | 1.49 | 1583
2024-05-28 | C | 12 | 19 | 84 | 52.3 |  |  |  |  | 1.45 | 1493
2024-06-04 | C | 72 | 10 | 47 | 54.1 |  |  | 25.8 |  | 0.844 | 1431
2024-06-11 | C | 16 | 15 | 72 | 60.2 |  |  | 40.6 |  | 1.03 | 1529
2024-06-18 | C | 12 | 31 | 153 | 50.1 |  |  | 36.2 |  | 0.923 | 1862
2024-06-24 | C | 12 | 20 | 99 | 46.2 |  |  | 28 |  | 1.3 | 1857
2024-07-02 | C | 20 | 50 | 125 | 42.3 |  |  | 24.8 |  | 1.39 | 2000
2024-07-08 | C | 28 | 40 | 226 | 15.1 |  |  |  |  | 1.32 | 1623
2024-07-09 | C | 28 | 56 | 142 | 39.6 |  |  | 1.226 |  | 2.28 | 1595
2024-07-16 | C | 544 | 35 | 96 | 16.4 |  |  | 4.7 |  | 4.74 | 1603
2024-07-23 | C | 40 | 20 | 81 | 49.4 |  |  | 18.72 |  | 1.4 | 1512
2024-07-30 | C | 68 | 20 | 113 | 31 |  |  | 19.88 |  | 1.33 | 1637
2024-08-06 | C | 20 | 15 | 68 | 38.1 |  |  | 21.2 |  | 1.58 | 124
2024-08-13 | C | 40 | 20 | 94 | 40.4 |  |  |  |  | 1.8 | 1793
2024-08-20 | C | 52 | 18 | 109 | 51 |  |  |  |  | 2.74 | 1734
2024-08-27 | C | 48 | 14 | 85 | 43.6 |  |  | 22.6 |  | 2.33 | 1571
2024-09-02 | C | 24 | 17 | 106 | 48.6 |  |  | 31.2 |  | 1.53 | 1714
2024-09-10 | C | 96 | 30 | 189 | 38.2 |  |  | 9.96 |  | 9.96 | 1360
2024-09-17 | C | 44 | 16 | 106 | 44.5 |  |  | 10.5 |  | 2.44 | 1466
2024-09-24 | C | 38 | 19 | 100 | 59.2 |  |  | 29.6 |  | 1.59 | 1422
2024-10-01 | C | 24 | 26 | 134 | 41.2 |  |  | 18.22 |  | 1.88 | 1405
2024-10-08 | C | 44 | 20 | 112 | 56.4 |  |  | 37.6 |  | 1.22 | 1425
2024-10-15 | C | 40 | 18 | 110 | 46 |  |  | 13.2 |  | 2.35 | 959
2024-10-22 | C | 44 | 32 | 86 | 50.3 |  |  | 32 |  | 1.27 | 1435
2024-10-28 | C | 36 | 27 | 73 | 42.2 |  |  | 46.2 |  | 1.79 | 1540
2024-11-05 | C | 52 | 75 | 205 | 63.5 |  |  | 29.6 |  | 1.65 | 1688
2024-11-12 | C | 48 | 60 | 168 | 51.8 |  |  | 40.8 |  | 1.52 | 1730
2024-11-19 | C | 72 | 23 | 66 | 87.1 |  |  | 39 |  | 1.09 | 1459
2024-11-26 | C | 64 | 20 | 64 | 60.2 |  |  | 43.2 |  | 0.985 | 1544
2024-12-03 | C | 12 | 19 | 46 | 49.6 |  |  | 37 |  | 0.934 | 1505
2024-12-10 | C | 72 | 105 | 264 | 72.1 |  |  | 31.4 |  | 5.63 | 1605
2024-12-17 | C | 104 | 190 | 507 | 58.4 |  |  |  |  | 3.98 | 1532
2024-12-23 | C | 128 | 116 | 312 | 60.2 |  |  |  |  | 3.52 | 1518
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA_EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO - VILLAMINAYA
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015269591WA
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 62
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3009.8252 | 2254.3136 | 0 | 0 | 0 | 6370.7412 | 788 | 620 | 0 | 0 | 0 | 2330 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 2991.1996 | 2240.3632 | 0 | 0 | 0 | 6331.3172 | 203 | 167 | 0 | 0 | 0 | 475 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 4205.4816 | 3309.6976 | 0 | 0 | 7623.4608 | 0 | 684 | 254 | 0 | 0 | 642 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4016.8679 | 3077.1219 | 7827.2102 | 0 | 0 | 0 | 300 | 228 | 637 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 2069 | 5339 | 0 | 0 | 0 | 293 | 229 | 610 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 1671 | 1267 | 0 | 3030 | 0 | 0 | 260 | 198 | 0 | 510 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 1443 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 2845 | 228 | 174 | 0 | 0 | 0 | 510 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1470 | 1157 | 0 | 2879 | 0 | 0 | 229 | 178 | 0 | 470 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1760 | 1365 | 0 | 3117 | 0 | 0 | 213 | 170 | 0 | 426 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 1227 | 3589 | 0 | 0 | 0 | 181 | 145 | 459 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 1461 | 1137 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 1505 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1594 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 1506 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 1598 | 1258 | 0 | 0 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 1028 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 91 | 66 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 1454 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 1622 | 1207 | 0 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 1788 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 2009 | 1495 | 0 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 1644 | 1251 | 0 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 1252 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 1405 | 1116 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 1378 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1721 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 1424 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 1360 | 1084 | 0 | 0 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1061 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 289 | 221 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 968 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 332 | 268 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 1313 | 999 | 0 | 2843 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0
2024-07-01 | 1683 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 1677 | 1236 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 1673 | 1282 | 0 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 1457 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 1821 | 1393 | 0 | 0 | 3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 1369 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 8
2022-02-01 | 8
2022-03-01 | 6
2022-04-01 | 4
2022-05-01 | 2
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01 | 1
2022-09-01 | 2
2022-10-01 | 4
2022-11-01 | 7
2022-12-01 | 5
2023-01-01 | 1
2023-02-01 | 5
2023-03-01 | 4
2023-04-01 | 5
2023-05-01 | 5
2023-06-01 | 4
2023-07-01 | 5
2023-08-01 | 7
2023-09-01 | 2
2023-10-01 | 3
2023-11-01 | 4
2023-12-01 | 4
2024-01-01 | 3
2024-02-01 | 4
2024-03-01 | 2
2024-04-01 | 3
2024-05-01 | 2
2024-06-01 | 4
2024-07-01 | 5
2024-08-01 | 3
2024-09-01
2024-10-01 | 3
2024-11-01 | 3
2024-12-01 | 3
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con capacidad de 950 kg.
(Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución)

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 2.7
2024 | 2.62

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Opera con 2 linea de tratamiento de las 4 de las que dispone