## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 3881 | 3550
2022-02-01 | 3524 | 3443
2022-03-01 | 9064.75 | 7770.25
2022-04-01 | 8579.75 | 7357.75
2022-05-01 | 4476.5 | 4098.4
2022-06-01 | 4499.2 | 4178.4
2022-07-01 | 3524.3 | 3280.7
2022-08-01 | 3297 | 3052.25
2022-09-01 | 3292.25 | 3039.25
2022-10-01 | 3154.4286 | 2771.4286
2022-11-01 | 5573 | 4750.5714
2022-12-01 | 8383.5714 | 6647.8
2023-01-01 | 6111 | 5899.2
2023-02-01 | 4664 | 4218
2023-03-01 | 5870 | 4179.1
2023-04-01 | 4067 | 2825.4
2023-05-01 | 5730 | 4112
2023-06-01 | 9458 | 6519
2023-07-01 | 6045 | 4266
2023-08-01 | 7860 | 5639
2023-09-01 | 7223 | 4775
2023-10-01 | 10692 | 7633
2023-11-01 | 12708 | 8931
2023-12-01 | 11287 | 8224
2024-01-01 | 14705 | 10350
2024-02-01 | 17683 | 12371
2024-03-01 | 24643 | 16246
2024-04-01 | 14051 | 10011
2024-05-01 | 6875 | 5014
2024-06-01 | 5163 | 3678
2024-07-01 | 5679 | 4072
2024-08-01 | 6575 | 4791
2024-09-01 | 5864 | 4123
2024-10-01 | 10902 | 7014
2024-11-01 | 6208 | 3860
2024-12-01 | 5000 | 5508
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-03 | C | 110 | 58 | 145 | 39 | - | - | - | - | 5.9 | 1049
2022-01-10 | C | 80 | 94 | 265 | 42 | - | - | - | - | 4.9 | 844
2022-01-20 | C | 53 | 67 | 202 | 40 | - | - | - | - | 4.4 | 819
2022-01-24 | C | 65 | 91 | 229 | 38 | - | - | - | - | 4.1 | 787
2022-02-03 | C | 74 | 55 | 138 | 37 | - | - | - | - | 4.9 | 699
2022-02-07 | C | 105 | 74 | 185 | 35 | - | - | - | - | 5 | 856
2022-02-17 | C | 142 | 183 | 522 | 39.6 | - | - | - | - | 5.58 | 687
2022-02-21 | C | 105 | 154 | 386 | 37 | - | - | - | - | 5.3 | 1002
2022-03-03 | C | 175 | 73 | 218 | 28 | - | - | - | - | 4.7 | 695
2022-03-07 | C | 98 | 67 | 169 | 23 | - | - | - | - | 3.7 | 884
2022-03-17 | C | 35 | 18 | 46 | 15 | - | - | - | - | 2.8 | 372
2022-03-23 | C | 13 | 28 | 72 | 17 | - | - | - | - | 1.5 | 576
2022-04-04 | C | 39 | 18 | 47 | 14 | - | - | - | - | 2 | 955
2022-04-13 | C | 43 | 23 | 58 | 18 | - | - | - | - | 2.9 | 1087
2022-04-19 | C | 30 | 63 | 150 | 27.6 | - | - | - | - | 3.48 | 986
2022-04-28 | C | 75 | 42 | 105 | 19 | - | - | - | - | 3.2 | 773
2022-05-04 | C | 9 | 21 | 52 | 19 | - | - | - | - | 2.7 | 877
2022-05-08 | C | 29 | 24 | 61 | 22 | - | - | - | - | 3 | 946
2022-05-18 | C | 57 | 103 | 258 | 21 | - | - | - | - | 2.9 | 1017
2022-05-26 | C | 105 | 108 | 272 | 16 | - | - | - | - | 2.7 | 864
2022-06-02 | C | 183 | 121 | 303 | 18 | - | - | - | - | 2.4 | 1610
2022-06-06 | C | 152 | 114 | 285 | 15 | - | - | - | - | 2.8 | 685
2022-06-15 | C | 56 | 126 | 237 | 31.6 | - | - | - | - | 4.15 | 641
2022-06-20 | C | 41 | 54 | 107 | 20 | - | - | - | - | 2.6 | 454
2022-06-30 | C | 54 | 52 | 131 | 21 | - | - | - | - | 2.9 | 1622
2022-07-04 | C | 15 | 16 | 40 | 34 | - | - | - | - | 4.5 | 405
2022-07-14 | C | 53 | 21 | 66 | 39 | - | - | - | - | 6.1 | 1502
2022-07-18 | C | 57 | 27 | 69 | 46 | - | - | - | - | 6.8 | 1607
2022-07-28 | C | 180 | 157 | 393 | 56 | - | - | - | - | 7.8 | 1520
2022-07-30 | C | 54 | 52 | 131 | 21 | - | - | - | - | 2.9 | 1622
2022-08-04 | C | 197 | 127 | 317 | 55 | - | - | - | - | 7.5 | 972
2022-08-09 | C | 51 | 138 | 346 | 52 | - | - | - | - | 7.4 | 1031
2022-08-17 | C | 87 | 115 | 287 | 53 | - | - | - | - | 7.2 | 1467
2022-08-25 | C | 106 | 119 | 298 | 48 | - | - | - | - | 6.7 | 1684
2022-08-31 | C | 57 | 103 | 258 | 41 | - | - | - | - | 5.7 | 1017
2022-09-08 | C | 192 | 300 | 710 | 52 | - | - | - | - | 15.3 | 1198
2022-09-15 | C | 158 | 153 | 383 | 48 | - | - | - | - | 10.8 | 1196
2022-09-19 | C | 33 | 50 | 126 | 42 | - | - | - | - | 9.5 | 780
2022-09-28 | C | 98 | 75 | 189 | 38 | - | - | - | - | 7.4 | 845
2022-10-03 | C | 88 | 147 | 368 | 30 | - | - | - | - | 9.1 | 1073
2022-10-14 | C | 81 | 56 | 140 | 31 | - | - | - | - | 9.3 | 1023
2022-10-17 | C | 242 | 134 | 335 | 34 | - | - | - | - | 9 | 755
2022-10-26 | C | 153 | 106 | 266 | 39 | - | - | - | - | 8.7 | 1024
2022-10-28 | C | 98 | 75 | 189 | 38 | - | - | - | - | 7.4 | 845
2022-11-03 | C | 175 | 113 | 283 | 37 | - | - | - | - | 8.5 | 1106
2022-11-07 | C | 169 | 88 | 220 | 35 | - | - | - | - | 7.9 | 796
2022-11-17 | C | 69 | 45 | 113 | 32 | - | - | - | - | 7.4 | 701
2022-11-21 | C | 103 | 63 | 159 | 28 | - | - | - | - | 6.8 | 825
2022-12-02 | C | 97 | 48 | 120 | 32 | - | - | - | - | 4.4 | 798
2022-12-09 | C | 53 | 21 | 66 | 29 | - | - | - | - | 5.1 | 745
2022-12-15 | C | 81 | 41 | 102 | 29 | - | - | - | - | 4.5 | 601
2022-12-21 | C | 33 | 50 | 126 | 25 | - | - | - | - | 3.9 | 780
2022-12-29 | C | 32 | 45 | 119 | 23 | - | - | - | - | 4.2 | 812
2023-01-04 | C | 42 | 30 | 75 | 20 | - | - | - | - | 3.9 | 1140
2023-01-11 | C | 29 | 20 | 52 | 17 | - | - | - | - | 3.1 | 860
2023-01-16 | C | 27 | 25 | 62 | 15 | - | - | - | - | 2.4 | 1033
2023-01-23 | C | 58 | 41 | 104 | 18 | - | - | - | - | 1.9 | 1153
2023-02-02 | C | 39 | 46 | 116 | 19 | - | - | - | - | 2.1 | 939
2023-02-08 | C | 81 | 116 | 247 | 32.2 | - | - | - | - | 4.45 | 920
2023-02-16 | C | 75 | 89 | 211 | 27 | - | - | - | - | 4.5 | 1024
2023-02-22 | C | 49 | 33 | 83 | 24 | - | - | - | - | 3.7 | 968
2023-03-02 | C | 49 | 34 | 86 | 28 | - | - | - | - | 4.1 | 874
2023-03-06 | C | 35 | 29 | 74 | 26 | - | - | - | - | 3.7 | 903
2023-03-16 | C | 95 | 42 | 104 | 25 | - | - | - | - | 4.1 | 996
2023-03-20 | C | 85 | 41 | 101 | 22 | - | - | - | - | 3.9 | 984
2023-03-30 | C | 85 | 72 | 181 | 24 | - | - | - | - | 4.9 | 734
2023-04-04 | C | 74 | 74 | 187 | 21 | - | - | - | - | 4.8 | 721
2023-04-10 | C | 65 | 69 | 173 | 28 | - | - | - | - | 5.5 | 922
2023-04-18 | C | 72 | 103 | 258 | 37 | - | - | - | - | 7.2 | 943
2023-04-24 | C | 618 | 353 | 883 | 43 | - | - | - | - | 6.8 | 945
2023-04-30 | C | 85 | 72 | 181 | 24 | - | - | - | - | 4.9 | 734
2023-05-03 | C | 112 | 86 | 215 | 42 | - | - | - | - | 6.6 | 794
2023-05-08 | C | 174 | 103 | 258 | 39 | - | - | - | - | 5.9 | 1088
2023-05-18 | C | 87 | 69 | 172 | 38 | - | - | - | - | 5.8 | 712
2023-05-22 | C | 129 | 95 | 239 | 45 | - | - | - | - | 5.5 | 962
2023-06-01 | C | 82 | 84 | 210 | 42 | - | - | - | - | 5.3 | 1550
2023-06-05 | C | 73 | 46 | 115 | 38 | - | - | - | - | 5.5 | 507
2023-06-13 | C | 59 | 86 | 165 | - | - | - | - | - | - | -
2023-06-19 | C | 73 | 60 | 156 | 40 | - | - | - | - | 6 | 789
2023-06-29 | C | 85 | 56 | 140 | 39 | - | - | - | - | 5.3 | 756
2023-07-05 | C | 115 | 85 | 214 | 36 | - | - | - | - | 5.8 | 845
2023-07-14 | C | 59 | 86 | 207 | - | - | - | - | - | - | -
2023-07-19 | C | 49 | 82 | 206 | 35 | - | - | - | - | 5.9 | 817
2023-07-24 | C | 159 | 98 | 245 | 31 | - | - | - | - | 5.4 | 1231
2023-08-03 | C | 167 | 92 | 231 | 34 | - | - | - | - | 5.9 | 1147
2023-08-07 | C | 209 | 126 | 315 | 37 | - | - | - | - | 4.8 | 1159
2023-08-17 | C | 76 | 103 | 258 | 36 | - | - | - | - | 4.2 | 834
2023-08-24 | C | 90 | 98 | 246 | 26 | - | - | - | - | 4.3 | 834
2023-08-31 | C | 51 | 18 | 47 | 24.5 | - | - | - | - | 4.28 | 914
2023-09-07 | C | 10 | 24 | 61 | 25 | - | - | - | - | 4 | 648
2023-09-11 | C | 19 | 36 | 90 | 27 | - | - | - | - | 3.8 | 736
2023-09-21 | C | 52 | 47 | 119 | 21 | - | - | - | - | 2.7 | 715
2023-09-26 | C | 24 | 44 | 109 | 20 | - | - | - | - | 2.6 | 578
2023-10-05 | C | 41 | 31 | 79 | 18 | - | - | - | - | 2.9 | 665
2023-10-09 | C | 63 | 44 | 110 | 20 | - | - | - | - | 2.8 | 666
2023-10-17 | C | 42 | 62 | 127 | - | - | - | - | - | - | -
2023-10-23 | C | 52 | 36 | 91 | 18 | - | - | - | - | 2.6 | 683
2023-11-03 | C | 19 | 22 | 56 | 12 | - | - | - | - | 1.4 | 417
2023-11-09 | C | 22 | 25 | 64 | 13 | - | - | - | - | 1.1 | 704
2023-11-13 | C | 9 | 23 | 57 | 11 | - | - | - | - | 1.5 | 715
2023-11-24 | C | 37 | 26 | 65 | 14 | - | - | - | - | 1.3 | 542
2023-11-27 | C | 64 | 38 | 97 | 18 | - | - | - | - | 2.1 | 492
2023-12-05 | C | 83 | 52 | 168 | 23 | - | - | - | - | 2.53 | 749
2023-12-12 | C | 93 | 88 | 152 | 19.5 | - | - | - | - | 2.13 | 796
2023-12-18 | C | 79 | 55 | 138 | 18 | - | - | - | - | 1.8 | 751
2023-12-28 | C | 68 | 58 | 145 | 19 | - | - | - | - | 2.2 | 789
2024-01-05 | C | 61 | 92 | 230 | 19 | - | - | - | - | 2.7 | 777
2024-01-09 | C | 51 | 46 | 115 | 17 | - | - | - | - | 1.9 | 531
2024-01-16 | C | 65 | 43 | 109 | 18 | - | - | - | - | 2.1 | 675
2024-01-29 | C | 49 | 30 | 75 | 16 | - | - | - | - | 2.4 | 841
2024-02-06 | C | 23 | 86 | 106 | 18 | - | - | - | - | 2.2 | 945
2024-02-14 | C | 94 | 77 | 186 | 20 | - | - | - | - | 2.37 | 725
2024-02-14 | C | 156 | 267 | 603 | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-20 | P | 62 | 42 | 104 | 20 | - | - | - | - | 2.2 | 667
2024-02-27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-28 | C | 60 | 43 | 108 | 15 | - | - | - | - | 2.1 | 566
2024-03-07 | C | 87 | 56 | 139 | 16 | - | - | - | - | 2 | 787
2024-03-11 | C | 75 | 42 | 105 | 18 | - | - | - | - | 2.7 | 531
2024-03-18 | C | 55 | 50 | 126 | 15 | - | - | - | - | 2.9 | 813
2024-03-27 | C | 43 | 34 | 86 | 12 | - | - | - | - | 1.9 | 515
2024-04-04 | C | 41 | 38 | 97 | 9 | - | - | - | - | 1.1 | 231
2024-04-08 | C | 37 | 34 | 85 | 6 | - | - | - | - | 1 | 611
2024-04-17 | C | 129 | 70 | 175 | 13 | - | - | - | - | 1.7 | 909
2024-04-22 | C | 63 | 45 | 104 | 11 | - | - | - | - | 1.8 | 647
2024-04-27 | C | 43 | 34 | 86 | 12 | - | - | - | - | 1.9 | 515
2024-05-03 | C | 49 | 34 | 85 | 9 | - | - | - | - | 2.4 | 521
2024-05-06 | C | 29 | 54 | 135 | 11 | - | - | - | - | 3.7 | 542
2024-05-14 | C | 51 | 98 | 247 | 14 | - | - | - | - | 3.1 | 647
2024-05-23 | C | 40 | 46 | 115 | 12 | - | - | - | - | 3 | 485
2024-06-04 | C | 79 | 147 | 337 | - | - | - | - | - | - | -
2024-06-10 | C | 71 | 75 | 203 | 15 | - | - | - | - | 4.1 | 670
2024-06-20 | C | 55 | 51 | 128 | 19 | - | - | - | - | 4.8 | 543
2024-06-24 | C | 63 | 45 | 133 | 20 | - | - | - | - | 4.5 | 870
2024-07-02 | C | 59 | 116 | 259 | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-08 | C | 72 | 38 | 95 | 19 | - | - | - | - | 4.3 | 727
2024-07-18 | C | 96 | 54 | 134 | 22 | - | - | - | - | 5 | 428
2024-07-22 | C | 73 | 46 | 115 | 29 | - | - | - | - | 5.4 | 859
2024-08-05 | C | 116 | 144 | 360 | 45 | - | - | - | - | 7.9 | 919
2024-08-12 | C | 65 | 92 | 231 | 44 | - | - | - | - | 8.2 | 867
2024-08-19 | C | 105 | 75 | 189 | 39 | - | - | - | - | 7.1 | 1471
2024-08-27 | C | 173 | 90 | 225 | 42 | - | - | - | - | 6.8 | 725
2024-09-05 | C | 103 | 74 | 185 | 37 | - | - | - | - | 6.4 | 633
2024-09-09 | C | 228 | 175 | 437 | 39 | - | - | - | - | 6.8 | 619
2024-09-19 | C | 109 | 70 | 175 | 32 | - | - | - | - | 5.9 | 556
2024-09-23 | C | 27 | 11 | 55 | 38 | - | - | - | - | 5.5 | 508
2024-09-27 | C | 173 | 90 | 225 | 42 | - | - | - | - | 6.8 | 725
2024-10-03 | C | 113 | 74 | 186 | 37 | - | - | - | - | 5.1 | 617
2024-10-07 | C | 147 | 126 | 316 | 31 | - | - | - | - | 4.8 | 815
2024-10-15 | C | 107 | 45 | 113 | 28 | - | - | - | - | 5.2 | 747
2024-10-23 | C | 15 | 15 | 59 | - | - | - | - | - | - | -
2024-11-04 | C | 37 | 35 | 87 | 24 | - | - | - | - | 2.4 | 749
2024-11-14 | C | 54 | 25 | 63 | 23 | - | - | - | - | 2.5 | 721
2024-11-20 | C | 39 | 36 | 89 | 20 | - | - | - | - | 2.3 | 814
2024-11-28 | C | 62 | 43 | 107 | 17 | - | - | - | - | 2.5 | 821
2024-12-05 | C | 52 | 45 | 112 | 18 | - | - | - | - | 2.6 | 1097
2024-12-09 | C | 42 | 55 | 138 | 14 | - | - | - | - | 2.5 | 813
2024-12-19 | C | 33 | 47 | 117 | 20 | - | - | - | - | 2.7 | 995
2024-12-23 | C | 51 | 48 | 126 | 15 | - | - | - | - | 2.7 | 1007
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008712220NZ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13.6
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 226 | 165 | 0 | 0 | 0 | 547 | 52 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2022-02-01 | 211 | 153 | 0 | 0 | 0 | 422 | 34.56 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 66.56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2022-03-01 | 0 | 378 | 275 | 0 | 0 | 591 | 0 | 97 | 77 | 0 | 0 | 166 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 359 | 267 | 682 | 0 | 0 | 0 | 114 | 87 | 215 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 249 | 187 | 461 | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
2022-06-01 | 0 | 0 | 275 | 213 | 0 | 483 | 0 | 0 | 68 | 48 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3
2022-07-01 | 197 | 164 | 0 | 0 | 0 | 402 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2022-08-01 | 0 | 0 | 236 | 194 | 0 | 438 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2
2022-09-01 | 0 | 0 | 222 | 174 | 0 | 374 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 211 | 149 | 444 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2
2022-11-01 | 0 | 264 | 198 | 0 | 0 | 449 | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
2022-12-01 | 374 | 280 | 0 | 0 | 0 | 875 | 387 | 290 | 0 | 0 | 0 | 811 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2023-01-01 | 309 | 238 | 0 | 0 | 0 | 634 | 322 | 255 | 0 | 0 | 0 | 632 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
2023-02-01 | 229 | 173 | 0 | 0 | 0 | 444 | 138 | 111 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
2023-03-01 | 0 | 311 | 246 | 0 | 0 | 542 | 0 | 240 | 179 | 0 | 0 | 354 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 235 | 185 | 515 | 0 | 0 | 0 | 207 | 169 | 528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 242 | 180 | 490 | 0 | 0 | 0 | 191 | 135 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2
2023-06-01 | 0 | 0 | 283 | 216 | 0 | 440 | 0 | 0 | 319 | 247 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
2023-07-01 | 230 | 164 | 0 | 0 | 0 | 433 | 213 | 158 | 0 | 0 | 0 | 397 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2023-08-01 | 0 | 0 | 288 | 214 | 0 | 498 | 0 | 0 | 260 | 181 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
2023-09-01 | 0 | 0 | 286 | 227 | 0 | 581 | 0 | 0 | 279 | 210 | 0 | 575 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 341 | 266 | 667 | 0 | 0 | 0 | 344 | 268 | 631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4
2023-11-01 | 0 | 321 | 243 | 0 | 0 | 646 | 0 | 301 | 227 | 0 | 0 | 571 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3
2023-12-01 | 285 | 215 | 0 | 0 | 0 | 750 | 258 | 198 | 0 | 0 | 0 | 672 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
2024-01-01 | 487 | 373 | 0 | 0 | 0 | 865 | 438 | 336 | 0 | 0 | 0 | 786 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-02-01 | 419 | 318 | 0 | 0 | 0 | 799 | 405 | 303 | 0 | 0 | 0 | 799 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5
2024-03-01 | 0 | 474 | 367 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 477 | 379 | 0 | 0 | 1065 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 376 | 285 | 685 | 0 | 0 | 0 | 356 | 278 | 610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 282 | 217 | 542 | 0 | 0 | 0 | 199 | 159 | 347 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2
2024-06-01 | 0 | 0 | 241 | 177 | 0 | 470 | 0 | 0 | 139 | 103 | 0 | 222 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
2024-07-01 | 256 | 203 | 0 | 0 | 0 | 459 | 149 | 117 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
2024-08-01 | 0 | 0 | 250 | 186 | 0 | 489 | 0 | 0 | 176 | 146 | 0 | 325 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3
2024-09-01 | 0 | 0 | 258 | 195 | 0 | 504 | 0 | 0 | 237 | 177 | 0 | 444 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 303 | 222 | 519 | 0 | 0 | 0 | 254 | 182 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
2024-11-01 | 0 | 222 | 167 | 0 | 0 | 472 | 0 | 147 | 112 | 0 | 0 | 302 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2
2024-12-01 | 224 | 170 | 0 | 0 | 0 | 479 | 112 | 62 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | 190805 Traslado interno de fangos espesados a EDAR Porzuna | 20
2023 | [11 empty] | 190805 Traslado interno de fangos espesados a EDAR Porzuna | 28
2024 | 0.895 | [10 empty] | 190805 Traslado interno de fangos espesados a EDAR Porzuna | 20

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES