## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 230061 | 214649
2022-02-01 | 201198 | 189518
2022-03-01 | 347858 | 321227
2022-04-01 | 297509 | 277776
2022-05-01 | 251800 | 236065
2022-06-01 | 198041 | 185881
2022-07-01 | 212236 | 203790
2022-08-01 | 205388 | 199191
2022-09-01 | 206459 | 201660
2022-10-01 | 217282 | 211631
2022-11-01 | 244415 | 234995
2022-12-01 | 333123 | 301873
2023-01-01 | 238018 | 227022
2023-02-01 | 205607 | 195509
2023-03-01 | 205483 | 198304
2023-04-01 | 196413 | 190131
2023-05-01 | 251417 | 249780
2023-06-01 | 251898 | 232463
2023-07-01 | 210528 | 192603
2023-08-01 | 207701 | 197730
2023-09-01 | 235646 | 225173
2023-10-01 | 257354 | 238416
2023-11-01 | 219541 | 202792
2023-12-01 | 242485 | 210036
2024-01-01 | 278551 | 256056
2024-02-01 | 241151 | 227467
2024-03-01 | 337663 | 295858
2024-04-01 | 214588 | 212164
2024-05-01 | 203310 | 207110
2024-06-01 | 225056 | 218723
2024-07-01 | 212896 | 206539
2024-08-01 | 202701 | 202952
2024-09-01 | 230362 | 224485
2024-10-01 | 316878 | 281789
2024-11-01 | 225591 | 227824
2024-12-01 | 213930 | 212701

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-01 | C | 328 | 293 | 557 | 68.4 | 67.01 | 53.4 | 1.16 | 0.226 | 7.05 | 1328
2022-01-02 | C | 376 | 275 | 538 | 70 | 68.63 | 57 | 1.14 | 0.23 | 7.16 | 1336
2022-01-03 | C | 256 | 312 | 640 | 69.2 | 67.89 | 50.3 | 1.09 | 0.217 | 7.82 | 1318
2022-01-04 | C | 396 | 429 | 815 | 64.3 | 62.87 | 43.3 | 1.22 | 0.209 | 8.24 | 1067
2022-01-05 | C | 97 | 120 | 354 | 60.3 | 59.9 | 55.8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1278
2022-01-06 | C | 112 | 478 | 910 | 48.2 | 47.05 | 38.6 | 0.96 | 0.187 | 6.07 | 1279
2022-01-07 | C | 120 | 433 | 713 | 50.4 | 49.21 | 40.1 | 0.99 | 0.196 | 6.13 | 1259
2022-01-08 | C | 157 | 346 | 551 | 57.1 | 55.84 | 43.7 | 1.02 | 0.236 | 6.48 | 1223
2022-01-09 | C | 140 | 290 | 467 | 61.6 | 60.4 | 45 | 0.925 | 0.274 | 6.52 | 1209
2022-01-10 | C | 176 | 284 | 462 | 60 | 58.87 | 53.4 | 0.87 | 0.263 | 6.66 | 1160
2022-01-11 | C | 180 | 302 | 534 | 55.2 | 54.28 | 41.5 | 0.68 | 0.241 | 6.91 | 1160
2022-01-12 | C | 244 | 308 | 538 | 57.2 | 56.21 | 33.1 | 0.74 | 0.249 | 6.74 | 1558
2022-01-13 | C | 276 | 321 | 608 | 60.2 | 59.06 | 33.2 | 0.88 | 0.263 | 8.61 | 1260
2022-01-14 | C | 231 | 308 | 574 | 63.3 | 62.12 | 30.5 | 0.93 | 0.254 | 9.06 | 1315
2022-01-15 | C | 240 | 318 | 616 | 65.8 | 64.54 | 34.8 | 0.98 | 0.278 | 9.13 | 1368
2022-01-16 | C | 249 | 330 | 623 | 70.2 | 68.87 | 36.9 | 1.07 | 0.261 | 8.84 | 1452
2022-01-17 | C | 297 | 394 | 795 | 68.1 | 66.68 | 38.3 | 1.15 | 0.27 | 8.51 | 1586
2022-01-18 | C | 332 | 452 | 916 | 69.2 | 67.7 | 40.1 | 1.22 | 0.279 | 8.37 | 1655
2022-01-19 | C | 356 | 576 | 1194 | 69.8 | 68.22 | 41.5 | 1.3 | 0.283 | 8.25 | 1741
2022-01-20 | C | 632 | 533 | 1205 | 74.6 | 72.8 | 33.3 | 1.51 | 0.291 | 10.3 | 1672
2022-01-21 | C | 312 | 499 | 1094 | 72.9 | 71.29 | 37.8 | 1.33 | 0.285 | 8.8 | 1587
2022-01-22 | C | 226 | 356 | 761 | 70.5 | 68.96 | 39.6 | 1.27 | 0.274 | 7.43 | 1644
2022-01-23 | C | 192 | 232 | 568 | 69.9 | 68.46 | 41.3 | 1.16 | 0.281 | 6.97 | 1715
2022-01-24 | C | 204 | 251 | 579 | 64.3 | 62.82 | 44.9 | 1.21 | 0.268 | 7.18 | 1647
2022-01-25 | C | 156 | 314 | 789 | 64.3 | 62.84 | 39.7 | 1.2 | 0.257 | 7.66 | 1766
2022-01-26 | C | 164 | 416 | 915 | 49.4 | 48.06 | 39.7 | 1.11 | 0.233 | 7.48 | 1817
2022-01-27 | C | 168 | 430 | 1015 | 62.6 | 63.2 | 61.2 | 0.2 | 0.04 | 5.95 | 1825
2022-01-28 | C | 183 | 328 | 665 | 59.7 | 58.32 | 47.3 | 1.14 | 0.24 | 7.07 | 1805
2022-01-29 | C | 171 | 351 | 604 | 63.2 | 61.87 | 49.1 | 1.06 | 0.266 | 7.1 | 1766
2022-01-30 | C | 160 | 382 | 550 | 66.4 | 65.12 | 50.1 | 1.01 | 0.271 | 7.16 | 1722
2022-01-31 | C | 120 | 373 | 548 | 55.8 | 54.567 | 43.3 | 0.97 | 0.263 | 7.11 | 1858
2022-02-01 | C | 204 | 282 | 659 | 62.5 | 61.29 | 44.8 | 0.931 | 0.278 | 7.12 | 1803
2022-02-02 | C | 200 | 356 | 607 | 63.3 | 62.11 | 51.1 | 0.908 | 0.281 | 7.6 | 1552
2022-02-03 | C | 940 | 1200 | 2215 | 54.2 | 53.66 | 46.8 | 0.5 | 0.04 | 11.8 | 1627
2022-02-04 | C | 223 | 348 | 627 | 62.7 | 61.47 | 50.1 | 0.96 | 0.271 | 8.12 | 1533
2022-02-05 | C | 196 | 323 | 586 | 64.3 | 63.02 | 53.8 | 1.03 | 0.255 | 7.77 | 1478
2022-02-06 | C | 188 | 317 | 615 | 66.2 | 64.88 | 55.6 | 1.07 | 0.246 | 7.59 | 1442
2022-02-07 | C | 340 | 426 | 809 | 67.1 | 65.75 | 44.4 | 1.1 | 0.251 | 8.88 | 1591
2022-02-08 | C | 248 | 349 | 636 | 65.5 | 64.23 | 42.6 | 1.03 | 0.244 | 8.31 | 1507
2022-02-09 | C | 296 | 378 | 757 | 52.4 | 51.29 | 42.4 | 0.88 | 0.231 | 8.57 | 1462
2022-02-10 | C | 284 | 366 | 726 | 64.2 | 63.02 | 41 | 0.93 | 0.247 | 9.06 | 1429
2022-02-11 | C | 362 | 417 | 912 | 63.3 | 61.98 | 39.6 | 1.08 | 0.241 | 9.27 | 1356
2022-02-12 | C | 577 | 431 | 1100 | 64.5 | 63.12 | 40.8 | 1.13 | 0.248 | 9.65 | 1291
2022-02-13 | C | 924 | 459 | 1210 | 65.1 | 63.56 | 42.9 | 1.29 | 0.255 | 10.8 | 1254
2022-02-14 | C | 208 | 318 | 552 | 84.3 | 82.49 | 39.5 | 1.54 | 0.271 | 7.34 | 1170
2022-02-15 | C | 176 | 309 | 520 | 59.2 | 57.69 | 39.4 | 1.28 | 0.231 | 7.09 | 1346
2022-02-16 | C | 172 | 361 | 572 | 63.8 | 62.15 | 43.2 | 1.41 | 0.244 | 8.1 | 1349
2022-02-17 | C | 124 | 382 | 607 | 61.1 | 59.49 | 42.1 | 1.37 | 0.237 | 7.62 | 1591
2022-02-18 | C | 316 | 428 | 732 | 60.8 | 59.22 | 44.5 | 1.35 | 0.228 | 7.56 | 1548
2022-02-19 | C | 527 | 433 | 844 | 61.5 | 59.86 | 47.3 | 1.4 | 0.236 | 8.12 | 1551
2022-02-20 | C | 896 | 456 | 996 | 63.9 | 62.34 | 49.8 | 1.32 | 0.241 | 8.43 | 1515
2022-02-21 | C | 372 | 414 | 717 | 60 | 58.49 | 47.4 | 1.28 | 0.229 | 7.4 | 1759
2022-02-22 | C | 252 | 352 | 596 | 61.2 | 59.66 | 49.2 | 1.31 | 0.231 | 7.4 | 1772
2022-02-23 | C | 316 | 396 | 735 | 59.6 | 58.13 | 43.7 | 1.25 | 0.223 | 7.65 | 1680
2022-02-24 | C | 844 | 417 | 919 | 65.5 | 63.89 | 43 | 1.37 | 0.238 | 7.94 | 1668
2022-02-25 | C | 310 | 170 | 308 | 50.3 | 49.48 | 45 | 0.8 | 0.02 | 7.35 | 1687
2022-02-26 | C | 642 | 388 | 829 | 62.8 | 61.24 | 42.8 | 1.33 | 0.231 | 7.54 | 1733
2022-02-27 | C | 513 | 373 | 864 | 60.1 | 58.64 | 39.6 | 1.24 | 0.225 | 7.29 | 1788
2022-02-28 | C | 422 | 401 | 917 | 61.5 | 59.98 | 38.1 | 1.29 | 0.227 | 7.01 | 1801
2022-03-01 | C | 300 | 919 | 306 | 58.4 | 56.939 | 37.8 | 1.25 | 0.211 | 6.87 | 1832
2022-03-02 | C | 248 | 827 | 278 | 57.3 | 55.772 | 36.4 | 1.32 | 0.208 | 6.91 | 1855
2022-03-03 | C | 296 | 725 | 263 | 55.8 | 54.159 | 35.9 | 1.44 | 0.201 | 7.03 | 1732
2022-03-04 | C | 348 | 618 | 312 | 58.3 | 56.593 | 33.7 | 1.49 | 0.217 | 6.88 | 1596
2022-03-05 | C | 301 | 586 | 288 | 60.6 | 58.865 | 37.1 | 1.51 | 0.225 | 6.71 | 1414
2022-03-06 | C | 216 | 514 | 291 | 62.1 | 60.239 | 38.7 | 1.63 | 0.231 | 6.82 | 1356
2022-03-07 | C | 196 | 520 | 303 | 54.7 | 52.992 | 39 | 1.48 | 0.228 | 6.47 | 1302
2022-03-08 | C | 228 | 660 | 309 | 44 | 42.666 | 29.7 | 1.13 | 0.204 | 5.9 | 1356
2022-03-09 | C | 252 | 479 | 302 | 47.8 | 46.83 | 35.6 | 0.792 | 0.178 | 6.56 | 1577
2022-03-10 | C | 87 | 615 | 310 | 47.5 | 47.39 | 43.2 | 0.1 | 0.01 | 5.35 | 1476
2022-03-11 | C | 228 | 704 | 339 | 50.1 | 48.924 | 33.8 | 0.98 | 0.196 | 6.33 | 1359
2022-03-12 | C | 220 | 816 | 341 | 48.5 | 47.236 | 32.6 | 1.04 | 0.224 | 5.75 | 1125
2022-03-13 | C | 216 | 921 | 356 | 47 | 45.653 | 31.3 | 1.09 | 0.257 | 5.12 | 1005
2022-03-14 | C | 332 | 616 | 331 | 46 | 44.737 | 27.6 | 1.02 | 0.243 | 7.45 | 1060
2022-03-15 | C | 180 | 516 | 247 | 47.9 | 46.544 | 36.6 | 1.14 | 0.216 | 6.45 | 1523
2022-03-16 | C | 304 | 508 | 253 | 55.4 | 53.822 | 29.9 | 1.33 | 0.248 | 6.32 | 1402
2022-03-17 | C | 136 | 304 | 216 | 38.1 | 36.869 | 21.9 | 1.02 | 0.211 | 4.25 | 1221
2022-03-18 | C | 174 | 336 | 228 | 43.7 | 42.311 | 36.4 | 1.17 | 0.219 | 4.73 | 1258
2022-03-19 | C | 191 | 451 | 297 | 48.9 | 47.243 | 40.1 | 1.43 | 0.227 | 5.52 | 1301
2022-03-20 | C | 200 | 468 | 313 | 58.4 | 56.575 | 43.7 | 1.59 | 0.235 | 6.05 | 1347
2022-03-21 | C | 144 | 315 | 234 | 38.6 | 37.181 | 18.8 | 1.22 | 0.199 | 4.23 | 976
2022-03-22 | C | 160 | 243 | 176 | 25.2 | 24.005 | 11.8 | 1.02 | 0.175 | 3.14 | 966
2022-03-23 | C | 120 | 386 | 236 | 50.8 | 49.274 | 32.8 | 1.29 | 0.236 | 5.4 | 1557
2022-03-24 | C | 215 | 498 | 240 | 48.3 | 48.3 | 53.1 | 0 | 0 | 4.4 | 1301
2022-03-25 | C | 191 | 411 | 227 | 43.6 | 42.133 | 25.5 | 1.24 | 0.227 | 6.91 | 998
2022-03-26 | C | 225 | 452 | 233 | 48.2 | 46.534 | 30.7 | 1.43 | 0.236 | 7.28 | 1129
2022-03-27 | C | 244 | 488 | 247 | 50.7 | 48.943 | 38.6 | 1.51 | 0.247 | 7.57 | 1227
2022-03-28 | C | 232 | 461 | 231 | 56 | 54.088 | 34.1 | 1.66 | 0.252 | 7.57 | 1436
2022-03-29 | C | 188 | 418 | 208 | 42.7 | 41.129 | 21.6 | 1.34 | 0.231 | 5.68 | 1065
2022-03-30 | C | 164 | 285 | 174 | 30.4 | 29.003 | 12.6 | 1.17 | 0.227 | 3.75 | 923
2022-03-31 | C | 192 | 565 | 348 | 41 | 39.549 | 24.2 | 1.23 | 0.221 | 5.34 | 1047
2022-04-01 | C | 237 | 547 | 322 | 43.7 | 42.173 | 32.3 | 1.29 | 0.237 | 5.96 | 1132
2022-04-02 | C | 256 | 566 | 309 | 54.1 | 52.459 | 38.1 | 1.37 | 0.271 | 7.23 | 1197
2022-04-03 | C | 292 | 579 | 286 | 58.8 | 57.108 | 41.8 | 1.4 | 0.292 | 7.95 | 1241
2022-04-04 | C | 240 | 579 | 290 | 60.8 | 58.828 | 37.8 | 1.67 | 0.302 | 8.01 | 1355
2022-04-05 | C | 72 | 207 | 154 | 21.8 | 20.424 | 9.34 | 1.15 | 0.226 | 2.31 | 584
2022-04-06 | C | 180 | 441 | 238 | 49.1 | 47.493 | 27.4 | 1.36 | 0.247 | 4.98 | 944
2022-04-07 | C | 376 | 737 | 296 | 65.4 | 63.944 | 40.1 | 1.18 | 0.276 | 9.24 | 1365
2022-04-08 | C | 108 | 429 | 145 | 55.7 | 55.28 | 57.6 | 0.4 | 0.02 | 4.92 | 1469
2022-04-09 | C | 717 | 1154 | 408 | 70.4 | 68.077 | 38.1 | 2.06 | 0.263 | 9.63 | 1191
2022-04-10 | C | 1356 | 1215 | 454 | 74.9 | 72.782 | 40.8 | 1.83 | 0.288 | 10.2 | 1154
2022-04-11 | C | 672 | 865 | 352 | 62.3 | 60.31 | 42 | 1.71 | 0.28 | 8.77 | 1086
2022-04-12 | C | 272 | 684 | 308 | 58 | 56.207 | 44 | 1.52 | 0.273 | 8.37 | 1118
2022-04-13 | C | 416 | 732 | 344 | 63.1 | 61.048 | 43.1 | 1.77 | 0.282 | 9.01 | 1174
2022-04-14 | C | 437 | 761 | 297 | 65.4 | 63.362 | 40.9 | 1.75 | 0.288 | 8.45 | 1228
2022-04-15 | C | 411 | 699 | 254 | 61.8 | 59.893 | 45.1 | 1.63 | 0.277 | 8.71 | 1246
2022-04-16 | C | 386 | 738 | 212 | 66.4 | 64.886 | 49.2 | 1.23 | 0.284 | 9.06 | 1289
2022-04-17 | C | 372 | 773 | 151 | 71.3 | 70.169 | 52.3 | 0.835 | 0.296 | 9.28 | 1309
2022-04-18 | C | 680 | 760 | 163 | 71.9 | 70.729 | 63.1 | 0.88 | 0.291 | 11.7 | 1392
2022-04-19 | C | 814 | 801 | 177 | 50.3 | 49.13 | 47.3 | 0.9 | 0.27 | 9.61 | 1142
2022-04-20 | C | 952 | 795 | 168 | 43.2 | 42.004 | 20.5 | 0.93 | 0.266 | 7.65 | 877
2022-04-21 | C | 852 | 871 | 149 | 45.6 | 44.101 | 36.7 | 1.23 | 0.269 | 9.33 | 1120
2022-04-22 | C | 80 | 338 | 115 | 60.7 | 60.5 | 57.6 | 0.2 | 0 | 6.42 | 1451
2022-04-23 | C | 281 | 449 | 131 | 45.5 | 44.376 | 35.2 | 0.88 | 0.244 | 7.56 | 1138
2022-04-24 | C | 155 | 428 | 126 | 47.1 | 45.88 | 30.1 | 0.982 | 0.238 | 7.23 | 1191
2022-04-25 | C | 172 | 442 | 129 | 40.7 | 39.861 | 29.6 | 0.598 | 0.241 | 6.2 | 1175
2022-04-26 | C | 152 | 412 | 116 | 40.4 | 39.427 | 22.9 | 0.744 | 0.229 | 6.1 | 1051
2022-04-27 | C | 148 | 529 | 128 | 38.7 | 37.565 | 23.3 | 0.914 | 0.221 | 4.58 | 1160
2022-04-28 | C | 140 | 436 | 132 | 54.5 | 53.087 | 31 | 1.17 | 0.243 | 7.81 | 1792
2022-04-29 | C | 128 | 491 | 146 | 51.8 | 50.589 | 28.9 | 0.98 | 0.231 | 7.56 | 1844
2022-04-30 | C | 137 | 513 | 152 | 55.3 | 54.113 | 33.6 | 0.96 | 0.227 | 8.12 | 2010
2022-05-01 | C | 132 | 272 | 516 | 57.2 | 55.627 | 41.9 | 1.34 | 0.233 | 10 | 2154
2022-05-02 | C | 196 | 363 | 773 | 58.2 | 56.309 | 35.8 | 1.65 | 0.241 | 9.82 | 2330
2022-05-03 | C | 228 | 455 | 883 | 57.1 | 54.882 | 34.6 | 1.98 | 0.238 | 8.88 | 2064
2022-05-04 | C | 259 | 471 | 912 | 60.7 | 58.836 | 35.1 | 1.62 | 0.244 | 9.33 | 2133
2022-05-05 | C | 296 | 475 | 845 | 61.5 | 60.039 | 35.7 | 1.21 | 0.251 | 10.7 | 2112
2022-05-06 | C | 294 | 480 | 1020 | 51.2 | 50.89 | 54.9 | 0.3 | 0.01 | 10.5 | 2000
2022-05-07 | C | 157 | 398 | 636 | 59.2 | 58.164 | 50.3 | 0.82 | 0.216 | 8.16 | 1855
2022-05-08 | C | 120 | 317 | 557 | 58.6 | 57.705 | 55.3 | 0.667 | 0.228 | 7.92 | 1785
2022-05-09 | C | 140 | 286 | 509 | 53.4 | 52.453 | 42.9 | 0.713 | 0.234 | 9.92 | 1808
2022-05-10 | C | 180 | 263 | 475 | 48.9 | 48.101 | 30.3 | 0.58 | 0.219 | 12.7 | 2210
2022-05-11 | C | 164 | 319 | 566 | 51.1 | 50.259 | 41.6 | 0.63 | 0.211 | 10.3 | 1976
2022-05-12 | C | 104 | 353 | 651 | 57.9 | 56.672 | 40 | 1.02 | 0.208 | 12.1 | 2300
2022-05-13 | C | 93 | 328 | 591 | 59.2 | 58.119 | 47.6 | 0.88 | 0.201 | 10.8 | 2109
2022-05-14 | C | 105 | 288 | 522 | 60.6 | 59.686 | 49.1 | 0.73 | 0.184 | 9.13 | 1873
2022-05-15 | C | 100 | 255 | 478 | 61.3 | 60.47 | 51.5 | 0.667 | 0.163 | 8.61 | 1671
2022-05-16 | C | 112 | 301 | 540 | 60.6 | 59.82 | 50.1 | 0.62 | 0.16 | 10.4 | 1680
2022-05-17 | C | 148 | 318 | 604 | 62.4 | 61.365 | 47.9 | 0.87 | 0.165 | 12 | 2010
2022-05-18 | C | 136 | 338 | 619 | 59.5 | 58.302 | 43.1 | 1.04 | 0.158 | 10.1 | 2174
2022-05-19 | C | 332 | 454 | 880 | 67 | 65.879 | 46.2 | 0.95 | 0.171 | 13.4 | 2101
2022-05-20 | C | 364 | 417 | 771 | 64.7 | 63.632 | 43.1 | 0.91 | 0.158 | 11.7 | 1816
2022-05-21 | C | 401 | 408 | 754 | 61.1 | 60.119 | 44.4 | 0.83 | 0.151 | 12.4 | 1833
2022-05-22 | C | 357 | 414 | 802 | 65.2 | 64.125 | 42.8 | 0.92 | 0.155 | 12.1 | 1859
2022-05-23 | C | 318 | 391 | 734 | 63.8 | 62.697 | 37.1 | 0.94 | 0.163 | 12.6 | 1891
2022-05-24 | C | 302 | 378 | 712 | 59.9 | 58.97 | 40.2 | 0.77 | 0.16 | 11.5 | 1934
2022-05-25 | C | 197 | 352 | 658 | 57.6 | 56.722 | 41.7 | 0.72 | 0.158 | 11.1 | 1988
2022-05-26 | C | 336 | 366 | 1338 | 48.1 | 47.127 | 40.8 | 0.81 | 0.163 | 10.6 | 2097
2022-05-27 | C | 416 | 360 | 1450 | 35.7 | - | 43.2 | - | 0.01 | 12.55 | 2440
2022-05-28 | C | 174 | 356 | 692 | 60.7 | 59.64 | 40.1 | 0.89 | 0.17 | 10.7 | 1891
2022-05-29 | C | 188 | 341 | 644 | 59.2 | 58.102 | 42.3 | 0.93 | 0.168 | 10.3 | 1914
2022-05-30 | C | 169 | 350 | 658 | 61.3 | 60.166 | 40.9 | 0.96 | 0.174 | 9.74 | 1951
2022-05-31 | C | 152 | 370 | 635 | 61.9 | 60.685 | 46.8 | 1.05 | 0.165 | 9.01 | 1980
2022-06-01 | C | 200 | 316 | 2091 | 56.1 | 55.16 | 38.4 | 0.78 | 0.16 | 11.9 | 2121
2022-06-02 | C | 110 | 245 | 450 | 53.4 | 53.3 | 49.5 | 0.1 | 0 | 8.05 | 1991
2022-06-03 | C | 125 | 239 | 512 | 62.2 | 61.33 | 44.3 | 0.71 | 0.16 | 10.4 | 1742
2022-06-04 | C | 117 | - | 469 | 63 | 62.21 | 47.9 | 0.64 | 0.15 | 8.6 | 1655
2022-06-05 | C | 120 | 219 | 438 | 63.5 | 62.82 | 53 | 0.54 | 0.14 | 7.9 | 1538
2022-06-06 | C | 160 | 236 | 435 | 64.7 | 63.96 | 55.9 | 0.59 | 0.15 | 9.2 | 1747
2022-06-07 | C | 104 | 251 | 463 | 63.8 | 63.11 | 49.2 | 0.55 | 0.14 | 11.9 | 1760
2022-06-08 | C | 160 | 274 | 569 | 62.6 | 61.95 | 55.2 | 0.51 | 0.14 | 11.9 | 1723
2022-06-09 | C | 148 | 269 | 512 | 62.1 | 61.42 | 51 | 0.53 | 0.15 | 14 | 1881
2022-06-10 | C | 136 | 291 | 531 | 61.8 | 61.04 | 51.8 | 0.62 | 0.14 | 13.5 | 1783
2022-06-11 | C | 122 | - | 498 | 60.4 | 59.55 | 52.3 | 0.7 | 0.15 | 12.2 | 1715
2022-06-12 | C | 116 | 336 | 484 | 59.7 | 58.81 | 51.4 | 0.74 | 0.16 | 10.1 | 1664
2022-06-13 | C | 138 | 358 | 531 | 60.9 | 60.09 | 49.3 | 0.66 | 0.15 | 9.45 | 1566
2022-06-14 | C | 168 | 361 | 578 | 63.6 | 62.86 | 47.6 | 0.59 | 0.15 | 8.92 | 1493
2022-06-15 | C | 182 | 324 | 601 | 65.1 | 64.22 | 50.8 | 0.71 | 0.17 | 9.16 | 1533
2022-06-16 | C | 173 | 276 | 577 | 70.2 | 69.15 | 49.3 | 0.88 | 0.17 | 9.46 | 1547
2022-06-17 | C | 141 | 223 | 526 | 73.7 | 72.56 | 56.2 | 0.96 | 0.18 | 10.4 | 1712
2022-06-18 | C | 136 | - | 494 | 77.1 | 75.75 | 60.7 | 1.17 | 0.18 | 11.6 | 1669
2022-06-19 | C | 172 | 165 | 513 | 80.3 | 78.89 | 61.2 | 1.21 | 0.2 | 12.8 | 1551
2022-06-20 | C | 120 | 221 | 455 | 66.9 | 65.6 | 58.5 | 1.13 | 0.17 | 12.6 | 1914
2022-06-21 | C | 184 | 287 | 551 | 68.5 | 66.86 | 55.4 | 1.46 | 0.18 | 17.6 | 1917
2022-06-22 | C | 336 | 360 | 660 | 62.8 | 62.4 | 60.3 | 0.4 | 0 | 13.05 | 2100
2022-06-23 | C | 196 | 351 | 731 | 75.9 | 74.28 | 54.4 | 1.47 | 0.16 | 10.1 | 1647
2022-06-24 | C | 177 | 318 | 618 | 70.9 | 69.56 | 52.1 | 1.19 | 0.15 | 10.6 | 1630
2022-06-25 | C | 151 | - | 553 | 77.1 | 75.99 | 56.3 | 0.96 | 0.15 | 11.2 | 1898
2022-06-26 | C | 132 | 243 | 491 | 81.5 | 80.48 | 57.8 | 0.85 | 0.17 | 11.5 | 1578
2022-06-27 | C | 92 | 217 | 425 | 71.7 | 70.82 | 53.3 | 0.74 | 0.14 | 7.41 | 1389
2022-06-28 | C | 316 | 348 | 767 | 76.4 | 75.46 | 67.4 | 0.81 | 0.13 | 16.7 | 1866
2022-06-29 | C | 160 | 291 | 510 | 70.8 | 70 | 57.4 | 0.67 | 0.13 | 10.6 | 1588
2022-06-30 | C | 564 | 401 | 955 | 96.5 | 95.53 | 66.3 | 0.83 | 0.14 | 16.3 | 1804
2022-07-01 | C | 233 | 361 | 717 | 70.1 | 69.288 | 61.5 | 0.69 | 0.122 | 11.7 | 1546
2022-07-02 | C | 208 | 302 | 452 | 68.9 | 68.152 | 53.8 | 0.61 | 0.138 | 10.8 | 1533
2022-07-03 | C | 136 | 243 | 386 | 66.4 | 65.725 | 40.6 | 0.557 | 0.118 | 6.62 | 1392
2022-07-04 | C | 1668 | 576 | 2096 | 103 | 101.561 | 24.4 | 1.18 | 0.259 | 19.7 | 1670
2022-07-05 | C | 252 | 317 | 595 | 74.2 | 73.196 | 55.7 | 0.87 | 0.134 | 12 | 1800
2022-07-06 | C | 252 | 248 | 653 | 83.9 | 82.509 | 50.6 | 1.25 | 0.141 | 11.7 | 1787
2022-07-07 | C | 122 | 175 | 384 | 72.2 | 61.9 | 70.2 | 10.3 | 0 | 7.95 | 1601
2022-07-08 | C | 291 | 408 | 745 | 68.5 | 67.374 | 47.3 | 0.96 | 0.166 | 10.8 | 1477
2022-07-09 | C | 223 | 326 | 613 | 63.2 | 62.096 | 45.8 | 0.92 | 0.184 | 11.1 | 1218
2022-07-10 | C | 172 | 280 | 560 | 60.3 | 59.217 | 49.6 | 0.878 | 0.205 | 10.2 | 753
2022-07-11 | C | 140 | 214 | 387 | 52.4 | 51.507 | 48.5 | 0.717 | 0.176 | 9.4 | 1525
2022-07-12 | C | 128 | 226 | 328 | 61.1 | 60.079 | 54.4 | 0.83 | 0.191 | 9.01 | 1434
2022-07-13 | C | 248 | 251 | 508 | 62.8 | 61.762 | 50.1 | 0.85 | 0.188 | 11 | 1493
2022-07-14 | C | 340 | 269 | 633 | 54.6 | 53.803 | 46.3 | 0.63 | 0.167 | 9.9 | 1473
2022-07-15 | C | 316 | 245 | 566 | 50.3 | 49.266 | 44.7 | 0.89 | 0.144 | 9.61 | 1453
2022-07-16 | C | 257 | 227 | 517 | 48.8 | 47.603 | 43.2 | 1.06 | 0.137 | 9.29 | 1487
2022-07-17 | C | 300 | 226 | 497 | 47.9 | 46.635 | 41 | 1.14 | 0.125 | 9.07 | 1504
2022-07-18 | C | 380 | 327 | 754 | 70.5 | 68.973 | 50.3 | 1.38 | 0.147 | 10.5 | 1473
2022-07-19 | C | 356 | 308 | 737 | 63.5 | 62.158 | 47.3 | 1.21 | 0.132 | 9.54 | 1460
2022-07-20 | C | 312 | 246 | 572 | 61.7 | 60.433 | 46.3 | 1.14 | 0.127 | 11.2 | 1592
2022-07-21 | C | 192 | 221 | 563 | 61.2 | 59.976 | 48.7 | 1.1 | 0.124 | 11.9 | 1631
2022-07-22 | C | 136 | 190 | 436 | 40.9 | 40.8 | 50.4 | 0.1 | 0 | 11.05 | 1667
2022-07-23 | C | 344 | 273 | 601 | 59.3 | 58.307 | 50.7 | 0.87 | 0.123 | 9.63 | 1428
2022-07-24 | C | 404 | 293 | 616 | 61.2 | 60.295 | 49.2 | 0.78 | 0.125 | 9.16 | 1369
2022-07-25 | C | 408 | 358 | 768 | 66 | 65.012 | 72.5 | 0.86 | 0.128 | 9.63 | 1437
2022-07-26 | C | 152 | 271 | 408 | 52.9 | 52.141 | 45 | 0.64 | 0.119 | 8.36 | 1528
2022-07-27 | C | 176 | 291 | 468 | 88 | 86.955 | 47.7 | 0.93 | 0.115 | 8.53 | 1627
2022-07-28 | C | 158 | 308 | 513 | 76.7 | 75.793 | 46.1 | 0.78 | 0.127 | 8.48 | 1545
2022-07-29 | C | 217 | 354 | 585 | 74.3 | 73.368 | 48.3 | 0.81 | 0.122 | 7.79 | 1476
2022-07-30 | C | 286 | 377 | 638 | 68.9 | 67.913 | 44.9 | 0.87 | 0.117 | 7.96 | 1416
2022-07-31 | C | 352 | 424 | 703 | 67.4 | 66.373 | 45.6 | 0.907 | 0.12 | 8.17 | 1227
2022-08-01 | C | 188 | 306 | 498 | 57.8 | 56.841 | 57.6 | 0.842 | 0.117 | 7.68 | 1313
2022-08-02 | C | 336 | 351 | 693 | 57.5 | 56.565 | 44.3 | 0.82 | 0.115 | 8.66 | 1294
2022-08-03 | C | 220 | 313 | 508 | 53.6 | 52.721 | 40.2 | 0.77 | 0.109 | 12.1 | 1451
2022-08-04 | C | 1088 | 740 | 1460 | 44.2 | 44 | 54 | 0.2 | 0 | 15.8 | 1753
2022-08-05 | C | 277 | 291 | 496 | 64.7 | 63.756 | 47.6 | 0.82 | 0.124 | 9.19 | 1344
2022-08-06 | C | 236 | 274 | 501 | 65.1 | 64.123 | 47 | 0.84 | 0.137 | 9.32 | 1376
2022-08-07 | C | 199 | 254 | 466 | 65.8 | 64.769 | 49.2 | 0.91 | 0.121 | 8.57 | 1352
2022-08-08 | C | 187 | 231 | 452 | 60.5 | 59.303 | 41.3 | 1.07 | 0.127 | 8.23 | 1382
2022-08-09 | C | 151 | 218 | 415 | 65.9 | 64.77 | 45.2 | 1.01 | 0.12 | 9.66 | 1424
2022-08-10 | C | 143 | 225 | 436 | 67.4 | 66.302 | 44.8 | 0.98 | 0.118 | 8.26 | 1403
2022-08-11 | C | 176 | 241 | 501 | 63.8 | 62.657 | 43.6 | 1.03 | 0.113 | 9.03 | 1377
2022-08-12 | C | 122 | 207 | 399 | 60.1 | 58.892 | 46.8 | 1.1 | 0.108 | 8.35 | 1365
2022-08-13 | C | 107 | 219 | 361 | 57.2 | 55.916 | 44.1 | 1.17 | 0.114 | 8.76 | 1338
2022-08-14 | C | 119 | 208 | 332 | 54.1 | 52.901 | 45.7 | 1.08 | 0.119 | 8.01 | 1321
2022-08-15 | C | 110 | 230 | 417 | 47.6 | 45.617 | 44.8 | 1.86 | 0.123 | 7.81 | 1318
2022-08-16 | C | 128 | 223 | 489 | 50.4 | 48.142 | 42.9 | 2.13 | 0.128 | 7.73 | 1365
2022-08-17 | C | 160 | 218 | 362 | 48.1 | 46.243 | 37.6 | 1.74 | 0.117 | 7.28 | 1422
2022-08-18 | C | 157 | 258 | 408 | 48.7 | 46.793 | 40.8 | 1.55 | 0.357 | 7.33 | 1445
2022-08-19 | C | 456 | 440 | 1450 | 56.8 | 56.69 | 70.2 | 0.1 | 0.01 | 4.65 | 1408
2022-08-20 | C | 152 | 273 | 534 | 51.2 | 48.698 | 44.9 | 1.31 | 1.192 | 7.68 | 1329
2022-08-21 | C | 168 | 297 | 509 | 53.9 | 51.33 | 43.5 | 1.22 | 1.35 | 7.54 | 1357
2022-08-22 | C | 580 | 581 | 1024 | 56.1 | 53.422 | 48.8 | 1.47 | 1.208 | 9.65 | 1359
2022-08-23 | C | 220 | 326 | 655 | 52.7 | 50.163 | 47.4 | 1.31 | 1.227 | 8.85 | 1405
2022-08-24 | C | 280 | 330 | 589 | 50.4 | 48.05 | 45.9 | 1.17 | 1.18 | 8.69 | 1450
2022-08-25 | C | 304 | 346 | 640 | 53.2 | 50.737 | 41.7 | 1.25 | 1.213 | 10.3 | 1468
2022-08-26 | C | 291 | 368 | 671 | 55.9 | 53.493 | 48.4 | 1.17 | 1.237 | 9.7 | 1437
2022-08-27 | C | 310 | 412 | 733 | 58.1 | 55.731 | 53.1 | 1.09 | 1.279 | 8.81 | 1461
2022-08-28 | C | 312 | 431 | 763 | 67 | 64.853 | 60.8 | 0.846 | 1.301 | 9.3 | 1498
2022-08-29 | C | 244 | 329 | 589 | 60.9 | 58.807 | 72.3 | 0.98 | 1.113 | 8.31 | 1522
2022-08-30 | C | 336 | 379 | 685 | 69 | 66.749 | 48.5 | 1.13 | 1.121 | 9.27 | 1615
2022-08-31 | C | 404 | 455 | 885 | 62.1 | 59.933 | 47.1 | 1.05 | 1.117 | 10 | 1587
2022-09-01 | C | 384 | 417 | 823 | 59.6 | 57.414 | 49.1 | 1.08 | 1.106 | 10 | 1778
2022-09-02 | C | 312 | 392 | 728 | 60.1 | 58.286 | 50.8 | 0.97 | 0.844 | 9.36 | 1751
2022-09-03 | C | 296 | 370 | 617 | 57.9 | 56.213 | 55.4 | 0.811 | 0.876 | 8.91 | 1675
2022-09-04 | C | 284 | 357 | 573 | 58.3 | 56.721 | 53.2 | 0.643 | 0.936 | 8.21 | 1694
2022-09-05 | C | 172 | 329 | 558 | 61.2 | 59.407 | 51.2 | 0.78 | 1.013 | 8.12 | 1607
2022-09-06 | C | 316 | 394 | 699 | 67.6 | 65.635 | 56.6 | 0.91 | 1.055 | 11.6 | 1833
2022-09-07 | C | 516 | 486 | 972 | 62.9 | 61.153 | 41 | 0.73 | 1.017 | 16.9 | 2004
2022-09-08 | C | 172 | 401 | 767 | 54.1 | 52.432 | 39.8 | 0.66 | 1.008 | 10 | 1870
2022-09-09 | C | 298 | 165 | 392 | 52 | 51.7 | 52.2 | 0.3 | 0 | 5.2 | 1587
2022-09-10 | C | 233 | 331 | 651 | 56.1 | 54.786 | 41.6 | 0.95 | 0.364 | 10.9 | 2018
2022-09-11 | C | 260 | 292 | 626 | 56.9 | 55.694 | 42.3 | 1.04 | 0.166 | 11.7 | 2210
2022-09-12 | C | 796 | 478 | 1379 | 54.9 | 53.749 | 38.8 | 0.98 | 0.171 | 12 | 2450
2022-09-13 | C | 232 | 374 | 761 | 52.2 | 51.092 | 45.3 | 0.95 | 0.158 | 9.07 | 2098
2022-09-14 | C | 312 | 301 | 511 | 43.1 | 42.301 | 32.5 | 0.63 | 0.169 | 7.89 | 1768
2022-09-15 | C | 292 | 328 | 697 | 56.2 | 55.126 | 37.5 | 0.91 | 0.164 | 9.43 | 2021
2022-09-16 | C | 250 | 341 | 717 | 53.6 | 52.561 | 39.6 | 0.88 | 0.159 | 8.96 | 1968
2022-09-17 | C | 187 | 392 | 652 | 51.2 | 50.327 | 40.4 | 0.711 | 0.162 | 8.25 | 1933
2022-09-18 | C | 156 | 435 | 613 | 49.9 | 49.013 | 41.4 | 0.73 | 0.157 | 7.88 | 2000
2022-09-19 | C | 492 | 528 | 968 | 74.4 | 73.646 | 72.8 | 0.61 | 0.144 | 9.72 | 1855
2022-09-20 | C | 368 | 477 | 796 | 51.1 | 50.482 | 35.4 | 0.491 | 0.127 | 9.17 | 2300
2022-09-21 | C | 396 | 441 | 734 | 50.6 | 49.929 | 36.4 | 0.53 | 0.141 | 7.5 | 1838
2022-09-22 | C | 318 | 386 | 765 | 50.2 | 49.403 | 37.2 | 0.661 | 0.136 | 8.16 | 1771
2022-09-23 | C | 139 | 160 | 317 | 37.5 | 37.2 | 43.2 | 0.3 | 0 | 6.4 | 2360
2022-09-24 | C | 297 | 336 | 652 | 53.8 | 52.939 | 38.9 | 0.714 | 0.147 | 7.93 | 1691
2022-09-25 | C | 283 | 412 | 681 | 52.6 | 51.736 | 40.6 | 0.709 | 0.155 | 8.08 | 1652
2022-09-26 | C | 260 | 454 | 705 | 53.3 | 52.391 | 41.7 | 0.748 | 0.161 | 7.73 | 1616
2022-09-27 | C | 316 | 536 | 923 | 54.1 | 53.216 | 36.1 | 0.73 | 0.154 | 8.17 | 1515
2022-09-28 | C | 224 | 461 | 750 | 55.2 | 54.227 | 41.3 | 0.811 | 0.162 | 8.42 | 1673
2022-09-29 | C | 272 | 409 | 644 | 51.1 | 50.247 | 26 | 0.688 | 0.165 | 5.97 | 1367
2022-09-30 | C | 213 | 331 | 608 | 52.8 | 52.106 | 31.8 | 0.523 | 0.171 | 6.28 | 1455
2022-10-01 | C | 154 | 358 | 655 | 55.9 | 55.074 | 40.9 | 0.648 | 0.178 | 7.33 | 1527
2022-10-02 | C | 188 | 371 | 695 | 53.3 | 52.392 | 43.8 | 0.733 | 0.175 | 7.6 | 1603
2022-10-03 | C | 124 | 395 | 680 | 48.7 | 47.74 | 43 | 0.78 | 0.18 | 7.99 | 1626
2022-10-04 | C | 252 | 428 | 846 | 52.3 | 51.316 | 36.1 | 0.8 | 0.184 | 8.31 | 1781
2022-10-05 | C | 352 | 525 | 976 | 57.3 | 56.178 | 39.1 | 0.931 | 0.191 | 9.07 | 1762
2022-10-06 | C | 264 | 618 | 1197 | 43.9 | 42.966 | 20.4 | 0.76 | 0.174 | 8.34 | 1671
2022-10-07 | C | 241 | 443 | 773 | 45.2 | 44.192 | 25.9 | 0.82 | 0.188 | 8.86 | 1533
2022-10-08 | C | 208 | 468 | 816 | 47.4 | 46.299 | 29.6 | 0.91 | 0.191 | 8.91 | 1618
2022-10-09 | C | 239 | 471 | 855 | 49.1 | 48.008 | 30.8 | 0.906 | 0.186 | 9.03 | 1734
2022-10-10 | C | 176 | 421 | 747 | 52 | 50.936 | 32.4 | 0.887 | 0.177 | 8.76 | 1771
2022-10-11 | C | 191 | 386 | 635 | 51.5 | 50.48 | 33.9 | 0.851 | 0.169 | 8.44 | 1798
2022-10-12 | C | 204 | 348 | 581 | 50.1 | 49.114 | 35.2 | 0.812 | 0.174 | 8.59 | 1807
2022-10-13 | C | 248 | 420 | 693 | 55.4 | 54.345 | 40.3 | 0.874 | 0.181 | 8.93 | 1912
2022-10-14 | C | 336 | 440 | 855 | 49.1 | 47.9 | 49.5 | 1.2 | 0 | 9.3 | 2760
2022-10-15 | C | 256 | 378 | 618 | 57.1 | 56.083 | 36.7 | 0.836 | 0.181 | 9.17 | 1892
2022-10-16 | C | 223 | 340 | 573 | 55.5 | 54.512 | 38.9 | 0.819 | 0.169 | 8.86 | 1933
2022-10-17 | C | 188 | 391 | 581 | 57.7 | 56.59 | 39.4 | 0.957 | 0.153 | 8.84 | 1985
2022-10-18 | C | 163 | 448 | 617 | 53.5 | 52.362 | 36.9 | 0.97 | 0.168 | 9.03 | 1871
2022-10-19 | C | 297 | 553 | 824 | 57.3 | 56.116 | 42.6 | 1.03 | 0.154 | 9.64 | 1963
2022-10-20 | C | 346 | 567 | 916 | 50.1 | 49.008 | 40.8 | 0.951 | 0.141 | 9.34 | 2208
2022-10-21 | C | 536 | 660 | 1285 | 43.2 | 43 | 44.1 | 0.2 | 0 | 10.4 | 2690
2022-10-22 | C | 347 | 457 | 858 | 52.3 | 51.134 | 38.7 | 1.001 | 0.165 | 9.71 | 2259
2022-10-23 | C | 392 | 323 | 728 | 59.8 | 58.704 | 39.5 | 0.922 | 0.174 | 9.98 | 2440
2022-10-24 | C | 268 | 317 | 707 | 50.2 | 49.221 | 36.7 | 0.786 | 0.193 | 8.35 | 2370
2022-10-25 | C | 272 | 296 | 669 | 59.9 | 58.852 | 37.3 | 0.88 | 0.168 | 9.1 | 1688
2022-10-26 | C | 288 | 271 | 581 | 56.6 | 55.687 | 49.4 | 0.74 | 0.173 | 8.53 | 1889
2022-10-27 | C | 268 | 288 | 606 | 47.1 | 46.364 | 36.2 | 0.58 | 0.156 | 8.34 | 1580
2022-10-28 | C | 312 | 341 | 678 | 48.9 | 48.107 | 38.7 | 0.66 | 0.133 | 8.88 | 1550
2022-10-29 | C | 264 | 321 | 651 | 52.3 | 51.419 | 41.7 | 0.74 | 0.141 | 8.94 | 1839
2022-10-30 | C | 196 | 299 | 513 | 55.7 | 54.841 | 47.8 | 0.68 | 0.179 | 7.61 | 1465
2022-10-31 | C | 208 | 287 | 487 | 56.9 | 56.11 | 45.2 | 0.63 | 0.16 | 7.97 | 1410
2022-11-01 | C | 212 | 325 | 492 | 59.1 | 58.258 | 48.5 | 0.681 | 0.161 | 8.05 | 1399
2022-11-02 | C | 388 | 455 | 908 | 68.7 | 67.717 | 48.9 | 0.789 | 0.194 | 10 | 1629
2022-11-03 | C | 312 | 417 | 705 | 67.1 | 66.083 | 48.3 | 0.811 | 0.206 | 8.75 | 1524
2022-11-04 | C | 286 | 376 | 674 | 68.9 | 67.93 | 48.6 | 0.777 | 0.193 | 9.17 | 1493
2022-11-05 | C | 211 | 332 | 632 | 70.2 | 69.297 | 46.4 | 0.715 | 0.188 | 8.55 | 1531
2022-11-06 | C | 196 | 309 | 589 | 71.6 | 70.764 | 47 | 0.655 | 0.181 | 8.23 | 1457
2022-11-07 | C | 184 | 327 | 568 | 64.8 | 63.891 | 39.3 | 0.74 | 0.169 | 7.74 | 1661
2022-11-08 | C | 376 | 386 | 794 | 71.9 | 70.826 | 37.7 | 0.881 | 0.193 | 10.5 | 1703
2022-11-09 | C | 364 | 314 | 673 | 50.1 | 49.248 | 32.5 | 0.671 | 0.181 | 8.46 | 1565
2022-11-10 | C | 224 | 279 | 616 | 58.6 | 57.682 | 30.6 | 0.733 | 0.185 | 7.39 | 1510
2022-11-11 | C | 322 | 245 | 574 | 48.7 | 48.3 | 54 | 0.4 | 0 | 5.86 | 1467
2022-11-12 | C | 227 | 383 | 576 | 50.9 | 49.934 | 40 | 0.802 | 0.164 | 6.91 | 1547
2022-11-13 | C | 216 | 482 | 508 | 49.3 | 48.329 | 43.5 | 0.814 | 0.157 | 6.88 | 1664
2022-11-14 | C | 108 | 428 | 623 | 40.1 | 39.315 | 18 | 0.611 | 0.174 | 5.93 | 1903
2022-11-15 | C | 272 | 401 | 583 | 55.6 | 54.697 | 23.3 | 0.744 | 0.159 | 8.86 | 2017
2022-11-16 | C | 180 | 393 | 569 | 38.4 | 37.674 | 19.5 | 0.578 | 0.148 | 5.96 | 1497
2022-11-17 | C | 96 | 347 | 488 | 26.8 | 26.353 | 13.9 | 0.33 | 0.117 | 4.03 | 1279
2022-11-18 | C | 134 | 412 | 533 | 33.8 | 32.8 | 22.7 | 0.874 | 0.126 | 5.86 | 1196
2022-11-19 | C | 157 | 376 | 491 | 39.2 | 38.127 | 26.4 | 0.957 | 0.116 | 6.08 | 1233
2022-11-20 | C | 162 | 381 | 528 | 41.4 | 40.296 | 20.8 | 0.97 | 0.134 | 4.91 | 1385
2022-11-21 | C | 144 | 412 | 597 | 45.6 | 44.428 | 27.7 | 1.031 | 0.141 | 5.22 | 1429
2022-11-22 | C | 131 | 440 | 671 | 51.5 | 50.395 | 30.5 | 0.95 | 0.155 | 5.74 | 1518
2022-11-23 | C | 116 | 412 | 703 | 47.5 | 46.4 | 36.4 | 0.974 | 0.126 | 6.13 | 1602
2022-11-24 | C | 1796 | 612 | 2243 | 113 | 111.436 | 13.5 | 1.28 | 0.284 | 19.5 | 3580
2022-11-25 | C | 324 | 340 | 696 | 53.3 | 53.3 | 45.9 | 0 | 0 | 6.58 | 1762
2022-11-26 | C | 523 | 437 | 796 | 71.2 | 70.04 | 20.1 | 0.984 | 0.176 | 12.7 | 1684
2022-11-27 | C | 412 | 486 | 827 | 69.3 | 68.057 | 28.5 | 1.08 | 0.163 | 10.1 | 1653
2022-11-28 | C | 748 | 508 | 1186 | 65 | 63.918 | 16.8 | 0.934 | 0.148 | 10.7 | 1665
2022-11-29 | C | 792 | 542 | 1442 | 64.8 | 63.449 | 21.9 | 1.19 | 0.161 | 12 | 1717
2022-11-30 | C | 1320 | 638 | 2147 | 80.2 | 78.539 | 21.1 | 1.38 | 0.281 | 17 | 2035
2022-12-01 | C | 412 | 608 | 933 | 53.6 | 52.096 | 21.8 | 1.26 | 0.244 | 9.42 | 1778
2022-12-02 | C | 440 | 594 | 915 | 58.4 | 56.949 | 28.9 | 1.2 | 0.251 | 11.3 | 1796
2022-12-03 | C | 601 | 551 | 946 | 60.3 | 58.789 | 33.8 | 1.25 | 0.261 | 12.2 | 1807
2022-12-04 | C | 748 | 570 | 1086 | 75 | 73.416 | 41.2 | 1.31 | 0.274 | 14 | 1823
2022-12-05 | C | 328 | 438 | 774 | 61.9 | 60.229 | 28.7 | 1.42 | 0.251 | 9.17 | 1605
2022-12-06 | C | 140 | 317 | 570 | 40.7 | 39.204 | 16.3 | 1.28 | 0.216 | 5.72 | 1402
2022-12-07 | C | 153 | 302 | 497 | 35.3 | 33.915 | 21.9 | 1.131 | 0.254 | 5.26 | 1388
2022-12-08 | C | 128 | 246 | 431 | 33.8 | 32.429 | 17.4 | 1.104 | 0.267 | 5.03 | 1246
2022-12-09 | C | 194 | 47 | 178 | 6.7 | 5.91 | 6.8 | 0.1 | 0.69 | 1.86 | 335
2022-12-10 | C | 112 | 173 | 317 | 24.8 | 23.251 | 10.1 | 1.255 | 0.294 | 3.87 | 931
2022-12-11 | C | 80 | 162 | 282 | 19.5 | 17.711 | 6.05 | 1.39 | 0.399 | 2.34 | 739
2022-12-12 | C | 164 | 217 | 420 | 33.5 | 32.005 | 13.9 | 1.178 | 0.317 | 4.6 | 1269
2022-12-13 | C | 140 | 178 | 311 | 19.5 | 18.555 | 6.44 | 0.749 | 0.196 | 3.88 | 919
2022-12-14 | C | 131 | 238 | 517 | 29.8 | 28.605 | 10.7 | 0.991 | 0.204 | 7.16 | 1264
2022-12-15 | C | 128 | 241 | 609 | 41.9 | 40.353 | 20.9 | 1.32 | 0.227 | 10.8 | 1710
2022-12-16 | C | 196 | 236 | 574 | 44.6 | 43.156 | 22.5 | 1.191 | 0.253 | 10.1 | 1547
2022-12-17 | C | 255 | 242 | 601 | 53.7 | 52.455 | 30.9 | 0.968 | 0.277 | 9.72 | 1375
2022-12-18 | C | 316 | 257 | 638 | 61.5 | 60.346 | 37.6 | 0.865 | 0.289 | 8.69 | 1282
2022-12-19 | C | 144 | 378 | 921 | 59.7 | 58.613 | 17.7 | 0.811 | 0.276 | 8.16 | 1858
2022-12-20 | C | 212 | 382 | 965 | 52.4 | 51.427 | 22.1 | 0.735 | 0.238 | 10.2 | 2083
2022-12-21 | C | 316 | 486 | 1171 | 62.8 | 61.765 | 21.3 | 0.791 | 0.244 | 13.1 | 2340
2022-12-22 | C | 368 | 471 | 1295 | 59.9 | 58.927 | 16.8 | 0.722 | 0.251 | 12.2 | 2177
2022-12-23 | C | 190 | 410 | 836 | 48.9 | 48.8 | 62.4 | 0.1 | 0 | 16 | 2020
2022-12-24 | C | 517 | 501 | 1082 | 57.1 | 56.079 | 29.3 | 0.763 | 0.258 | 9.6 | 1933
2022-12-25 | C | 478 | 486 | 984 | 65.4 | 64.256 | 33.6 | 0.881 | 0.263 | 9.55 | 1847
2022-12-26 | C | 604 | 518 | 1185 | 72.2 | 71.009 | 38.1 | 0.917 | 0.274 | 8.83 | 1725
2022-12-27 | C | 276 | 478 | 975 | 61.8 | 60.755 | 23.6 | 0.784 | 0.261 | 9.39 | 2177
2022-12-28 | C | 512 | 499 | 1139 | 62 | 60.926 | 3.84 | 0.816 | 0.258 | 19.3 | 3410
2022-12-29 | C | 216 | 418 | 792 | 51.6 | 50.759 | 25.8 | 0.64 | 0.201 | 9.2 | 2122
2022-12-30 | C | 208 | 446 | 646 | 57.2 | 56.341 | 30.3 | 0.671 | 0.188 | 8.17 | 1876
2022-12-31 | C | 312 | 332 | 729 | 63.3 | 62.367 | 41.7 | 0.742 | 0.191 | 7.34 | 1551
2023-01-01 | C | 428 | 493 | 769 | 75.9 | 74.811 | 55.5 | 0.891 | 0.198 | 7.56 | 1459
2023-01-02 | C | 384 | 490 | 764 | 53.5 | 52.596 | 28.1 | 0.723 | 0.181 | 6.67 | 1282
2023-01-03 | C | 256 | 437 | 709 | 67.9 | 66.937 | 25.7 | 0.77 | 0.193 | 7.64 | 1308
2023-01-04 | C | 240 | 386 | 576 | 76 | 74.888 | 36.4 | 0.91 | 0.202 | 8.55 | 1661
2023-01-05 | C | 200 | 330 | 630 | 45.1 | 45 | 58 | 0.1 | 0 | 5.85 | 2140
2023-01-06 | C | 264 | 274 | 491 | 69.1 | 68.007 | 35.9 | 0.865 | 0.228 | 5.14 | 1410
2023-01-07 | C | 241 | 297 | 504 | 64.4 | 63.325 | 42.8 | 0.85 | 0.225 | 5.54 | 1223
2023-01-08 | C | 277 | 316 | 537 | 60.8 | 59.704 | 47.2 | 0.908 | 0.188 | 5.79 | 1530
2023-01-09 | C | 226 | 327 | 551 | 63.1 | 61.934 | 39.6 | 0.973 | 0.193 | 6.08 | 1460
2023-01-10 | C | 191 | 354 | 642 | 62.8 | 61.138 | 32.7 | 1.46 | 0.202 | 6.81 | 1588
2023-01-11 | C | 184 | 331 | 641 | 66.1 | 63.771 | 21.4 | 2.13 | 0.199 | 6.93 | 1493
2023-01-12 | C | 256 | 356 | 721 | 66.4 | 64.346 | 28.7 | 1.88 | 0.174 | 11.3 | 1729
2023-01-13 | C | 221 | 337 | 674 | 60.9 | 58.274 | 29.6 | 1.73 | 0.896 | 10.9 | 1689
2023-01-14 | C | 173 | 322 | 613 | 61.7 | 57.73 | 27.1 | 1.81 | 2.16 | 11.4 | 1633
2023-01-15 | C | 144 | 318 | 599 | 62.5 | 57.11 | 25 | 1.89 | 3.5 | 12 | 1650
2023-01-16 | C | 108 | 247 | 439 | 66.3 | 61.459 | 35 | 2.07 | 2.771 | 7.96 | 1372
2023-01-17 | C | 248 | 309 | 694 | 46 | 42.537 | 12.7 | 1.36 | 2.103 | 8.8 | 1655
2023-01-18 | C | 116 | 416 | 791 | 45.2 | 42.069 | 17 | 1.17 | 1.961 | 7.38 | 1946
2023-01-19 | C | 148 | 558 | 1167 | 39.8 | 37.198 | 31.4 | 0.815 | 1.787 | 9.64 | 1859
2023-01-20 | C | 174 | 421 | 874 | 44.3 | 41.641 | 27.4 | 0.963 | 1.696 | 8.32 | 1764
2023-01-21 | C | 225 | 476 | 891 | 58.6 | 55.806 | 22.2 | 1.061 | 1.733 | 9.1 | 1799
2023-01-22 | C | 328 | 502 | 929 | 64.1 | 61.067 | 17.1 | 1.17 | 1.863 | 10.6 | 1878
2023-01-23 | C | 240 | 526 | 1170 | 53.7 | 50.956 | 12.9 | 0.97 | 1.774 | 7.73 | 2390
2023-01-24 | C | 272 | 471 | 928 | 48.6 | 46.163 | 14 | 0.89 | 1.547 | 10.5 | 1599
2023-01-25 | C | 116 | 426 | 987 | 42.5 | 40.403 | 13.1 | 0.811 | 1.286 | 4.49 | 1776
2023-01-26 | C | 242 | 380 | 775 | 49 | 48.59 | 32 | 0.4 | 0.01 | 8.9 | 1579
2023-01-27 | C | 97 | 356 | 628 | 44.2 | 42.174 | 10.7 | 0.83 | 1.196 | 5.26 | 1376
2023-01-28 | C | 109 | 381 | 707 | 45 | 42.909 | 13.3 | 0.87 | 1.221 | 6.18 | 1509
2023-01-29 | C | 134 | 406 | 689 | 42.8 | 40.697 | 15.9 | 0.84 | 1.263 | 7.33 | 1638
2023-01-30 | C | 308 | 528 | 1214 | 56.3 | 53.689 | 12.1 | 1.13 | 1.481 | 10.1 | 1566
2023-01-31 | C | 276 | 473 | 1176 | 57.9 | 55.115 | 13.6 | 1.28 | 1.505 | 9.34 | 1622
2023-02-01 | C | 84 | 416 | 659 | 36.1 | 33.752 | 9.72 | 1.03 | 1.318 | 4.07 | 1163
2023-02-02 | C | 260 | 433 | 935 | 40.8 | 38.054 | 18.7 | 1.34 | 1.406 | 10.2 | 1601
2023-02-03 | C | 142 | 620 | 1280 | 52 | 51.49 | 62 | 0.5 | 0.01 | 5.7 | 2030
2023-02-04 | C | 145 | 395 | 775 | 40.7 | 38.033 | 18.4 | 2.17 | 0.497 | 7.66 | 1456
2023-02-05 | C | 112 | 376 | 707 | 42.9 | 40.392 | 17.3 | 2.34 | 0.168 | 6.1 | 1313
2023-02-06 | C | 472 | 478 | 1197 | 56.7 | 53.226 | 11.3 | 3.26 | 0.214 | 8.83 | 1698
2023-02-07 | C | 172 | 432 | 835 | 53.1 | 49.823 | 13.9 | 3.09 | 0.187 | 5.45 | 2040
2023-02-08 | C | 540 | 371 | 694 | 45.5 | 42.624 | 29.2 | 2.74 | 0.136 | 6.19 | 1506
2023-02-09 | C | 156 | 396 | 721 | 49.2 | 46.819 | 20.9 | 2.26 | 0.121 | 5.77 | 1391
2023-02-10 | C | 197 | 329 | 688 | 47.6 | 45.676 | 14.9 | 1.81 | 0.114 | 6.22 | 1357
2023-02-11 | C | 201 | 291 | 631 | 45.9 | 44.521 | 9.7 | 1.26 | 0.119 | 5.73 | 1426
2023-02-12 | C | 148 | 265 | 518 | 44.2 | 43.348 | 6.4 | 0.735 | 0.117 | 5.42 | 1404
2023-02-13 | C | 308 | 288 | 612 | 62.9 | 61.879 | 8.11 | 0.89 | 0.131 | 9.82 | 1740
2023-02-14 | C | 276 | 320 | 637 | 58.1 | 57.048 | 12.7 | 0.93 | 0.122 | 8.13 | 1707
2023-02-15 | C | 211 | 308 | 591 | 47.6 | 46.607 | 15.4 | 0.86 | 0.133 | 6.54 | 1681
2023-02-16 | C | 164 | 324 | 579 | 44.1 | 43.205 | 27.4 | 0.77 | 0.125 | 5.66 | 1271
2023-02-17 | C | 84 | 340 | 672 | 66.4 | 66.39 | 85.6 | 0 | 0.01 | 4.34 | 1966
2023-02-18 | C | 234 | 273 | 604 | 50.5 | 49.563 | 30.7 | 0.81 | 0.127 | 6.67 | 1316
2023-02-19 | C | 201 | 255 | 537 | 46.7 | 45.829 | 33.8 | 0.75 | 0.121 | 6.13 | 1428
2023-02-20 | C | 174 | 268 | 551 | 52.3 | 51.241 | 35.5 | 0.93 | 0.129 | 7.11 | 1447
2023-02-21 | C | 151 | 301 | 496 | 54.3 | 53.102 | 34.2 | 1.06 | 0.138 | 7.42 | 1491
2023-02-22 | C | 128 | 287 | 471 | 51.2 | 49.927 | 32.8 | 1.14 | 0.133 | 8.04 | 1535
2023-02-23 | C | 312 | 349 | 684 | 58.5 | 56.863 | 27.4 | 1.49 | 0.147 | 9.9 | 1546
2023-02-24 | C | 373 | 380 | 728 | 62.9 | 61.159 | 29.3 | 1.58 | 0.161 | 12.1 | 1578
2023-02-25 | C | 382 | 401 | 916 | 65.3 | 63.483 | 32.1 | 1.64 | 0.177 | 13.3 | 1591
2023-02-26 | C | 404 | 423 | 1212 | 83.7 | 81.739 | 34.5 | 1.76 | 0.201 | 18.2 | 1576
2023-02-27 | C | 240 | 356 | 804 | 63.6 | 61.979 | 22.4 | 1.44 | 0.181 | 11.6 | 1614
2023-02-28 | C | 304 | 349 | 742 | 72.3 | 70.446 | 26.9 | 1.67 | 0.184 | 9.34 | 1573
2023-03-01 | C | 468 | 432 | 1086 | 89.5 | 87.156 | 31 | 1.96 | 0.384 | 17.2 | 1842
2023-03-02 | C | 160 | 351 | 592 | 73.1 | 71.025 | 16.9 | 1.82 | 0.255 | 13.7 | 1804
2023-03-03 | C | 412 | 480 | 980 | 76.1 | 76.09 | 88.6 | 0 | 0.01 | 10.45 | 1810
2023-03-04 | C | 157 | 316 | 559 | 60.6 | 58.31 | 28.5 | 2.02 | 0.27 | 9.59 | 1573
2023-03-05 | C | 104 | 280 | 511 | 57.8 | 55.446 | 31.6 | 2.08 | 0.274 | 8.58 | 1508
2023-03-06 | C | 2340 | 488 | 2418 | 98.2 | 96.089 | 10.28 | 1.76 | 0.351 | 21.9 | 1589
2023-03-07 | C | 664 | 416 | 1186 | 88.3 | 86.129 | 17.6 | 1.88 | 0.291 | 17.7 | 1610
2023-03-08 | C | 172 | 308 | 520 | 64.3 | 62.342 | 37.6 | 1.67 | 0.288 | 9.57 | 1455
2023-03-09 | C | 52 | 224 | 350 | 54.3 | 52.609 | 34.7 | 1.45 | 0.241 | 8.18 | 1340
2023-03-10 | C | 118 | 236 | 428 | 57.9 | 56.084 | 39.2 | 1.55 | 0.266 | 9.55 | 1386
2023-03-11 | C | 126 | 291 | 576 | 60.1 | 58.141 | 41.1 | 1.71 | 0.249 | 8.73 | 1434
2023-03-12 | C | 312 | 302 | 609 | 62.3 | 60.173 | 43.9 | 1.87 | 0.257 | 10.2 | 1420
2023-03-13 | C | 92 | 317 | 610 | 57.6 | 55.881 | 41.6 | 1.48 | 0.239 | 7.72 | 1324
2023-03-14 | C | 84 | 227 | 494 | 51 | 49.537 | 33.7 | 1.24 | 0.223 | 20.1 | 1927
2023-03-15 | C | 172 | 265 | 501 | 52.5 | 50.919 | 30 | 1.35 | 0.231 | 24.5 | 2650
2023-03-16 | C | 340 | 395 | 959 | 63.7 | 61.873 | 38.6 | 1.58 | 0.247 | 16.7 | 1686
2023-03-17 | C | 322 | 331 | 773 | 60.5 | 58.914 | 50.3 | 1.35 | 0.236 | 11.7 | 1509
2023-03-18 | C | 280 | 312 | 660 | 57.2 | 55.683 | 43.1 | 1.288 | 0.229 | 9.28 | 1392
2023-03-19 | C | 152 | 294 | 575 | 54.3 | 52.963 | 39.5 | 1.12 | 0.217 | 6.41 | 1327
2023-03-20 | C | 174 | 330 | 618 | 56.8 | 55.236 | 42.2 | 1.37 | 0.194 | 8.24 | 1401
2023-03-21 | C | 236 | 381 | 706 | 68.3 | 66.423 | 45.7 | 1.66 | 0.217 | 12.5 | 1733
2023-03-22 | C | 156 | 301 | 594 | 65.3 | 63.571 | 52.2 | 1.53 | 0.199 | 11.3 | 1630
2023-03-23 | C | 196 | 326 | 547 | 65.3 | 63.608 | 50.8 | 1.49 | 0.202 | 11.1 | 1504
2023-03-24 | C | 288 | 520 | 1120 | 61.5 | 61.5 | 77.8 | 0 | 0 | 8.15 | 1535
2023-03-25 | C | 134 | 317 | 455 | 52.1 | 50.15 | 44.1 | 1.77 | 0.18 | 8.61 | 1488
2023-03-26 | C | 100 | 364 | 479 | 54.8 | 52.963 | 39.2 | 1.66 | 0.177 | 7.01 | 1446
2023-03-27 | C | 296 | 421 | 648 | 65 | 62.979 | 35.7 | 1.83 | 0.191 | 9.3 | 1397
2023-03-28 | C | 356 | 448 | 741 | 72.9 | 70.364 | 49.1 | 2.17 | 0.366 | 5.08 | 1504
2023-03-29 | C | 624 | 528 | 942 | 88.5 | 85.279 | 48.5 | 2.85 | 0.371 | 20.1 | 1882
2023-03-30 | C | 124 | 326 | 455 | 79.4 | 76.594 | 41.7 | 2.51 | 0.296 | 14.1 | 1625
2023-03-31 | C | 218 | 334 | 539 | 77.2 | 75.003 | 44.5 | 1.96 | 0.237 | 13.2 | 1733
2023-04-01 | C | 322 | 406 | 661 | 75.3 | 73.753 | 46.5 | 1.338 | 0.209 | 13.3 | 1729
2023-04-02 | C | 472 | 589 | 1149 | 74.8 | 73.655 | 47.2 | 0.944 | 0.201 | 12.9 | 1777
2023-04-03 | C | 264 | 406 | 684 | 82.3 | 80.796 | 48 | 1.26 | 0.244 | 10.7 | 1483
2023-04-04 | C | 284 | 417 | 700 | 96.3 | 93.663 | 51.1 | 2.12 | 0.517 | 14.6 | 1680
2023-04-05 | C | 156 | 290 | 605 | 9.1 | - | - | - | - | 4.7 | 1371
2023-04-06 | C | 262 | 334 | 538 | 77.4 | 75.527 | 48.3 | 1.55 | 0.323 | 10.9 | 1533
2023-04-07 | C | 174 | 408 | 667 | 75.1 | 73.542 | 50.4 | 1.29 | 0.268 | 11.4 | 1601
2023-04-08 | C | 203 | 477 | 713 | 73.7 | 72.296 | 52.9 | 1.18 | 0.224 | 11.8 | 1575
2023-04-09 | C | 216 | 554 | 748 | 70.2 | 69.054 | 55.1 | 0.935 | 0.211 | 12.3 | 1558
2023-04-10 | C | 324 | 496 | 669 | 68.6 | 67.484 | 55 | 0.91 | 0.206 | 11.7 | 1724
2023-04-11 | C | 193 | 437 | 605 | 63.9 | 62.75 | 48.4 | 0.951 | 0.199 | 11.6 | 1796
2023-04-12 | C | 248 | 441 | 606 | 60.5 | 59.314 | 53.9 | 0.979 | 0.207 | 13.6 | 2039
2023-04-13 | C | 230 | 463 | 617 | 59.1 | 58.028 | 50.6 | 0.876 | 0.196 | 12.7 | 1983
2023-04-14 | C | 217 | 449 | 591 | 57.3 | 56.186 | 47.7 | 0.913 | 0.201 | 10.8 | 2020
2023-04-15 | C | 224 | 477 | 578 | 55.9 | 54.808 | 45.9 | 0.881 | 0.211 | 11.3 | 1777
2023-04-16 | C | 184 | 506 | 624 | 59.8 | 58.714 | 43.6 | 0.879 | 0.207 | 9.46 | 1644
2023-04-17 | C | 204 | 613 | 980 | 64.9 | 64.095 | 51 | 0.608 | 0.197 | 9.96 | 1687
2023-04-18 | C | 212 | 401 | 641 | 64.9 | 64.107 | 48.3 | 0.59 | 0.203 | 12.5 | 1614
2023-04-19 | C | 192 | 228 | 505 | 61.7 | 61.047 | 53.4 | 0.48 | 0.173 | 9.28 | 1633
2023-04-20 | C | 166 | 185 | 474 | 55.8 | - | - | - | - | 6.9 | -
2023-04-21 | C | 325 | 335 | 633 | 66.8 | 65.533 | 50.1 | 0.779 | 0.488 | 10.5 | 1641
2023-04-22 | C | 486 | 369 | 710 | 78.5 | 76.785 | 53.6 | 0.916 | 0.799 | 13.1 | 1575
2023-04-23 | C | 1028 | 686 | 1585 | 94.8 | 92.3 | 57.3 | 1.18 | 1.32 | 14.4 | 1535
2023-04-24 | C | 208 | 545 | 1102 | 59.1 | 57.473 | 48.3 | 0.67 | 0.957 | 10.5 | 1643
2023-04-25 | C | 300 | 407 | 673 | 64.9 | 63.187 | 49.1 | 0.881 | 0.832 | 11.5 | 1751
2023-04-26 | C | 164 | 312 | 533 | 63 | 61.287 | 46.4 | 0.902 | 0.811 | 10.4 | 1649
2023-04-27 | C | 168 | 328 | 562 | 62.5 | 60.872 | 50.6 | 0.877 | 0.751 | 12 | 1722
2023-04-28 | C | 283 | 337 | 617 | 66.2 | 64.254 | 47.9 | 0.961 | 0.985 | 11.5 | 1664
2023-04-29 | C | 251 | 276 | 584 | 73.3 | 71.122 | 49.3 | 1.09 | 1.088 | 10.9 | 1582
2023-04-30 | C | 337 | 301 | 641 | 78.1 | 75.706 | 51.2 | 1.23 | 1.164 | 11.8 | 1637
2023-05-01 | C | 536 | 584 | 1060 | 86.8 | 84.153 | 50.6 | 1.43 | 1.217 | 12.7 | 1573
2023-05-02 | C | 188 | 493 | 746 | 64.4 | 61.949 | 47.3 | 1.37 | 1.081 | 11.9 | 1632
2023-05-03 | C | 224 | 417 | 697 | 55.9 | 53.749 | 41.6 | 1.16 | 0.991 | 13.5 | 1594
2023-05-04 | C | 795 | 568 | 2863 | 142.4 | - | - | - | - | 28.1 | 4260
2023-05-05 | C | 271 | 422 | 732 | 51.5 | 49.524 | 40.8 | 1.12 | 0.856 | 10.9 | 1486
2023-05-05 | C | 870 | - | 4430 | 166.6 | - | - | - | - | 30.4 | 3818
2023-05-06 | C | 101 | 145 | 460 | 57.3 | - | - | - | - | 9.2 | -
2023-05-07 | C | 301 | 187 | 544 | 57.8 | 56.076 | 41.3 | 0.951 | 0.773 | 8.61 | 1537
2023-05-08 | C | 247 | 386 | 826 | 60.3 | 58.586 | 38.4 | 0.88 | 0.834 | 7.35 | 1396
2023-05-09 | C | 340 | 443 | 1045 | 52.2 | 50.691 | 42.1 | 0.764 | 0.745 | 6.75 | 1481
2023-05-10 | C | 256 | 351 | 758 | 57.2 | 55.678 | 40.4 | 0.759 | 0.763 | 9.03 | 1797
2023-05-11 | C | 285 | - | 1792 | 99.6 | - | - | - | - | 17.2 | 2142
2023-05-12 | C | 172 | 309 | 714 | 55.8 | 54.277 | 43.2 | 0.732 | 0.791 | 9.26 | 1650
2023-05-13 | C | 180 | 337 | 736 | 58.6 | 56.804 | 50.5 | 0.97 | 0.826 | 10.2 | 1719
2023-05-14 | C | 840 | - | 2447 | 108.4 | - | - | - | - | 16.5 | 3133
2023-05-15 | C | 152 | 316 | 599 | 60.4 | 58.318 | 40.8 | 1.13 | 0.952 | 8.55 | 1462
2023-05-16 | C | 168 | 347 | 618 | 59.3 | 57.594 | 44.9 | 0.963 | 0.743 | 9.13 | 1533
2023-05-17 | C | 173 | 309 | 574 | 60.8 | 59.36 | 42.7 | 0.918 | 0.522 | 8.52 | 1601
2023-05-18 | C | 188 | 273 | 531 | 61 | 60.006 | 43.8 | 0.814 | 0.18 | 7.82 | 1480
2023-05-19 | C | 244 | 328 | 639 | 64.1 | 63.044 | 41.1 | 0.88 | 0.176 | 11.2 | 1770
2023-05-19 | C | 120 | 184 | 487 | 54.7 | 53.786 | 44.4 | 0.748 | 0.166 | 9.98 | 1658
2023-05-20 | C | 184 | 196 | 481 | 59.9 | 58.911 | 43.3 | 0.816 | 0.173 | 7.9 | 1545
2023-05-21 | C | 160 | 301 | 518 | 56.5 | 55.585 | 46.9 | 0.734 | 0.181 | 9.45 | 1520
2023-05-22 | C | 645 | - | 1625 | 80.3 | - | - | - | - | 12.8 | 2282
2023-05-23 | C | 524 | 480 | 1005 | 67.9 | - | - | - | - | 8.55 | -
2023-05-24 | C | 193 | 391 | 550 | 51.8 | 50.885 | 47.5 | 0.751 | 0.164 | 9.28 | 1471
2023-05-25 | C | 247 | 292 | 496 | 57.4 | 56.427 | 49.1 | 0.803 | 0.17 | 8.63 | 1434
2023-05-26 | C | 268 | 352 | 618 | 63.2 | 62.174 | 50.8 | 0.847 | 0.179 | 8.56 | 1426
2023-05-27 | C | 384 | 266 | 481 | 45.6 | 44.759 | 32.6 | 0.683 | 0.158 | 7.48 | 1193
2023-05-28 | C | 1070 | - | 2249 | 112.8 | - | - | - | - | 20.3 | 3547
2023-05-29 | C | 172 | 225 | 388 | 61 | 60.12 | 27.6 | 0.714 | 0.166 | 7.17 | 1120
2023-05-30 | C | 160 | 278 | 419 | 52.2 | 51.519 | 39.9 | 0.533 | 0.148 | 8.44 | 1402
2023-05-31 | C | 304 | 322 | 551 | 51.6 | 50.853 | 33.4 | 0.594 | 0.153 | 8.27 | 1175
2023-06-01 | C | 124 | 227 | 367 | 58.6 | 57.73 | 37.1 | 0.708 | 0.161 | 7.21 | 1329
2023-06-02 | C | 190 | 185 | 545 | 53 | - | - | - | - | 7.35 | -
2023-06-02 | C | 156 | 196 | 410 | 50.3 | 46.23 | 39.1 | 3.86 | 0.209 | 6.88 | 1179
2023-06-03 | C | 178 | 178 | 457 | 48.5 | 42.93 | 35.4 | 5.32 | 0.247 | 6.1 | 988
2023-06-04 | C | 116 | 166 | 252 | 45.5 | 44.93 | 31.5 | 0.471 | 0.1 | 5.05 | 986
2023-06-05 | C | 92 | 144 | 225 | 28.6 | 27.77 | 19.5 | 0.669 | 0.159 | 4.88 | 908
2023-06-06 | C | 144 | 163 | 352 | 38.3 | 37.6 | 22.5 | 0.554 | 0.147 | 5.66 | 955
2023-06-07 | C | 132 | 152 | 337 | 38.4 | 37.59 | 36.7 | 0.661 | 0.154 | 5.12 | 886
2023-06-08 | C | 128 | 186 | 369 | 41.2 | 40.37 | 38.5 | 0.654 | 0.174 | 5.23 | 884
2023-06-09 | C | 153 | 174 | 358 | 42.3 | 41.57 | 40.9 | 0.621 | 0.113 | 5.21 | 901
2023-06-10 | C | 179 | 168 | 347 | 45.2 | 44.47 | 40.2 | 0.614 | 0.117 | 5.67 | 928
2023-06-11 | C | 161 | 150 | 377 | 44.9 | 44.11 | 40.9 | 0.602 | 0.185 | 6.15 | 933
2023-06-12 | C | 174 | 155 | 389 | 46.7 | 45.93 | 40.5 | 0.559 | 0.211 | 6.88 | 1129
2023-06-13 | C | 185 | 170 | 289 | 47.8 | 47.08 | 44.2 | 0.558 | 0.159 | 6.73 | 1245
2023-06-14 | C | 156 | 179 | 273 | 47.6 | 46.91 | 41.3 | 0.546 | 0.143 | 6.72 | 1312
2023-06-15 | C | 187 | 159 | 224 | 49.8 | 49.09 | 42.1 | 0.559 | 0.153 | 6.71 | 1279
2023-06-16 | C | 98 | 208 | 368 | 50.1 | 49.4 | 45.9 | 0.553 | 0.15 | 6.8 | 1139
2023-06-17 | C | 99 | 213 | 379 | 52.9 | 52.19 | 45.3 | 0.551 | 0.161 | 6.78 | 1158
2023-06-18 | C | 87 | 257 | 386 | 55.3 | 54.59 | 46.7 | 0.558 | 0.156 | 6.71 | 1163
2023-06-19 | C | 84 | 316 | 442 | 56.1 | 55.39 | 50.6 | 0.556 | 0.155 | 6.74 | 1182
2023-06-20 | C | 856 | 447 | 1146 | 66.5 | 65.71 | 41.1 | 0.668 | 0.123 | 9.01 | 1456
2023-06-21 | C | 72 | 257 | 380 | 53.6 | 52.87 | 44.2 | 0.588 | 0.146 | 5.6 | 1155
2023-06-22 | C | 48 | 152 | 212 | 35.5 | 33.3 | 28.1 | 1.94 | 0.259 | 8.36 | 929
2023-06-23 | C | 51 | 160 | 485 | 62.5 | - | - | - | - | 8.95 | -
2023-06-23 | C | 80 | 145 | 381 | 56.6 | 55.75 | 44.8 | 0.582 | 0.271 | 5.41 | 1139
2023-06-24 | C | 96 | 133 | 366 | 39.6 | 38.61 | 39.7 | 0.661 | 0.334 | 8.66 | 1159
2023-06-25 | C | 105 | 186 | 411 | 44.2 | 43.34 | 50.3 | 0.583 | 0.273 | 7.89 | 1278
2023-06-26 | C | 108 | 238 | 437 | 65.1 | 64.33 | 51.9 | 0.587 | 0.186 | 7.65 | 1324
2023-06-27 | C | 140 | 209 | 391 | 52.1 | 50.94 | 46.4 | 0.578 | 0.581 | 6.42 | 1206
2023-06-28 | C | 92 | 264 | 472 | 58.8 | 57.35 | 47.8 | 0.597 | 0.853 | 7.04 | 1301
2023-06-29 | C | 112 | 301 | 492 | 59.1 | 58.05 | 50.9 | 0.488 | 0.567 | 7.06 | 1547
2023-06-30 | C | 80 | 283 | 445 | 58 | 56.91 | 49.2 | 0.555 | 0.537 | 7.42 | 1525
2023-07-01 | C | 160 | 388 | 473 | 47.2 | 45.8 | 35.8 | 0.891 | 0.509 | 6.39 | 1583
2023-07-02 | C | 312 | 483 | 530 | 37.5 | 35.17 | 21.5 | 1.85 | 0.477 | 4.58 | 1630
2023-07-03 | C | 148 | 337 | 452 | 59.9 | 57.09 | 51.6 | 2.27 | 0.537 | 9.92 | 1384
2023-07-04 | C | 212 | 491 | 613 | 68.7 | 66.29 | 49.7 | 1.59 | 0.821 | 9.68 | 1289
2023-07-05 | C | 268 | 328 | 579 | 88.9 | 86.17 | 47.3 | 1.75 | 0.981 | 10.7 | 1473
2023-07-06 | C | 200 | 294 | 544 | 64.2 | 62.31 | 49.3 | 1.28 | 0.614 | 10.4 | 1554
2023-07-07 | C | 231 | 251 | 506 | 60.8 | 59.44 | 50.2 | 0.938 | 0.42 | 8.41 | 1492
2023-07-07 | C | 171 | 188 | 588 | 62.5 | - | - | - | - | 6.5 | -
2023-07-08 | C | 184 | 237 | 451 | 61.7 | 60.62 | 46.9 | 0.771 | 0.306 | 7.23 | 1450
2023-07-09 | C | 112 | 460 | 438 | 63.8 | 63.06 | 51.4 | 0.586 | 0.159 | 6.95 | 1363
2023-07-10 | C | 168 | 303 | 533 | 61.6 | 60.78 | 52.1 | 0.617 | 0.207 | 9.92 | 1489
2023-07-11 | C | 244 | 322 | 589 | 60 | 59.28 | 45 | 0.532 | 0.186 | 10.5 | 1539
2023-07-12 | C | 216 | 347 | 592 | 63.8 | 62.99 | 51.7 | 0.598 | 0.211 | 13.2 | 1722
2023-07-13 | C | 136 | 328 | 666 | 62.6 | 61.77 | 43.7 | 0.618 | 0.208 | 12.1 | 1633
2023-07-14 | C | 152 | 379 | 693 | 64.3 | 63.1 | 48.3 | 0.946 | 0.253 | 12.5 | 1581
2023-07-15 | C | 197 | 454 | 622 | 60.3 | 59.2 | 51.4 | 0.874 | 0.226 | 10.9 | 1604
2023-07-16 | C | 216 | 486 | 568 | 66.3 | 65.06 | 56.7 | 1.05 | 0.186 | 13.1 | 1637
2023-07-17 | C | 92 | 471 | 541 | 63.9 | 62.85 | 51.6 | 0.875 | 0.177 | 15.4 | 1522
2023-07-18 | C | 188 | 366 | 558 | 65.9 | 64.73 | 49.8 | 0.967 | 0.201 | 17.6 | 1781
2023-07-19 | C | 240 | 491 | 579 | 68.9 | 67.67 | 48.5 | 1.036 | 0.193 | 15.2 | 1833
2023-07-20 | C | 252 | 482 | 683 | 69.2 | 67.83 | 50.1 | 1.117 | 0.256 | 14.4 | 1822
2023-07-21 | C | 277 | 435 | 593 | 70.1 | 68.81 | 47.5 | 1.082 | 0.209 | 12.7 | 1793
2023-07-21 | C | 500 | 480 | 1055 | 58.5 | - | - | - | - | 15.8 | -
2023-07-22 | C | 318 | 461 | 655 | 64.8 | 63.61 | 50.8 | 0.978 | 0.21 | 13.4 | 1652
2023-07-23 | C | 515 | 513 | 819 | 67.6 | 66.32 | 50.1 | 1.09 | 0.186 | 12.7 | 1584
2023-07-24 | C | 952 | 576 | 1695 | 73.4 | 71.87 | 48.7 | 1.31 | 0.217 | 12.2 | 1705
2023-07-25 | C | 124 | 602 | 795 | 66.7 | 65.33 | 49.2 | 1.18 | 0.186 | 17 | 1638
2023-07-26 | C | 272 | 733 | 717 | 63.2 | 62.11 | 46.3 | 0.898 | 0.197 | 14.8 | 1880
2023-07-26 | P | 720 | 566 | 2268 | 146.4 | - | - | - | - | 27.4 | 3682
2023-07-27 | C | 260 | 504 | 539 | 58.2 | 57.17 | 48.9 | 0.843 | 0.188 | 12.1 | 1646
2023-07-27 | P | 995 | 773 | 2145 | 116.4 | - | - | - | - | 25 | 2473
2023-07-28 | C | 327 | 579 | 706 | 60.6 | 59.35 | 50.9 | 1.063 | 0.191 | 15.7 | 1844
2023-07-29 | C | 372 | 454 | 677 | 68.4 | 67.2 | 44.9 | 0.92 | 0.294 | 14.5 | 1534
2023-07-30 | C | 201 | 433 | 736 | 74.3 | 72.7 | 50.8 | 1.28 | 0.289 | 15.9 | 1433
2023-07-31 | C | 271 | 412 | 571 | 70.9 | 69.5 | 54.3 | 1.19 | 0.187 | 16.7 | 1521
2023-08-01 | C | 253 | 349 | 648 | 65.9 | 64.53 | 47.1 | 1.15 | 0.22 | 16.1 | 1799
2023-08-02 | C | 217 | 281 | 493 | 67.4 | 65.8 | 49.7 | 1.38 | 0.216 | 14.1 | 1737
2023-08-03 | C | 856 | 528 | 1243 | 69.4 | 67.91 | 50.1 | 1.28 | 0.214 | 10.9 | 1657
2023-08-04 | C | 308 | 286 | 506 | 65.8 | 64.44 | 49.6 | 1.15 | 0.207 | 11.6 | 1571
2023-08-04 | P | 1140 | 760 | 1645 | 78.3 | - | - | - | - | 11.55 | -
2023-08-05 | C | 317 | 364 | 527 | 69.3 | 67.86 | 47 | 1.23 | 0.211 | 10.5 | 1555
2023-08-06 | C | 372 | 412 | 577 | 66.2 | 64.83 | 48.3 | 1.17 | 0.204 | 9.64 | 1534
2023-08-07 | C | 272 | 444 | 631 | 63.9 | 62.7 | 51.5 | 0.993 | 0.207 | 10 | 1410
2023-08-08 | C | 252 | 473 | 661 | 62.7 | 61.38 | 49 | 1.105 | 0.218 | 11.9 | 1648
2023-08-09 | C | 212 | 469 | 662 | 58.9 | 57.76 | 46.8 | 0.908 | 0.236 | 9.29 | 1605
2023-08-10 | C | 172 | 372 | 567 | 54.9 | 53.79 | 44.1 | 0.917 | 0.195 | 8.89 | 1688
2023-08-11 | C | 154 | 352 | 538 | 57.4 | 56.38 | 47.8 | 0.844 | 0.177 | 7.93 | 1651
2023-08-12 | C | 133 | 381 | 467 | 60.1 | 59.25 | 50.6 | 0.704 | 0.143 | 7.55 | 1537
2023-08-13 | C | 124 | 335 | 416 | 61.6 | 60.79 | 53.4 | 0.693 | 0.122 | 7.21 | 1525
2023-08-14 | C | 158 | 349 | 473 | 63.4 | 62.5 | 52.6 | 0.74 | 0.159 | 7.91 | 1591
2023-08-15 | C | 184 | 362 | 587 | 65.3 | 64.3 | 51.8 | 0.865 | 0.137 | 8.29 | 1633
2023-08-16 | C | 248 | 338 | 541 | 67.6 | 66.73 | 49.3 | 0.717 | 0.158 | 8.21 | 1596
2023-08-17 | C | 240 | 274 | 573 | 58.3 | 57.47 | 43.2 | 0.684 | 0.144 | 7.8 | 1628
2023-08-18 | C | 267 | 229 | 618 | 60.3 | 59.42 | 44.9 | 0.741 | 0.137 | 7.42 | 1522
2023-08-18 | P | 90 | 165 | 465 | 64.7 | - | - | - | - | 5.5 | -
2023-08-19 | C | 291 | 428 | 834 | 55.9 | 55.06 | 40.8 | 0.693 | 0.151 | 7.19 | 1461
2023-08-20 | C | 320 | 681 | 966 | 58 | 57.06 | 43.6 | 0.808 | 0.136 | 7.36 | 1474
2023-08-21 | C | 196 | 352 | 441 | 54.8 | 53.88 | 50.7 | 0.779 | 0.144 | 8.74 | 1556
2023-08-22 | C | 532 | 503 | 643 | 65.4 | 64.41 | 46.9 | 0.836 | 0.151 | 9.29 | 1601
2023-08-22 | P | 555 | - | 1816 | 90.6 | - | - | - | - | 18.3 | 1922
2023-08-23 | C | 260 | 476 | 592 | 63.8 | 62.81 | 51.4 | 0.852 | 0.139 | 8.46 | 1616
2023-08-24 | C | 224 | 460 | 624 | 58.3 | 57.24 | 45.6 | 0.917 | 0.142 | 8.88 | 1597
2023-08-25 | C | 209 | 337 | 470 | 52.9 | 51.9 | 40.1 | 0.847 | 0.155 | 8.31 | 1628
2023-08-26 | C | 182 | 266 | 404 | 57.9 | 57.11 | 44.8 | 0.638 | 0.148 | 7.88 | 1584
2023-08-27 | C | 156 | 238 | 390 | 55.8 | 55.06 | 49.6 | 0.568 | 0.175 | 7.54 | 1609
2023-08-28 | C | 144 | 249 | 422 | 58.1 | 57.34 | 49.4 | 0.573 | 0.184 | 7.34 | 1677
2023-08-28 | P | 610 | - | 2438 | 128.3 | - | - | - | - | 18.9 | 2628
2023-08-29 | C | 208 | 288 | 531 | 60.1 | 59.3 | 49.2 | 0.628 | 0.169 | 8.28 | 1651
2023-08-30 | C | 228 | 243 | 488 | 61.2 | 60.43 | 48.3 | 0.591 | 0.182 | 8.09 | 1515
2023-08-31 | C | 224 | 317 | 526 | 61.3 | 60.51 | 48.5 | 0.618 | 0.173 | 8.05 | 1594
2023-09-01 | C | 208 | 357 | 628 | 52.8 | 52 | 37.4 | 0.629 | 0.169 | 7.17 | 1426
2023-09-02 | C | 181 | 297 | 473 | 44.7 | 43.95 | 30.8 | 0.577 | 0.174 | 4.96 | 1285
2023-09-03 | C | 192 | 260 | 388 | 31.6 | 30.9 | 23.2 | 0.522 | 0.181 | 3.92 | 1078
2023-09-04 | C | 96 | 258 | 358 | 46.5 | 45.69 | 37.6 | 0.618 | 0.193 | 5.58 | 1537
2023-09-05 | C | 164 | 301 | 484 | 50 | 49.27 | 33.1 | 0.547 | 0.179 | 6.41 | 1551
2023-09-06 | C | 260 | 273 | 459 | 48.1 | 47.29 | 41.2 | 0.627 | 0.184 | 8.13 | 1736
2023-09-07 | C | 156 | 288 | 476 | 49.7 | 48.8 | 48.4 | 0.724 | 0.181 | 9.22 | 1693
2023-09-08 | C | 183 | 316 | 443 | 50.7 | 49.79 | 45.1 | 0.735 | 0.18 | 8.86 | 1634
2023-09-08 | P | 102 | 330 | 720 | 54.4 | - | - | - | - | 8.15 | -
2023-09-09 | C | 169 | 339 | 512 | 51.4 | 50.46 | 42.8 | 0.766 | 0.174 | 9.47 | 1751
2023-09-10 | C | 172 | 300 | 497 | 49.8 | 48.88 | 40.2 | 0.742 | 0.176 | 10.7 | 1872
2023-09-11 | C | 224 | 458 | 727 | 52.8 | 51.8 | 41.5 | 0.817 | 0.188 | 11.5 | 1983
2023-09-12 | C | 264 | 427 | 661 | 61.1 | 60.04 | 45.3 | 0.873 | 0.185 | 12.7 | 1858
2023-09-13 | C | 220 | 612 | 1005 | 63.9 | 62.87 | 35.4 | 0.849 | 0.179 | 10.4 | 2141
2023-09-14 | C | 372 | 505 | 747 | 44.4 | 43.28 | 25.6 | 0.936 | 0.182 | 9.19 | 1553
2023-09-14 | P | 680 | - | 1866 | 127.5 | - | - | - | - | 23.9 | 3864
2023-09-15 | C | 241 | 471 | 685 | 45.8 | 44.74 | 29.8 | 0.887 | 0.177 | 10.2 | 1644
2023-09-16 | C | 269 | 449 | 593 | 49.3 | 48.19 | 32.7 | 0.925 | 0.181 | 10.7 | 1832
2023-09-17 | C | 252 | 428 | 546 | 51.2 | 50.1 | 34.8 | 0.917 | 0.186 | 11.4 | 2310
2023-09-18 | C | 148 | 326 | 485 | 53.3 | 52.27 | 37.5 | 0.853 | 0.179 | 8.05 | 2118
2023-09-18 | C | 570 | - | 2299 | 96.3 | - | - | - | - | 22.7 | 3622
2023-09-19 | C | 206 | 297 | 417 | 51.2 | 50.22 | 39.6 | 0.811 | 0.167 | 8.27 | 2098
2023-09-20 | C | 233 | 324 | 461 | 58.3 | 57.37 | 40.4 | 0.773 | 0.159 | 9.16 | 2021
2023-09-21 | C | 260 | 331 | 420 | 55.7 | 54.68 | 41.8 | 0.852 | 0.17 | 8.08 | 1838
2023-09-22 | C | 374 | 625 | 792 | 69.1 | 68.13 | 44.5 | 0.809 | 0.159 | 9.73 | 1743
2023-09-22 | P | 592 | 980 | 2230 | 78.4 | - | - | - | - | 11.5 | -
2023-09-23 | C | 282 | 502 | 517 | 62 | 61 | 47.1 | 0.837 | 0.163 | 8.41 | 1796
2023-09-24 | C | 304 | 393 | 701 | 64.7 | 63.67 | 49.4 | 0.861 | 0.166 | 8.98 | 1827
2023-09-25 | C | 264 | 404 | 716 | 56.5 | 55.56 | 39.8 | 0.774 | 0.169 | 8.63 | 2121
2023-09-26 | C | 304 | 374 | 637 | 57.3 | 56.32 | 38.7 | 0.808 | 0.173 | 8.94 | 2113
2023-09-27 | C | 308 | 391 | 692 | 54.5 | 53.52 | 40.5 | 0.796 | 0.184 | 8.82 | 1887
2023-09-28 | C | 388 | 433 | 796 | 49.2 | 48.19 | 31.5 | 0.826 | 0.183 | 8.67 | 2064
2023-09-29 | C | 428 | 429 | 837 | 53.9 | 52.96 | 36.4 | 0.744 | 0.194 | 9.13 | 2143
2023-09-30 | C | 357 | 437 | 849 | 65.7 | 64.78 | 40.9 | 0.703 | 0.215 | 9.36 | 2239
2023-10-01 | C | 464 | 332 | 908 | 70.9 | 70.04 | 43.5 | 0.621 | 0.236 | 10.9 | 2870
2023-10-02 | C | 212 | 264 | 615 | 55.3 | 54.42 | 45.2 | 0.638 | 0.244 | 8.13 | 2134
2023-10-03 | C | 268 | 291 | 748 | 62.2 | 61.34 | 46.7 | 0.619 | 0.238 | 9.11 | 2044
2023-10-03 | P | 615 | - | 1954 | 106.8 | - | - | - | - | 24 | 2735
2023-10-04 | C | 248 | 319 | 807 | 59 | 58.11 | 40.4 | 0.648 | 0.241 | 9.13 | 2270
2023-10-05 | C | 236 | 227 | 693 | 51 | 50.02 | 44.6 | 0.721 | 0.256 | 8.57 | 2027
2023-10-06 | C | 291 | 421 | 734 | 57.4 | 56.47 | 45.1 | 0.695 | 0.239 | 9.28 | 1955
2023-10-06 | P | 598 | 860 | 1680 | 56.9 | - | - | - | - | 15.1 | -
2023-10-07 | C | 257 | 453 | 628 | 59.2 | 58.22 | 43.7 | 0.722 | 0.255 | 8.86 | 1876
2023-10-08 | C | 280 | 431 | 605 | 61.4 | 60.29 | 47 | 0.835 | 0.271 | 8.13 | 1858
2023-10-09 | C | 328 | 442 | 621 | 62.2 | 61.16 | 46.3 | 0.774 | 0.266 | 12.1 | 1991
2023-10-10 | C | 280 | 428 | 561 | 63.1 | 62.02 | 47.4 | 0.796 | 0.283 | 8.29 | 2052
2023-10-11 | C | 176 | 388 | 523 | 60.8 | 59.63 | 44.1 | 0.808 | 0.364 | 9.36 | 2137
2023-10-12 | C | 217 | 404 | 538 | 61.7 | 60.67 | 40.9 | 0.741 | 0.287 | 9.18 | 2066
2023-10-13 | C | 244 | 417 | 497 | 60.6 | 59.62 | 43.6 | 0.723 | 0.254 | 8.81 | 1978
2023-10-14 | C | 251 | 433 | 526 | 57.4 | 56.49 | 50.1 | 0.701 | 0.206 | 8.47 | 1841
2023-10-15 | C | 232 | 447 | 554 | 59.6 | 58.78 | 46.8 | 0.669 | 0.151 | 8.13 | 1658
2023-10-16 | C | 260 | 401 | 525 | 58.6 | 57.8 | 55.7 | 0.655 | 0.144 | 8.23 | 1655
2023-10-17 | C | 216 | 322 | 520 | 54.6 | 53.74 | 43.3 | 0.714 | 0.148 | 8.38 | 1791
2023-10-18 | C | 1268 | 539 | 1195 | 39.3 | 38.44 | 24.9 | 0.691 | 0.167 | 12.3 | 1514
2023-10-19 | C | 172 | 228 | 396 | 30.1 | 29.18 | 19.6 | 0.746 | 0.171 | 3.89 | 840
2023-10-20 | P | 88 | 170 | 460 | 43.2 | - | - | - | - | 4.14 | -
2023-10-20 | C | 164 | 324 | 517 | 34.9 | 34.1 | 27.7 | 0.648 | 0.156 | 5.39 | 1156
2023-10-21 | C | 149 | 329 | 447 | 38.2 | 37.33 | 33.7 | 0.695 | 0.173 | 4.96 | 966
2023-10-22 | C | 170 | 331 | 499 | 41.9 | 41.08 | 30.9 | 0.629 | 0.189 | 5.69 | 1259
2023-10-23 | C | 153 | 371 | 522 | 43.7 | 42.72 | 35.9 | 0.801 | 0.181 | 6.64 | 1268
2023-10-24 | C | 135 | 388 | 581 | 44.2 | 43.36 | 33.3 | 0.674 | 0.169 | 6.91 | 1335
2023-10-25 | C | 104 | 404 | 620 | 48.6 | 47.86 | 31.5 | 0.554 | 0.184 | 7.12 | 1417
2023-10-26 | C | 324 | 356 | 562 | 36.5 | 35.75 | 19.2 | 0.581 | 0.173 | 6.6 | 1498
2023-10-27 | C | 318 | 328 | 550 | 43.9 | 43.08 | 23.6 | 0.618 | 0.201 | 7.28 | 1439
2023-10-28 | C | 244 | 303 | 496 | 50.2 | 49.43 | 30.9 | 0.557 | 0.217 | 6.93 | 1553
2023-10-29 | C | 216 | 304 | 475 | 66.9 | 66.2 | 34.1 | 0.511 | 0.193 | 8.37 | 1668
2023-10-30 | C | 148 | 340 | 432 | 63.2 | 62.45 | 29.2 | 0.547 | 0.204 | 7.35 | 1571
2023-10-31 | C | 137 | 314 | 437 | 60.2 | 59.4 | 32 | 0.601 | 0.197 | 8.12 | 1681
2023-10-31 | P | 760 | - | 2673 | 144.5 | - | - | - | - | 28.6 | 4496
2023-11-01 | C | 196 | 327 | 428 | 59.7 | 58.93 | 34.7 | 0.585 | 0.183 | 9.78 | 1720
2023-11-02 | C | 368 | 356 | 532 | 60 | 59.18 | 29.6 | 0.624 | 0.192 | 7.71 | 1324
2023-11-03 | C | 334 | 341 | 559 | 57.4 | 56.66 | 33.7 | 0.559 | 0.177 | 8.04 | 1359
2023-11-04 | C | 229 | 339 | 507 | 59.1 | 58.27 | 37.5 | 0.638 | 0.193 | 7.38 | 1420
2023-11-05 | C | 136 | 322 | 488 | 55.1 | 54.3 | 41 | 0.597 | 0.202 | 6.37 | 1303
2023-11-06 | C | 248 | 428 | 608 | 56.1 | 55.21 | 34.8 | 0.637 | 0.251 | 7.41 | 1555
2023-11-07 | C | 356 | 509 | 850 | 62.4 | 61.48 | 38.4 | 0.679 | 0.237 | 10.9 | 1771
2023-11-07 | P | 6.45 | - | 2431 | 155.7 | - | - | - | - | 26.5 | 3953
2023-11-08 | C | 488 | 388 | 793 | 58.6 | 57.72 | 44.8 | 0.651 | 0.228 | 8.43 | 1347
2023-11-08 | P | 110 | 210 | 580 | 37 | - | - | - | - | 6.7 | -
2023-11-09 | C | 280 | 268 | 689 | 63.4 | 62.53 | 46.8 | 0.629 | 0.241 | 8.76 | 1470
2023-11-10 | C | 227 | 279 | 643 | 60.2 | 59.38 | 42.9 | 0.596 | 0.22 | 7.91 | 1453
2023-11-11 | C | 239 | 302 | 617 | 58.5 | 57.78 | 41.3 | 0.557 | 0.167 | 7.04 | 1379
2023-11-12 | C | 268 | 336 | 510 | 55.6 | 54.91 | 40.2 | 0.546 | 0.14 | 6.75 | 1360
2023-11-13 | C | 1220 | 527 | 1325 | 58.4 | 57.67 | 39 | 0.583 | 0.148 | 9.4 | 1610
2023-11-14 | C | 428 | 502 | 1124 | 56.1 | 55.39 | 31.9 | 0.557 | 0.156 | 10.8 | 1733
2023-11-15 | C | 317 | 466 | 634 | 57.3 | 56.61 | 33 | 0.539 | 0.147 | 9.36 | 1658
2023-11-16 | C | 292 | 371 | 537 | 55.1 | 54.34 | 34.3 | 0.609 | 0.153 | 8.62 | 1647
2023-11-17 | C | 331 | 415 | 628 | 57.3 | 56.44 | 38.2 | 0.714 | 0.144 | 9.69 | 1693
2023-11-18 | C | 428 | 438 | 713 | 60.2 | 59.08 | 36.7 | 0.961 | 0.159 | 10.1 | 1741
2023-11-19 | C | 279 | 496 | 846 | 63.5 | 62.14 | 34.2 | 1.19 | 0.167 | 10.8 | 1784
2023-11-20 | C | 301 | 477 | 887 | 69.4 | 68.02 | 31.1 | 1.22 | 0.159 | 11.5 | 1836
2023-11-21 | C | 337 | 503 | 948 | 64.1 | 62.63 | 35.5 | 1.31 | 0.162 | 12.9 | 1793
2023-11-22 | C | 1996 | 449 | 1334 | 124 | 122.12 | 30.3 | 1.71 | 0.169 | 19.6 | 1996
2023-11-22 | P | 270 | 410 | 895 | 60 | - | - | - | - | 13.25 | -
2023-11-23 | C | 532 | 465 | 1117 | 75.8 | 74.15 | 39.3 | 1.49 | 0.162 | 9.96 | 1592
2023-11-24 | C | 321 | 479 | 1157 | 70.1 | 68.66 | 42.3 | 1.28 | 0.158 | 10.1 | 1559
2023-11-25 | C | 684 | 436 | 1196 | 65.3 | 64 | 41.4 | 1.16 | 0.144 | 9.72 | 1509
2023-11-26 | C | 1668 | 576 | 1204 | 68.7 | 67.47 | 40.8 | 1.08 | 0.15 | 8.08 | 1434
2023-11-27 | C | 316 | 421 | 764 | 82.2 | 80.82 | 35.8 | 1.2 | 0.179 | 7.77 | 1492
2023-11-28 | C | 368 | 487 | 897 | 69.6 | 68.33 | 50.2 | 1.11 | 0.164 | 10.7 | 1636
2023-11-29 | C | 320 | 381 | 652 | 62.7 | 61.51 | 45.8 | 1.03 | 0.159 | 7.99 | 1434
2023-11-30 | C | 280 | 409 | 733 | 62.2 | 60.87 | 40.4 | 1.18 | 0.149 | 8.9 | 1643
2023-12-01 | C | 249 | 651 | 437 | 55.9 | 54.87 | 42.7 | 0.881 | 0.152 | 8.37 | 1578
2023-12-02 | C | 317 | 768 | 481 | 50.7 | 50.01 | 45.5 | 0.56 | 0.135 | 7.29 | 1421
2023-12-03 | C | 968 | 825 | 538 | 47.2 | 46.59 | 49.8 | 0.481 | 0.128 | 6.36 | 1386
2023-12-04 | C | 172 | 545 | 417 | 51.6 | 51.02 | 40.6 | 0.446 | 0.131 | 6.09 | 1336
2023-12-05 | C | 224 | 537 | 338 | 49.5 | 48.87 | 41.3 | 0.502 | 0.128 | 7.17 | 1349
2023-12-05 | P | 88 | 515 | 245 | 43.1 | - | - | - | - | 5.4 | -
2023-12-06 | C | 208 | 510 | 279 | 52.1 | 51.49 | 38.5 | 0.474 | 0.134 | 7.34 | 1381
2023-12-07 | C | 174 | 476 | 312 | 55.3 | 54.66 | 41.2 | 0.51 | 0.128 | 6.85 | 1392
2023-12-08 | C | 126 | 481 | 291 | 50.9 | 50.35 | 44.2 | 0.422 | 0.125 | 6.25 | 1359
2023-12-09 | C | 138 | 517 | 352 | 52.9 | 52.34 | 57.3 | 0.436 | 0.129 | 5.89 | 1349
2023-12-10 | C | 124 | 406 | 377 | 56.3 | 55.76 | 61.7 | 0.417 | 0.123 | 6.21 | 1321
2023-12-11 | C | 136 | 537 | 396 | 57.2 | 56.63 | 39.9 | 0.438 | 0.136 | 6.59 | 1522
2023-12-12 | C | 180 | 542 | 417 | 61.8 | 61.25 | 38.5 | 0.422 | 0.128 | 7.94 | 1772
2023-12-13 | C | 820 | 1198 | 568 | 118 | 117.23 | 15.4 | 0.561 | 0.208 | 15.5 | 1538
2023-12-14 | C | 248 | 779 | 447 | 77.4 | 76.68 | 49.8 | 0.538 | 0.178 | 9.45 | 1571
2023-12-14 | P | 470 | 3342 | - | 108.4 | - | - | - | - | 19.3 | 4261
2023-12-15 | C | 251 | 702 | 393 | 68.3 | 67.58 | 47.3 | 0.506 | 0.216 | 9.96 | 1618
2023-12-16 | C | 233 | 663 | 528 | 65.9 | 65.25 | 44.7 | 0.454 | 0.197 | 8.69 | 1485
2023-12-17 | C | 132 | 541 | 514 | 69.7 | 68.95 | 40.5 | 0.533 | 0.219 | 7.65 | 1395
2023-12-18 | C | 244 | 595 | 534 | 81 | 80.33 | 25.5 | 0.486 | 0.188 | 9.7 | 1632
2023-12-19 | C | 200 | 692 | 571 | 75.5 | 74.73 | 52.5 | 0.528 | 0.246 | 14.1 | 1625
2023-12-20 | C | 168 | 894 | 586 | 70.2 | 69.45 | 33.6 | 0.509 | 0.238 | 8.85 | 1917
2023-12-21 | C | 153 | 785 | 497 | 73.6 | 72.82 | 38.6 | 0.517 | 0.265 | 9.93 | 1776
2023-12-22 | C | 172 | 613 | 302 | 58 | 57.26 | 40.1 | 0.494 | 0.251 | 7.42 | 1724
2023-12-22 | P | 131 | 972 | 450 | 60.9 | - | - | - | - | 6.6 | -
2023-12-23 | C | 151 | 571 | 286 | 63.6 | 62.83 | 44.7 | 0.505 | 0.261 | 7.91 | 1624
2023-12-24 | C | 163 | 524 | 251 | 70.2 | 69.43 | 51.6 | 0.517 | 0.255 | 8.33 | 1559
2023-12-25 | C | 186 | 517 | 233 | 77.3 | 76.53 | 52.7 | 0.539 | 0.227 | 8.96 | 1510
2023-12-26 | C | 228 | 483 | 217 | 84.9 | 84.16 | 58.6 | 0.516 | 0.227 | 9.98 | 1448
2023-12-27 | C | 168 | 875 | 296 | 76.5 | 75.77 | 47.4 | 0.522 | 0.208 | 10.2 | 1579
2023-12-28 | C | 244 | 881 | 314 | 82.7 | 81.93 | 51.4 | 0.558 | 0.21 | 10.9 | 1622
2023-12-29 | C | 204 | 813 | 328 | 77.3 | 76.56 | 47.9 | 0.517 | 0.224 | 9.61 | 1651
2023-12-30 | C | 173 | 639 | 274 | 70.1 | 69.41 | 43.7 | 0.478 | 0.217 | 8.76 | 1574
2023-12-31 | C | 157 | 588 | 196 | 69 | 68.37 | 45.1 | 0.446 | 0.187 | 8.32 | 1461
2024-01-01 | C | 181 | 227 | 509 | 67.7 | 66.89 | 40.9 | 0.617 | 0.193 | 8.08 | 1445
2024-01-02 | C | 196 | 243 | 533 | 62.9 | 62.09 | 38.7 | 0.585 | 0.228 | 7.73 | 1581
2024-01-03 | C | 171 | 204 | 472 | 60.6 | 59.81 | 42.4 | 0.559 | 0.233 | 7.37 | 1505
2024-01-04 | C | 220 | 186 | 417 | 55.9 | 54.67 | 40.8 | 0.993 | 0.241 | 7.21 | 1474
2024-01-05 | C | 260 | 147 | 383 | 52.8 | 51.27 | 37.6 | 1.28 | 0.249 | 6.81 | 1442
2024-01-05 | C | 600 | 135 | 352 | 32.7 | - | - | - | - | 1.85 | -
2024-01-06 | C | 238 | 153 | 366 | 55.1 | 52.37 | 39.9 | 2.48 | 0.251 | 7.24 | 1428
2024-01-07 | C | 221 | 166 | 415 | 59.8 | 56.45 | 40.1 | 3.09 | 0.261 | 6.53 | 1374
2024-01-08 | C | 216 | 277 | 449 | 61.6 | 57.67 | 44.2 | 3.65 | 0.284 | 6.28 | 1301
2024-01-09 | C | 128 | 296 | 599 | 63.1 | 59.11 | 44.5 | 3.71 | 0.281 | 6.45 | 1267
2024-01-10 | C | 144 | 324 | 703 | 58.4 | 54.44 | 36.6 | 3.68 | 0.278 | 6.53 | 1353
2024-01-11 | C | 116 | 255 | 352 | 51.1 | 47.42 | 32.2 | 3.41 | 0.269 | 5.27 | 1355
2024-01-12 | C | 148 | 287 | 521 | 58.8 | 54.78 | 39 | 3.74 | 0.277 | 6.98 | 1667
2024-01-13 | C | 159 | 291 | 536 | 56.1 | 53.64 | 40.2 | 2.19 | 0.269 | 6.73 | 1532
2024-01-14 | C | 218 | 336 | 527 | 54 | 52.67 | 38.4 | 1.06 | 0.266 | 6.38 | 1337
2024-01-15 | C | 292 | 386 | 520 | 51.1 | 50.35 | 36.1 | 0.482 | 0.271 | 5.98 | 1107
2024-01-16 | C | 112 | 349 | 440 | 55.2 | 54.31 | 39.1 | 0.628 | 0.265 | 5.14 | 1260
2024-01-17 | C | 112 | 291 | 335 | 43.8 | 42.94 | 29.4 | 0.577 | 0.281 | 4.36 | 1014
2024-01-18 | C | 72 | 209 | 259 | 25 | 24.15 | 14.2 | 0.591 | 0.259 | 3.9 | 862
2024-01-19 | C | 136 | 227 | 248 | 25.2 | 24.4 | 17.9 | 0.539 | 0.266 | 2.69 | 973
2024-01-19 | P | 575 | - | 2477 | 93.4 | - | - | - | - | 18.9 | 3494
2024-01-20 | C | 120 | 244 | 291 | 36.1 | 35.33 | 21.3 | 0.516 | 0.255 | 3.82 | 1098
2024-01-20 | P | 520 | - | 2766 | 88.5 | - | - | - | - | 16.4 | 3180
2024-01-21 | C | 107 | 251 | 365 | 44.5 | 43.77 | 28.9 | 0.473 | 0.261 | 4.17 | 1064
2024-01-22 | C | 100 | 248 | 401 | 55 | 54.32 | 35.7 | 0.404 | 0.273 | 4.89 | 1104
2024-01-23 | C | 1616 | 386 | 1192 | 56.3 | 55.55 | 39.3 | 0.496 | 0.251 | 6.94 | 2270
2024-01-24 | C | 484 | 314 | 516 | 60 | 59.14 | 38.8 | 0.589 | 0.273 | 6.39 | 1768
2024-01-25 | C | 124 | 282 | 586 | 53.4 | 52.61 | 34.9 | 0.518 | 0.269 | 6.4 | 1663
2024-01-26 | C | 108 | 236 | 421 | 55.9 | 54.93 | 39.3 | 0.716 | 0.251 | 6.01 | 1537
2024-01-26 | C | 170 | 190 | 510 | 44.9 | - | - | - | - | 3.9 | -
2024-01-27 | C | 137 | 215 | 407 | 56.7 | 55.77 | 40.8 | 0.671 | 0.255 | 6.39 | 1488
2024-01-28 | C | 121 | 227 | 436 | 58.1 | 57.28 | 43.1 | 0.559 | 0.261 | 6.55 | 1451
2024-01-29 | C | 144 | 177 | 414 | 56.6 | 55.85 | 42.2 | 0.484 | 0.267 | 6.72 | 1478
2024-01-30 | C | 164 | 223 | 613 | 57.6 | 56.81 | 43 | 0.531 | 0.261 | 7.53 | 1861
2024-01-31 | C | 228 | 196 | 462 | 54.2 | 53.43 | 31.2 | 0.508 | 0.259 | 7.26 | 1806
2024-02-01 | C | 172 | 287 | 550 | 57.3 | 56.51 | 33.1 | 0.525 | 0.266 | 7.38 | 1998
2024-02-02 | C | 176 | 396 | 703 | 64.3 | 62.84 | 37.6 | 1.19 | 0.271 | 8.4 | 1890
2024-02-02 | C | 400 | 490 | 1060 | 64.2 | - | - | - | - | 6.1 | -
2024-02-03 | C | 161 | 428 | 674 | 60.8 | 59.45 | 30.1 | 1.11 | 0.243 | 7.96 | 1693
2024-02-04 | C | 147 | 365 | 633 | 57.7 | 56.59 | 22.4 | 0.891 | 0.217 | 7.23 | 1582
2024-02-05 | C | 132 | 322 | 669 | 59 | 58.08 | 7.15 | 0.737 | 0.184 | 7.14 | 1412
2024-02-06 | C | 240 | 351 | 764 | 60 | 59.01 | 41.3 | 0.798 | 0.191 | 10.1 | 2030
2024-02-07 | C | 120 | 301 | 485 | 60.6 | 59.6 | 45 | 0.813 | 0.186 | 7.65 | 1642
2024-02-07 | P | 680 | - | 2462 | 108.6 | - | - | - | - | 20.4 | 4210
2024-02-07 | P | 388 | - | 1877 | 84.3 | - | - | - | - | 16.9 | 2369
2024-02-08 | C | 208 | 338 | 575 | 52 | 51.06 | 40.1 | 0.759 | 0.18 | 7.47 | 1425
2024-02-08 | P | 430 | - | 1712 | 79.4 | - | - | - | - | 16.9 | 2664
2024-02-09 | P | 665 | - | 3842 | 133 | - | - | - | - | 18.4 | 4523
2024-02-09 | C | 276 | 427 | 723 | 62.4 | 61.45 | 42.7 | 0.771 | 0.176 | 9.38 | 1793
2024-02-10 | C | 214 | 387 | 674 | 54.3 | 53.42 | 40.4 | 0.693 | 0.186 | 8.86 | 1653
2024-02-11 | C | 177 | 396 | 714 | 55.7 | 54.69 | 37.8 | 0.809 | 0.199 | 7.87 | 1528
2024-02-12 | C | 228 | 341 | 639 | 57.7 | 56.3 | 35.6 | 1.211 | 0.193 | 8.17 | 1487
2024-02-13 | C | 274 | 372 | 674 | 55.6 | 53.73 | 39.6 | 1.681 | 0.186 | 7.32 | 1526
2024-02-14 | C | 312 | 419 | 782 | 59.2 | 57.09 | 33.6 | 1.93 | 0.181 | 7.79 | 1493
2024-02-15 | C | 360 | 377 | 704 | 51.6 | 48.75 | 30.9 | 2.66 | 0.191 | 6.95 | 1452
2024-02-16 | C | 300 | 391 | 576 | 52.2 | 49.61 | 29.8 | 2.41 | 0.185 | 9.48 | 1542
2024-02-17 | C | 274 | 422 | 618 | 55.9 | 53.76 | 35.9 | 1.96 | 0.177 | 8.36 | 1487
2024-02-18 | C | 253 | 391 | 659 | 58.4 | 57.02 | 44.7 | 1.2 | 0.185 | 7.94 | 1533
2024-02-19 | C | 228 | 377 | 625 | 63.2 | 62.41 | 60 | 0.592 | 0.198 | 7.71 | 1562
2024-02-20 | C | 324 | 386 | 741 | 62 | 61.2 | 49.1 | 0.628 | 0.176 | 9.71 | 1945
2024-02-20 | C | 94 | 390 | 855 | 63.1 | - | - | - | - | 7.8 | -
2024-02-21 | C | 284 | 376 | 703 | 61 | 60.03 | 42.8 | 0.782 | 0.184 | 9.39 | 1788
2024-02-22 | C | 228 | 371 | 598 | 62.6 | 61.59 | 38.5 | 0.817 | 0.191 | 10.4 | 2005
2024-02-23 | C | 280 | 396 | 621 | 62.2 | 61.19 | 37 | 0.828 | 0.184 | 9.04 | 1601
2024-02-24 | C | 347 | 417 | 781 | 60.1 | 59.06 | 35.2 | 0.865 | 0.179 | 9.36 | 1585
2024-02-25 | C | 428 | 448 | 814 | 58.9 | 57.72 | 39.6 | 0.991 | 0.188 | 9.82 | 1563
2024-02-26 | C | 516 | 465 | 960 | 63.2 | 61.9 | 31.1 | 1.1 | 0.197 | 9.75 | 1500
2024-02-27 | C | 200 | 338 | 376 | 33.6 | 32.39 | 17.4 | 1.03 | 0.181 | 10.5 | 1366
2024-02-28 | C | 272 | 391 | 549 | 59.5 | 58.24 | 25.1 | 1.09 | 0.174 | 7.13 | 1590
2024-02-29 | C | 264 | 402 | 616 | 81.1 | 79.99 | 36.4 | 0.936 | 0.179 | 7.97 | 1853
2024-02-29 | P | 625 | - | 1690 | 108 | - | - | - | - | 16.6 | 3770
2024-03-01 | C | 180 | 379 | 514 | 62.4 | 61.13 | 34.1 | 1.05 | 0.217 | 7.61 | 1601
2024-03-02 | C | 213 | 308 | 478 | 58.6 | 57.49 | 32.8 | 0.916 | 0.196 | 6.82 | 1493
2024-03-03 | C | 189 | 281 | 436 | 47.3 | 46.15 | 29.4 | 0.957 | 0.194 | 5.77 | 1517
2024-03-04 | C | 172 | 216 | 382 | 41.1 | 39.9 | 21.7 | 0.998 | 0.206 | 4.63 | 1122
2024-03-05 | C | 468 | 541 | 838 | 68.3 | 67.14 | 17.5 | 0.941 | 0.224 | 11.4 | 1648
2024-03-06 | C | 276 | 428 | 656 | 54.9 | 53.7 | 29.3 | 0.979 | 0.217 | 8.42 | 1634
2024-03-06 | P | 585 | - | 2422 | 96.7 | - | - | - | - | 15.7 | 2820
2024-03-07 | C | 152 | 378 | 438 | 71.1 | 69.84 | 30.4 | 1.04 | 0.22 | 5.53 | 1509
2024-03-08 | C | 189 | 381 | 473 | 68.2 | 67.19 | 24.7 | 0.836 | 0.174 | 14.9 | 1651
2024-03-09 | C | 123 | 317 | 439 | 56.3 | 55.48 | 20.9 | 0.672 | 0.153 | 9.24 | 1528
2024-03-10 | C | 88 | 242 | 363 | 38.1 | 37.4 | 17.9 | 0.559 | 0.138 | 6.58 | 1374
2024-03-11 | C | 56 | 170 | 328 | 24.4 | 23.84 | 16.6 | 0.457 | 0.102 | 4.33 | 669
2024-03-11 | C | 64 | 70 | 198 | 23.8 | - | - | - | - | 2.85 | -
2024-03-12 | C | 93 | 168 | 355 | 47.1 | 46.36 | 27.5 | 0.612 | 0.124 | 5.38 | 1138
2024-03-13 | C | 292 | 229 | 532 | 45.9 | 45.19 | 28 | 0.585 | 0.127 | 6.77 | 1297
2024-03-14 | C | 304 | 248 | 677 | 63.5 | 62.74 | 46.9 | 0.639 | 0.119 | 9.07 | 1653
2024-03-15 | C | 212 | 229 | 583 | 56.6 | 55.88 | 45.6 | 0.609 | 0.114 | 7.74 | 1569
2024-03-16 | C | 237 | 251 | 629 | 58.3 | 57.44 | 38.9 | 0.739 | 0.125 | 8.17 | 1688
2024-03-17 | C | 196 | 274 | 667 | 60.4 | 59.43 | 40.4 | 0.844 | 0.127 | 8.45 | 1739
2024-03-18 | C | 212 | 283 | 788 | 65.6 | 64.57 | 47.2 | 0.917 | 0.118 | 9.01 | 1846
2024-03-19 | C | 4508 | 576 | 1337 | 66.2 | 65.19 | 37.8 | 0.887 | 0.12 | 10.5 | 1632
2024-03-20 | C | 588 | 551 | 1231 | 67.4 | 66.41 | 45 | 0.863 | 0.128 | 8.59 | 1750
2024-03-21 | C | 620 | 541 | 1250 | 57 | 56.09 | 30.7 | 0.784 | 0.125 | 8.66 | 1187
2024-03-21 | C | 216 | 580 | 1370 | 54.3 | - | - | - | - | 15.75 | -
2024-03-22 | C | 2176 | 559 | 1296 | 63.5 | 62.69 | 34 | 0.693 | 0.117 | 7.58 | 1237
2024-03-23 | C | 471 | 502 | 963 | 61 | 60.15 | 39.6 | 0.736 | 0.11 | 8.17 | 1288
2024-03-24 | C | 318 | 471 | 748 | 62.4 | 61.51 | 48.2 | 0.779 | 0.108 | 9.46 | 1341
2024-03-25 | C | 272 | 466 | 670 | 63.5 | 62.56 | 52.5 | 0.83 | 0.115 | 8.28 | 1385
2024-03-26 | C | 252 | 247 | 359 | 24.8 | 23.82 | 20.7 | 0.856 | 0.122 | 8.47 | 730
2024-03-27 | C | 508 | 325 | 688 | 41.9 | 40.87 | 30.1 | 0.917 | 0.117 | 5.52 | 887
2024-03-28 | C | 361 | 296 | 507 | 36.5 | 35.62 | 27.3 | 0.769 | 0.109 | 7.12 | 769
2024-03-29 | C | 218 | 214 | 371 | 33.8 | 32.71 | 25.5 | 0.969 | 0.117 | 5.28 | 771
2024-03-30 | C | 209 | 196 | 337 | 28.3 | 27.31 | 20.9 | 0.864 | 0.127 | 5.17 | 629
2024-03-31 | C | 227 | 178 | 271 | 23.5 | 22.43 | 15.8 | 0.955 | 0.12 | 3.79 | 522
2024-04-01 | C | 240 | 146 | 212 | 18.1 | 16.51 | 13.4 | 1.47 | 0.117 | 2.87 | 456
2024-04-02 | C | 224 | 328 | 642 | 47.6 | 46.33 | 21.4 | 1.16 | 0.115 | 6.35 | 1261
2024-04-02 | P | 725 | - | 2180 | 86.8 | - | - | - | - | 22.7 | 2693
2024-04-03 | C | 180 | 274 | 517 | 53 | 51.92 | 42.2 | 0.969 | 0.109 | 6.74 | 1419
2024-04-04 | C | 924 | 427 | 930 | 59.7 | 58.51 | 39.5 | 1.08 | 0.112 | 8.68 | 1423
2024-04-05 | C | 436 | 366 | 944 | 59.8 | 58.64 | 41.2 | 1.05 | 0.107 | 11.9 | 1440
2024-04-05 | C | 324 | 39 | 842 | 56.8 | - | - | - | - | 6.75 | -
2024-04-06 | C | 218 | 338 | 717 | 57.3 | 56.07 | 44.2 | 1.11 | 0.121 | 10.2 | 1528
2024-04-07 | C | 326 | 303 | 682 | 62.5 | 61.37 | 49.5 | 0.996 | 0.134 | 9.96 | 1633
2024-04-08 | C | 292 | 316 | 652 | 60.4 | 59.34 | 55.6 | 0.925 | 0.14 | 9.83 | 1661
2024-04-09 | C | 476 | 362 | 876 | 61.8 | 60.73 | 65.1 | 0.936 | 0.137 | 8.44 | 1691
2024-04-10 | C | 564 | 581 | 1202 | 85.4 | 84.34 | 41.5 | 0.917 | 0.142 | 11 | 1715
2024-04-11 | C | 348 | 539 | 749 | 75.9 | 74.83 | 56.7 | 0.936 | 0.139 | 11.5 | 1745
2024-04-12 | C | 484 | 575 | 958 | 80.4 | 79.32 | 34.1 | 0.948 | 0.135 | 12.2 | 1776
2024-04-13 | C | 512 | 544 | 826 | 77.2 | 76.05 | 40.1 | 0.996 | 0.156 | 11.7 | 1682
2024-04-14 | C | 477 | 535 | 743 | 74.9 | 73.51 | 52.6 | 1.24 | 0.15 | 12.4 | 1663
2024-04-15 | C | 580 | 629 | 1040 | 76 | 74.33 | 59 | 1.53 | 0.142 | 12.7 | 1597
2024-04-16 | C | 364 | 644 | 798 | 62 | 60.49 | 47.7 | 1.37 | 0.139 | 11.6 | 1832
2024-04-17 | C | 332 | 591 | 687 | 67.8 | 66.24 | 58.6 | 1.42 | 0.144 | 11.2 | 1662
2024-04-17 | P | 610 | - | 2388 | 90.3 | - | - | - | - | 24.9 | 2336
2024-04-18 | C | 192 | 410 | 551 | 58.9 | 57.48 | 55.7 | 1.28 | 0.136 | 11.1 | 1589
2024-04-19 | C | 292 | 474 | 711 | 87.5 | 85.79 | 37.4 | 1.56 | 0.149 | 11.1 | 1474
2024-04-19 | C | 376 | 660 | 1425 | 74.7 | - | - | - | - | 11.3 | -
2024-04-20 | C | 188 | 421 | 624 | 80.3 | 78.24 | 39.6 | 1.93 | 0.133 | 11.8 | 1532
2024-04-21 | C | 325 | 486 | 733 | 77.9 | 75.6 | 40.4 | 2.16 | 0.137 | 12.3 | 1609
2024-04-22 | C | 476 | 522 | 884 | 80.1 | 77.59 | 41.9 | 2.37 | 0.144 | 11.9 | 1571
2024-04-23 | C | 696 | 678 | 1126 | 78.3 | 75.52 | 42.7 | 2.64 | 0.141 | 12.5 | 1508
2024-04-24 | C | 288 | 701 | 1189 | 58.4 | 56.33 | 47.7 | 1.93 | 0.139 | 10.4 | 1714
2024-04-25 | C | 380 | 603 | 834 | 62.3 | 60.01 | 46.4 | 2.16 | 0.135 | 10.9 | 1745
2024-04-25 | P | 533 | - | 1845 | 82.2 | - | - | - | - | 18.6 | 2546
2024-04-26 | C | 368 | 614 | 861 | 58.1 | 56.17 | 43.8 | 1.79 | 0.143 | 10.3 | 1733
2024-04-27 | C | 421 | 524 | 714 | 57.3 | 55.67 | 40.2 | 1.48 | 0.151 | 9.75 | 1659
2024-04-28 | C | 579 | 566 | 838 | 56.6 | 55.25 | 39.2 | 1.19 | 0.163 | 9.31 | 1422
2024-04-29 | C | 1396 | 824 | 1237 | 55.8 | 54.77 | 37.3 | 0.872 | 0.157 | 8.93 | 1193
2024-04-30 | C | 256 | 302 | 442 | 42.3 | 41.2 | 31.4 | 0.936 | 0.167 | 5.27 | 936
2024-04-30 | P | 715 | - | 2650 | 113.7 | - | - | - | - | 20.4 | 3044
2024-05-01 | C | 241 | 287 | 454 | 48.3 | 47.22 | 36 | 0.922 | 0.161 | 6.02 | 991
2024-05-02 | C | 212 | 254 | 468 | 50.5 | 49.43 | 37.3 | 0.917 | 0.152 | 6.69 | 1177
2024-05-03 | C | 172 | 238 | 481 | 56.8 | 55.79 | 44.2 | 0.856 | 0.155 | 9.41 | 1447
2024-05-03 | C | 64 | 210 | 685 | 43 | - | - | - | - | 5.25 | -
2024-05-04 | C | 196 | 208 | 621 | 58.5 | 57.55 | 47.6 | 0.801 | 0.151 | 8.07 | 1422
2024-05-05 | C | 228 | 227 | 734 | 59.3 | 58.33 | 46.2 | 0.827 | 0.145 | 9.26 | 1439
2024-05-06 | C | 272 | 276 | 837 | 61 | 60.06 | 45.3 | 0.792 | 0.147 | 10.3 | 1416
2024-05-07 | C | 280 | 281 | 791 | 52.7 | 51.84 | 43.9 | 0.713 | 0.15 | 9.12 | 1558
2024-05-07 | P | 660 | - | 2510 | 99.2 | - | - | - | - | 16.8 | 3624
2024-05-08 | C | 296 | 224 | 580 | 61.5 | 60.57 | 48.5 | 0.788 | 0.146 | 8.63 | 1588
2024-05-09 | C | 368 | 256 | 610 | 63.9 | 62.93 | 47.6 | 0.816 | 0.152 | 9.32 | 1601
2024-05-10 | C | 400 | 296 | 815 | 79.9 | 78.94 | 41.2 | 0.797 | 0.159 | 11.3 | 1364
2024-05-11 | C | 371 | 324 | 843 | 70.2 | 69.28 | 40.6 | 0.771 | 0.148 | 10.8 | 1445
2024-05-12 | C | 429 | 353 | 728 | 69.3 | 68.46 | 37.9 | 0.689 | 0.155 | 10.2 | 1328
2024-05-13 | C | 341 | 304 | 652 | 65.1 | 64.25 | 38.8 | 0.713 | 0.141 | 9.76 | 1396
2024-05-14 | C | 482 | 379 | 814 | 79.3 | 78.42 | 46.9 | 0.731 | 0.154 | 12.6 | 1628
2024-05-14 | P | 705 | - | 2493 | 133.2 | - | - | - | - | 23.2 | 3706
2024-05-15 | C | 639 | 391 | 889 | 76.1 | 75.09 | 41.2 | 0.845 | 0.163 | 10.8 | 1788
2024-05-15 | P | 520 | - | 1885 | 93.6 | - | - | - | - | 19.7 | 3294
2024-05-16 | C | 571 | 428 | 968 | 83.6 | 82.52 | 43.5 | 0.916 | 0.16 | 12.1 | 1624
2024-05-16 | P | 685 | - | 2263 | 110.4 | - | - | - | - | 17.5 | 3742
2024-05-17 | C | 533 | 441 | 1124 | 81.9 | 80.26 | 45.9 | 1.47 | 0.167 | 12.7 | 1609
2024-05-17 | P | 470 | - | 2429 | 89.6 | - | - | - | - | 16.8 | 3425
2024-05-18 | C | 496 | 534 | 1671 | 80.1 | 78.09 | 49.7 | 1.85 | 0.159 | 14.1 | 1586
2024-05-19 | C | 505 | 520 | 1403 | 76.2 | 74.25 | 47.2 | 1.79 | 0.16 | 12.9 | 1531
2024-05-20 | C | 528 | 496 | 1007 | 71.7 | 69.67 | 46.6 | 1.87 | 0.163 | 12.2 | 1459
2024-05-20 | P | 648 | - | 2067 | 54.7 | - | - | - | - | 8.5 | 1970
2024-05-21 | C | 648 | 781 | 2067 | 54.7 | 52.83 | 43.2 | 1.72 | 0.154 | 8.49 | 1970
2024-05-21 | P | 610 | - | 2285 | 86.7 | - | - | - | - | 15.9 | 2423
2024-05-22 | C | 584 | 685 | 987 | 58.1 | 56.16 | 46.5 | 1.78 | 0.159 | 7.87 | 1420
2024-05-22 | P | 565 | - | 2057 | 90.6 | - | - | - | - | 16.4 | 2791
2024-05-23 | C | 316 | 593 | 718 | 52.4 | 50.48 | 54.6 | 1.75 | 0.167 | 9.26 | 1588
2024-05-23 | P | 370 | - | 3126 | 133.9 | - | - | - | - | 21.8 | 4587
2024-05-24 | C | 417 | 665 | 826 | 88.6 | 86.77 | 57.8 | 1.66 | 0.173 | 8.37 | 1428
2024-05-24 | C | 550 | 640 | 1360 | 56.7 | - | - | - | - | 5.95 | -
2024-05-25 | C | 373 | 601 | 878 | 77.3 | 75.61 | 53.6 | 1.52 | 0.175 | 9.16 | 1449
2024-05-26 | C | 438 | 477 | 963 | 72.4 | 70.46 | 51.9 | 1.76 | 0.178 | 9.93 | 1422
2024-05-27 | C | 564 | 496 | 1100 | 70.1 | 68.52 | 50.2 | 1.4 | 0.182 | 10.6 | 1379
2024-05-28 | C | 2220 | 510 | 1661 | 69.9 | 68.2 | 46.9 | 1.53 | 0.174 | 9.87 | 1272
2024-05-28 | P | 370 | - | 3126 | 133.9 | - | - | - | - | 21.8 | 4587
2024-05-29 | C | 1668 | 461 | 1299 | 61.9 | 59.96 | 49 | 1.76 | 0.179 | 11.3 | 1421
2024-05-29 | P | 470 | - | 1940 | 88.2 | - | - | - | - | 17.5 | 2493
2024-05-30 | C | 1388 | 422 | 1194 | 63.2 | 61.34 | 45.7 | 1.69 | 0.171 | 10.1 | 1383
2024-05-31 | C | 1061 | 430 | 1238 | 62.4 | 60.86 | 47.9 | 1.35 | 0.186 | 10.8 | 1323
2024-06-01 | C | 573 | 418 | 1178 | 64.1 | 62.48 | 48.4 | 1.44 | 0.177 | 11.4 | 1332
2024-06-02 | C | 391 | 386 | 1134 | 65.9 | 64.45 | 48.9 | 1.28 | 0.17 | 12.2 | 1386
2024-06-03 | C | 652 | 401 | 1209 | 66.7 | 65.59 | 49.3 | 0.941 | 0.166 | 13.3 | 1431
2024-06-04 | C | 376 | 362 | 688 | 50.1 | 48.77 | 42 | 1.17 | 0.163 | 10.1 | 1081
2024-06-05 | C | 128 | 297 | 404 | 56 | 54.88 | 37.3 | 0.969 | 0.149 | 16.5 | 1287
2024-06-05 | P | 725 | - | 2630 | 92.7 | - | - | - | - | 15.6 | 2118
2024-06-06 | C | 208 | 335 | 520 | 58.4 | 57.3 | 41.8 | 0.942 | 0.157 | 9.85 | 1412
2024-06-07 | C | 84 | 320 | 439 | 53.6 | 51.71 | 41.9 | 1.365 | 0.529 | 8.35 | 1413
2024-06-07 | P | 190 | 310 | 890 | 60.5 | - | - | - | - | 14.6 | -
2024-06-08 | C | 107 | 356 | 498 | 57.3 | 55 | 44.3 | 1.569 | 0.733 | 9.86 | 1486
2024-06-09 | C | 116 | 371 | 447 | 61 | 58.09 | 46.3 | 1.809 | 1.099 | 11.5 | 1602
2024-06-10 | C | 124 | 389 | 452 | 65.9 | 62.46 | 48.2 | 2.24 | 1.2 | 13.1 | 1726
2024-06-10 | P | 510 | - | 2533 | 84.7 | - | - | - | - | 15.9 | 2392
2024-06-11 | C | 152 | 205 | 310 | 38.6 | 35.42 | 33 | 2.01 | 1.17 | 11.4 | 1259
2024-06-12 | C | 224 | 327 | 512 | 61.3 | 58.34 | 38.4 | 1.899 | 1.06 | 19.2 | 1536
2024-06-13 | C | 152 | 194 | 293 | 36.5 | 33.58 | 24.4 | 1.93 | 0.989 | 9.34 | 1163
2024-06-14 | C | 116 | 216 | 355 | 54.9 | 51.7 | 40.2 | 2.06 | 1.14 | 12.7 | 1620
2024-06-15 | C | 284 | 223 | 417 | 56.9 | 53.97 | 42.5 | 1.74 | 1.19 | 13.3 | 1584
2024-06-16 | C | 413 | 374 | 553 | 63.2 | 60.76 | 43.8 | 1.2 | 1.24 | 14.5 | 1532
2024-06-17 | C | 528 | 567 | 954 | 83.6 | 81.43 | 46.3 | 0.889 | 1.28 | 16 | 1471
2024-06-17 | P | 530 | - | 2166 | 93.5 | - | - | - | - | 18.3 | 2096
2024-06-18 | C | 324 | 492 | 625 | 88.5 | 86.46 | 58.3 | 0.816 | 1.22 | 12.5 | 1674
2024-06-19 | C | 260 | 381 | 509 | 54.6 | 52.51 | 41.1 | 0.924 | 1.17 | 16 | 1872
2024-06-20 | C | 232 | 373 | 545 | 58.8 | 56.46 | 42.7 | 1.15 | 1.19 | 14.7 | 1925
2024-06-20 | P | 435 | - | 1784 | 81.6 | - | - | - | - | 22.7 | 2560
2024-06-21 | C | 184 | 392 | 572 | 60.2 | 57.79 | 49.3 | 1.09 | 1.32 | 12.8 | 1659
2024-06-21 | P | 89 | 430 | 890 | 53.6 | - | - | - | - | 18.95 | -
2024-06-22 | C | 212 | 376 | 516 | 62.3 | 59.93 | 45.6 | 0.971 | 1.4 | 13 | 1678
2024-06-23 | C | 227 | 354 | 538 | 65.1 | 62.63 | 47.1 | 0.922 | 1.55 | 12.7 | 1644
2024-06-24 | C | 304 | 357 | 521 | 68 | 65.38 | 45.4 | 0.889 | 1.73 | 13.3 | 1624
2024-06-25 | C | 268 | 383 | 573 | 64.7 | 61.9 | 44.8 | 1.12 | 1.68 | 14.8 | 1696
2024-06-26 | C | 232 | 342 | 530 | 60.8 | 58.41 | 45.9 | 0.974 | 1.42 | 20.5 | 1592
2024-06-26 | P | 670 | - | 2066 | 113.1 | - | - | - | - | 20.3 | 2746
2024-06-27 | C | 188 | 303 | 463 | 59.9 | 57.66 | 40.7 | 0.863 | 1.38 | 14.1 | 1762
2024-06-27 | P | 845 | - | 2761 | 93.9 | - | - | - | - | 24.2 | 3192
2024-06-28 | C | 396 | 376 | 745 | 66.2 | 63.75 | 44.2 | 0.936 | 1.51 | 17.4 | 1873
2024-06-29 | C | 317 | 350 | 522 | 57.3 | 54.61 | 40.8 | 1.22 | 1.47 | 13.9 | 1539
2024-06-30 | C | 274 | 321 | 437 | 48.1 | 44.62 | 36.5 | 1.86 | 1.62 | 12.4 | 1288
2024-07-01 | C | 236 | 309 | 364 | 35.7 | 31.65 | 22.5 | 2.27 | 1.78 | 10.2 | 1167
2024-07-02 | C | 228 | 428 | 531 | 56.1 | 51.28 | 47.5 | 2.99 | 1.83 | 11.7 | 1628
2024-07-03 | C | 224 | 377 | 502 | 59.4 | 54.95 | 44.5 | 2.65 | 1.8 | 14.4 | 2220
2024-07-04 | C | 324 | 431 | 646 | 60.1 | 55.13 | 40.2 | 3.24 | 1.73 | 15 | 1855
2024-07-04 | P | 510 | - | 1236 | 84.6 | - | - | - | - | 27.4 | 4260
2024-07-05 | C | 236 | 293 | 506 | 60.6 | 57.1 | 45.3 | 2.16 | 1.34 | 18 | 1918
2024-07-05 | C | 105 | 155 | 392 | 60.4 | - | - | - | - | 11.7 | -
2024-07-06 | C | 227 | 234 | 523 | 61.5 | 58.81 | 44.1 | 1.83 | 0.861 | 17.3 | 1833
2024-07-07 | C | 210 | 365 | 494 | 58.8 | 56.95 | 47.5 | 1.46 | 0.394 | 16.6 | 1741
2024-07-08 | C | 208 | 444 | 474 | 57.2 | 55.96 | 49.2 | 1.07 | 0.174 | 15.7 | 1689
2024-07-08 | P | 630 | - | 2228 | 81.6 | - | - | - | - | 22.3 | 3511
2024-07-09 | C | 156 | 412 | 441 | 57.7 | 56.36 | 47.6 | 1.16 | 0.183 | 10.2 | 1625
2024-07-10 | C | 156 | 427 | 521 | 56.5 | 55.23 | 50.1 | 1.09 | 0.18 | 11.8 | 1472
2024-07-11 | C | 276 | 453 | 680 | 58.7 | 57.39 | 46.6 | 1.13 | 0.177 | 13.2 | 1609
2024-07-12 | C | 536 | 536 | 1002 | 60 | 58.8 | 42.2 | 1.03 | 0.171 | 14.4 | 1651
2024-07-13 | C | 663 | 559 | 1059 | 59.7 | 58.25 | 48.4 | 1.28 | 0.166 | 13.7 | 1521
2024-07-14 | C | 758 | 580 | 1129 | 61.7 | 59.77 | 50.9 | 1.77 | 0.159 | 14.4 | 1440
2024-07-15 | C | 1048 | 614 | 1153 | 58.1 | 55.5 | 55.5 | 2.44 | 0.163 | 15.1 | 1361
2024-07-15 | P | 485 | - | 1760 | 74.1 | - | - | - | - | 21.5 | 3083
2024-07-16 | C | 304 | 548 | 731 | 57.9 | 55.45 | 39.1 | 2.28 | 0.168 | 17.5 | 1989
2024-07-17 | P | 425 | 628 | 1373 | 64.9 | 62.42 | 39.9 | 2.32 | 0.159 | 20.9 | 2056
2024-07-18 | C | 575 | 736 | 1428 | 60.7 | 58.41 | 43.6 | 2.14 | 0.153 | 18.2 | 1883
2024-07-18 | P | 645 | - | 2294 | 86.6 | - | - | - | - | 24.7 | 3711
2024-07-19 | C | 1640 | 771 | 1518 | 63.1 | 60.39 | 55.4 | 2.56 | 0.147 | 12.3 | 1628
2024-07-20 | C | 496 | 516 | 744 | 59.2 | 57.22 | 58.2 | 1.84 | 0.14 | 10.2 | 1479
2024-07-21 | C | 387 | 491 | 516 | 60.6 | 59.51 | 61.7 | 0.959 | 0.136 | 9.16 | 1326
2024-07-22 | C | 432 | 489 | 683 | 56.6 | 55.72 | 63.1 | 0.743 | 0.139 | 7.43 | 1289
2024-07-23 | C | 244 | 318 | 436 | 65.1 | 64.14 | 43.5 | 0.816 | 0.147 | 9.43 | 1396
2024-07-24 | C | 416 | 274 | 418 | 66.1 | 65.08 | 47.8 | 0.884 | 0.136 | 9.68 | 1487
2024-07-25 | C | 316 | 286 | 462 | 56.7 | 55.75 | 48.3 | 0.814 | 0.133 | 11.7 | 1636
2024-07-26 | C | 296 | 240 | 351 | 52.3 | 51.19 | 43.5 | 0.964 | 0.151 | 11.3 | 1529
2024-07-26 | C | 75 | 125 | 346 | 56.3 | - | - | - | - | 9.3 | -
2024-07-27 | C | 313 | 261 | 448 | 50.4 | 49.11 | 40.9 | 1.15 | 0.142 | 10.2 | 1396
2024-07-28 | C | 728 | 359 | 655 | 49.1 | 48.03 | 37.8 | 0.931 | 0.138 | 9.46 | 1288
2024-07-29 | C | 840 | 441 | 1132 | 47.3 | 46.12 | 36.5 | 1.04 | 0.144 | 8.37 | 1150
2024-07-30 | C | 240 | 284 | 417 | 37.3 | 36.17 | 26.5 | 0.976 | 0.151 | 5.03 | 1116
2024-07-31 | C | 104 | 173 | 298 | 45.8 | 44.72 | 36 | 0.936 | 0.147 | 9.18 | 1325
2024-08-01 | C | 148 | 184 | 363 | 45.5 | 44.39 | 38.8 | 0.951 | 0.159 | 7.73 | 1389
2024-08-02 | C | 132 | 206 | 356 | 49.9 | 48.77 | 43.2 | 0.963 | 0.171 | 8.55 | 1483
2024-08-02 | - | 95 | 210 | 490 | 50.7 | - | - | - | - | 7.06 | -
2024-08-03 | C | 121 | 213 | 416 | 47.8 | 46.89 | 40.9 | 0.732 | 0.174 | 8.31 | 1388
2024-08-04 | C | 137 | 227 | 448 | 49.3 | 48.34 | 44.7 | 0.788 | 0.169 | 8.08 | 1396
2024-08-05 | C | 186 | 239 | 471 | 52.4 | 51.49 | 43.2 | 0.747 | 0.16 | 8.56 | 1486
2024-08-06 | C | 191 | 227 | 449 | 53.9 | 53 | 45.4 | 0.736 | 0.168 | 8.81 | 1451
2024-08-07 | C | 227 | 252 | 463 | 57.4 | 56.49 | 46.2 | 0.741 | 0.165 | 8.37 | 1473
2024-08-08 | C | 248 | 271 | 524 | 59.1 | 58.17 | 50.3 | 0.773 | 0.16 | 8.51 | 1388
2024-08-09 | C | 355 | 296 | 563 | 58.6 | 57.66 | 51 | 0.784 | 0.153 | 8.64 | 1365
2024-08-10 | C | 414 | 329 | 618 | 59.3 | 58.35 | 50.8 | 0.791 | 0.162 | 9.07 | 1392
2024-08-11 | C | 386 | 378 | 505 | 60.9 | 59.93 | 49 | 0.816 | 0.159 | 9.32 | 1449
2024-08-12 | C | 256 | 496 | 538 | 66.9 | 65.86 | 51.4 | 0.881 | 0.163 | 9.99 | 1439
2024-08-13 | C | 780 | 684 | 1105 | 51.9 | 50.82 | 43.4 | 0.913 | 0.168 | 9.2 | 1432
2024-08-14 | C | 232 | 318 | 633 | 53.2 | 52.1 | 42.2 | 0.946 | 0.157 | 7.64 | 1395
2024-08-15 | C | 185 | 274 | 517 | 50.9 | 49.83 | 39.3 | 0.921 | 0.15 | 7.36 | 1337
2024-08-16 | C | 204 | 296 | 549 | 52.3 | 51.3 | 40.7 | 0.849 | 0.154 | 7.45 | 1366
2024-08-17 | C | 197 | 301 | 522 | 53.4 | 52.42 | 44.2 | 0.816 | 0.16 | 7.18 | 1385
2024-08-18 | C | 228 | 338 | 551 | 55.7 | 54.65 | 49.3 | 0.881 | 0.169 | 7.83 | 1426
2024-08-19 | C | 208 | 327 | 589 | 58.6 | 57.7 | 52.9 | 0.728 | 0.177 | 8.07 | 1470
2024-08-20 | C | 180 | 359 | 682 | 52.3 | 51.38 | 43 | 0.749 | 0.173 | 6.82 | 1478
2024-08-21 | C | 204 | 294 | 505 | 55.7 | 54.74 | 46.8 | 0.796 | 0.165 | 7.26 | 1551
2024-08-22 | C | 256 | 271 | 529 | 52.8 | 51.8 | 44.7 | 0.827 | 0.17 | 7.33 | 1520
2024-08-23 | C | 178 | 285 | 495 | 52 | 51.03 | 45.2 | 0.801 | 0.167 | 6.31 | 1422
2024-08-23 | - | 155 | 220 | 478 | 52.4 | - | - | - | - | 5.7 | -
2024-08-24 | C | 196 | 247 | 441 | 54.9 | 53.83 | 48.3 | 0.891 | 0.175 | 6.64 | 1508
2024-08-25 | C | 202 | 233 | 438 | 56.8 | 55.76 | 50.1 | 0.874 | 0.169 | 7.29 | 1476
2024-08-26 | C | 224 | 261 | 457 | 53.2 | 52.1 | 44.9 | 0.938 | 0.16 | 7.06 | 1456
2024-08-27 | C | 251 | 289 | 536 | 55.6 | 54.56 | 49.3 | 0.878 | 0.165 | 8.19 | 1387
2024-08-28 | C | 220 | 237 | 461 | 57.3 | 56.27 | 47.6 | 0.865 | 0.169 | 8.49 | 1369
2024-08-29 | C | 368 | 301 | 521 | 61.2 | 60.48 | 48.6 | 0.544 | 0.173 | 9.16 | 1458
2024-08-30 | C | 1072 | 820 | 2056 | 73.6 | 73.21 | 49.9 | 0.226 | 0.165 | 10 | 1573
2024-08-31 | C | 706 | 526 | 1147 | 60.9 | 60.42 | 47.3 | 0.312 | 0.17 | 9.58 | 1530
2024-09-01 | C | 187 | 239 | 701 | 65.9 | 64.79 | 43.9 | 0.938 | 0.177 | 6.12 | 1651
2024-09-02 | C | 184 | 258 | 646 | 64.5 | 63.38 | 42.8 | 0.945 | 0.18 | 6.96 | 1665
2024-09-03 | C | 268 | 303 | 809 | 67.7 | 66.68 | 44.2 | 0.903 | 0.117 | 5.9 | 1580
2024-09-04 | C | 170 | 245 | 588 | 58.9 | 57.76 | 39.8 | 0.982 | 0.154 | 8.43 | 1670
2024-09-05 | C | 143 | 218 | 523 | 61.5 | 60.43 | 41.6 | 0.899 | 0.168 | 7.36 | 1622
2024-09-06 | C | 163 | 420 | 870 | 60.7 | - | - | - | - | 7.05 | -
2024-09-07 | C | 205 | 396 | 776 | 59.1 | 57.92 | 38.5 | 0.992 | 0.188 | 7.1 | 1644
2024-09-08 | C | 238 | 351 | 713 | 53.7 | 52.53 | 31.4 | 0.977 | 0.195 | 8.12 | 1652
2024-09-09 | C | 304 | 316 | 667 | 51.9 | 50.71 | 29.6 | 0.952 | 0.242 | 7.03 | 1643
2024-09-10 | C | 339 | 321 | 704 | 50.8 | 49.44 | 27.6 | 1.11 | 0.248 | 9.12 | 1745
2024-09-11 | C | 420 | 374 | 820 | 53.4 | 52.05 | 30.2 | 1.09 | 0.256 | 8.84 | 1821
2024-09-12 | C | 467 | 433 | 936 | 55.6 | 54.08 | 32 | 1.24 | 0.285 | 8.53 | 7853
2024-09-13 | C | 580 | 450 | 1158 | 53.1 | 51.12 | 30.4 | 1.71 | 0.275 | 10.2 | 1935
2024-09-14 | C | 610 | 562 | 1162 | 68.3 | 66.4 | 20.4 | 1.65 | 0.246 | 12.8 | 2031
2024-09-15 | C | 852 | 624 | 1189 | 69.14 | 67.32 | 64.7 | 1.61 | 0.214 | 13.5 | 2863
2024-09-16 | C | 910 | 698 | 1744 | 133 | - | 115.9 | 1.89 | - | 24.7 | 3341
2024-09-17 | C | 824 | 620 | 1552 | 108.4 | - | 81.1 | 1.35 | - | 22.6 | 2740
2024-09-18 | C | 653 | 613 | 1491 | 102.6 | 100.12 | 77.8 | 1.62 | 0.261 | 19.7 | 2614
2024-09-18 | P | 663 | - | 1508 | 102 | - | - | - | - | 20.2 | 2620
2024-09-19 | C | 543 | 569 | 1431 | 86.7 | 85.97 | 61.3 | 1.23 | 0.303 | 19.4 | 2279
2024-09-19 | P | 587 | - | 1423 | 87.5 | - | - | - | - | 18.4 | 2284
2024-09-20 | C | 388 | 470 | 930 | 31.4 | - | - | - | - | 4.9 | -
2024-09-21 | C | 367 | 531 | 1020 | 29.4 | 27.76 | 53.7 | 1.37 | 0.267 | 17.68 | 2352
2024-09-22 | C | 452 | 583 | 1278 | 65.4 | 63.18 | 41.9 | 1.92 | 0.298 | 16.36 | 2487
2024-09-23 | C | 556 | 604 | 1467 | 81.8 | 80.55 | 33.6 | 1.81 | 0.237 | 16.74 | 2584
2024-09-23 | P | 448 | - | 1509 | 82.6 | - | - | - | - | 17.6 | 2593
2024-09-24 | C | 584 | 587 | 1451 | 78.3 | 78.29 | 30.7 | 1.25 | 0.264 | 20.79 | 2742
2024-09-24 | P | 595 | - | 1468 | 79.8 | - | - | - | - | 21.1 | 2765
2024-09-25 | C | 581 | 450 | 1125 | 58.6 | 56.72 | 35.9 | 1.63 | 0.246 | 7.03 | 2260
2024-09-26 | C | 524 | 443 | 1107 | 54.9 | 53.28 | 33.6 | 1.34 | 0.285 | 6.91 | 2189
2024-09-27 | C | 808 | 390 | 974 | 51.6 | 48.38 | 27.5 | 2.92 | 0.298 | 15.3 | 2034
2024-09-28 | C | 660 | 412 | 1694 | 100.4 | 98.18 | 26.3 | 1.96 | 0.264 | 24.5 | 2482
2024-09-29 | C | 685 | 406 | 1537 | 85.4 | 83.3 | 23.7 | 1.82 | 0.284 | 22.7 | 2974
2024-09-30 | C | 705 | 404 | 1011 | 53.2 | 51.01 | 30.6 | 1.94 | 0.254 | 11.5 | 2268
2024-10-01 | C | 428 | 484 | 1068 | 58.9 | 57.27 | 34.9 | 1.39 | 0.244 | 9.49 | 1829
2024-10-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-02 | C | 364 | 363 | 1156 | 73.3 | 71.83 | 33.4 | 1.22 | 0.247 | 6.83 | 1834
2024-10-02 | P | 710 | - | 1871 | 113.7 | - | - | - | - | 20.8 | 3086
2024-10-03 | C | 168 | 321 | 983 | 64.7 | 59.64 | 31.5 | 4.82 | 0.241 | 8.41 | 1832
2024-10-03 | P | 565 | - | 3627 | 93 | - | - | - | - | 25.2 | 4136
2024-10-04 | C | 400 | 357 | 975 | 57 | 48.84 | 30.6 | 7.91 | 0.246 | 10.4 | 1986
2024-10-04 | P | 620 | - | 3174 | 106.8 | - | - | - | - | 22.4 | 3729
2024-10-04 | C | 71 | 480 | 995 | 41.7 | - | - | - | - | 7.25 | -
2024-10-05 | C | 840 | 409 | 2623 | 133.5 | 127 | 29.4 | 6.27 | 0.231 | 22.4 | 3395
2024-10-06 | C | 190 | 293 | 916 | 41.7 | 36.47 | 23.7 | 4.98 | 0.246 | 6.37 | 2195
2024-10-06 | P | 740 | - | 2267 | 117.6 | - | - | - | - | 24.4 | 2790
2024-10-07 | C | 192 | 245 | 828 | 43.4 | 39.17 | 20.9 | 3.94 | 0.288 | 8.07 | 2400
2024-10-08 | C | 384 | 308 | 1128 | 45.6 | 41.29 | 18.5 | 4.05 | 0.264 | 7.86 | 1771
2024-10-08 | P | 665 | - | 1858 | 94.6 | - | - | - | - | 21.8 | 2293
2024-10-09 | C | 308 | 312 | 1088 | 55.1 | 53.27 | 31.6 | 1.55 | 0.283 | 8.56 | 1689
2024-10-09 | P | 1055 | - | 3810 | 142.6 | - | - | - | - | 27.9 | 4326
2024-10-10 | C | 344 | 296 | 1102 | 49.7 | 47.95 | 25 | 1.52 | 0.235 | 8.38 | 1961
2024-10-11 | C | 152 | 245 | 562 | 52.8 | 51.41 | 33.6 | 1.15 | 0.243 | 7.62 | 1856
2024-10-11 | P | 726 | - | 2418 | 114.4 | - | - | - | - | 25.4 | 3157
2024-10-12 | C | 167 | 351 | 465 | 50.4 | 49 | 30.5 | 1.2 | 0.203 | 7.55 | 1845
2024-10-13 | C | 188 | 349 | 394 | 49.7 | 47.57 | 27.1 | 1.94 | 0.195 | 7.34 | 1826
2024-10-13 | P | 910 | - | 1689 | 88.4 | - | - | - | - | 23.6 | 2882
2024-10-14 | C | 192 | 344 | 370 | 43.3 | 40.81 | 26.6 | 2.39 | 0.101 | 7.28 | 1809
2024-10-15 | C | 180 | 355 | 442 | 51.3 | 49.04 | 36.6 | 2.11 | 0.154 | 6.4 | 1546
2024-10-16 | C | 204 | 361 | 581 | 43.7 | 40.28 | 29.8 | 3.31 | 0.11 | 6.98 | 1644
2024-10-16 | P | 946 | - | 2108 | 77.9 | - | - | - | - | 18.6 | 2535
2024-10-17 | C | 112 | 295 | 230 | 16.6 | 16.04 | 11.1 | 0.473 | 0.092 | 2.69 | 831
2024-10-17 | P | 580 | - | 2014 | 80.5 | - | - | - | - | 16.5 | 2418
2024-10-18 | C | 104 | 305 | 250 | 26.6 | 25.73 | 15.8 | 0.771 | 0.103 | 3.35 | 1096
2024-10-18 | P | 857 | - | 1763 | 102.4 | - | - | - | - | 21.6 | 2560
2024-10-19 | C | 127 | 338 | 274 | 21.7 | 20.63 | 12.7 | 0.945 | 0.123 | 5.95 | 956
2024-10-20 | C | 114 | 319 | 269 | 24.8 | 23.82 | 14.2 | 0.867 | 0.118 | 3.69 | 1123
2024-10-21 | C | 380 | 273 | 787 | 43 | 41.67 | 28.6 | 1.09 | 0.238 | 6.19 | 1711
2024-10-22 | C | 212 | 256 | 665 | 50.1 | 45.36 | 41.5 | 4.49 | 0.246 | 7.32 | 1439
2024-10-23 | C | 216 | 267 | 571 | 59.9 | 56.14 | 40.7 | 3.54 | 0.217 | 8.11 | 1311
2024-10-24 | C | 214 | 205 | 588 | 59.6 | - | - | - | - | 7.5 | -
2024-10-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-25 | C | 220 | 255 | 545 | 55.8 | 52.03 | 39.8 | 3.55 | 0.224 | 7.93 | 1316
2024-10-26 | C | 214 | 264 | 552 | 41.2 | 37.34 | 29.4 | 3.61 | 0.247 | 8.24 | 1423
2024-10-27 | C | 129 | 237 | 537 | 43.3 | 38.9 | 28.6 | 4.1 | 0.298 | 7.14 | 1314
2024-10-28 | C | 156 | 906 | 313 | 43.4 | 41.91 | 25.5 | 1.04 | 0.447 | 6.76 | 1165
2024-10-29 | C | 60 | 916 | 148 | 11.5 | 9.29 | 3.7 | 1.82 | 0.394 | 1.43 | 371
2024-10-30 | C | 845 | 873 | 610 | 28.1 | 16.44 | 6.36 | 11.3 | 0.361 | 5.39 | 343
2024-10-31 | C | 136 | 836 | 304 | 42.7 | 39.49 | 23.3 | 2.9 | 315 | 6.12 | 1157
2024-11-01 | C | 167 | 753 | 592 | 45.3 | 41.86 | 20.1 | 3.01 | 0.426 | 5.91 | 1167
2024-11-02 | C | 195 | 436 | 457 | 58.4 | 54.96 | 22.34 | 3.14 | 0.302 | 6.02 | 1246
2024-11-03 | C | 213 | 214 | 462 | 59.8 | 54.82 | 33.84 | 4.62 | 0.365 | 60.37 | 1237
2024-11-04 | C | 220 | 109 | 630 | 62.6 | 56.95 | 43.4 | 5.31 | 0.345 | 7.57 | 1243
2024-11-05 | C | 124 | 196 | 373 | 56.6 | 51.1 | 43.6 | 5.2 | 0.296 | 6.3 | 1241
2024-11-06 | C | 156 | 203 | 395 | 56.1 | 52.16 | 39.4 | 3.55 | 0.395 | 6.54 | 1298
2024-11-07 | C | 176 | 106 | 545 | 58 | 55.12 | 29.2 | 2.54 | 0.345 | 6.97 | 1296
2024-11-07 | C | 52 | 78 | 248 | 40.9 | - | - | - | - | 2.55 | -
2024-11-08 | C | 176 | 109 | 466 | 52.3 | 51.21 | 39.3 | 0.721 | 0.367 | 7.08 | 1367
2024-11-09 | C | 153 | 201 | 426 | 55.6 | 54.67 | 28.4 | 0.627 | 0.305 | 7.03 | 1267
2024-11-10 | C | 166 | 198 | 391 | 51.3 | 49.66 | 35.2 | 1.33 | 0.315 | 6.95 | 1296
2024-11-11 | C | 228 | 6.2 | 348 | 49.6 | 48.12 | 32.3 | 1.15 | 0.326 | 6.11 | 1454
2024-11-12 | C | 184 | 8.8 | 580 | 58.6 | 57.24 | 38.6 | 1.04 | 0.321 | 8.12 | 1772
2024-11-13 | C | 177 | 10.3 | 574 | 38.1 | 36.64 | 36.8 | 1.12 | 0.345 | 7.26 | 1549
2024-11-14 | C | 224 | 103 | 583 | 39.9 | 38.5 | 24.1 | 1.04 | 0.365 | 5.98 | 1281
2024-11-15 | C | 120 | 95 | 463 | 50.3 | 49.24 | 35 | 0.712 | 0.347 | 6.93 | 1556
2024-11-16 | C | 154 | 91 | 452 | 49.7 | 48.22 | 26.1 | 1.09 | 0.395 | 6.1 | 1284
2024-11-17 | C | 167 | 99 | 594 | 34.9 | 33.28 | 28.4 | 1.25 | 0.374 | 5.94 | 1247
2024-11-18 | C | 140 | 133 | 451 | 58.4 | 57.48 | 43.3 | 0.72 | 0.202 | 8.03 | 1550
2024-11-19 | C | 296 | 94 | 598 | 57 | 55.23 | 43.1 | 1.5 | 0.267 | 5.69 | 1612
2024-11-20 | C | 328 | 96 | 789 | 57.6 | 56.3 | 39.6 | 1.09 | 0.21 | 7.9 | 1383
2024-11-21 | C | 380 | 105 | 662 | 57.4 | 56.32 | 40.3 | 0.817 | 0.264 | 7.35 | 1462
2024-11-21 | C | 374 | 490 | 1.285 | 57.4 | - | - | - | - | 9 | -
2024-11-22 | C | 158 | 106 | 498 | 34.9 | 33.71 | 34.6 | 0.945 | 0.245 | 5.34 | 1547
2024-11-23 | C | 186 | 89 | 531 | 48.7 | 47.15 | 40.4 | 1.28 | 0.269 | 8.03 | 1649
2024-11-24 | C | 164 | 85 | 463 | 49.5 | 47.78 | 29.8 | 1.45 | 0.267 | 5.64 | 1587
2024-11-25 | C | 120 | 170 | 388 | 47.5 | 46.77 | 33.3 | 0.458 | 0.273 | 7.02 | 1420
2024-11-26 | C | 488 | 155 | 720 | 56.7 | 55.05 | 34.8 | 1.38 | 0.268 | 7.66 | 1258
2024-11-27 | C | 212 | 120 | 548 | 37.6 | 36.13 | 35.2 | 1.22 | 0.251 | 7.11 | 1353
2024-11-28 | C | 280 | 132 | 494 | 53.2 | 51.8 | 35 | 1.19 | 0.212 | 7.3 | 1366
2024-11-29 | C | 652 | 159 | 536 | 55.8 | 54.57 | 39.8 | 0.974 | 0.256 | 8.03 | 1399
2024-11-29 | P | 740 | - | 1118 | 7.46 | - | - | - | - | 16.8 | 2362
2024-11-30 | C | 178 | 110 | 356 | 48.7 | 46.97 | 38.6 | 1.48 | 0.248 | 5.84 | 1532
2024-12-01 | C | 186 | 115 | 419 | 43.2 | 41.74 | 34.5 | 1.23 | 0.234 | 7.53 | 1410
2024-12-02 | C | 416 | 145 | 352 | 41.6 | 40.5 | 23.9 | 0.831 | 0.271 | 7.34 | 1550
2024-12-02 | P | 712 | - | 1460 | 77.5 | - | - | - | - | 18.2 | 2566
2024-12-03 | C | 400 | 106 | 814 | 53.5 | 51.79 | 36.2 | 1.45 | 0.262 | 7.26 | 1705
2024-12-04 | C | 704 | 110 | 903 | 54.3 | 53.3 | 32.5 | 0.72 | 0.278 | 8.27 | 1784
2024-12-04 | C | 54 | 125 | 346 | 46.2 | - | - | - | - | 3.05 | -
2024-12-05 | C | 1068 | 136 | 613 | 47.3 | 46.05 | 36.8 | 0.984 | 0.269 | 7.74 | 1754
2024-12-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-12-06 | C | 410 | 129 | 321 | 53.9 | 52.38 | 32.1 | 1.23 | 0.288 | 7.21 | 1526
2024-12-07 | C | 365 | 115 | 456 | 49.2 | 48.07 | 35.3 | 0.86 | 0.275 | 5.86 | 1416
2024-12-08 | C | 378 | 147 | 584 | 47.4 | 46 | 34.7 | 1.12 | 0.276 | 7.68 | 1359
2024-12-09 | C | 408 | 226 | 397 | 47.3 | 45.71 | 29.7 | 1.39 | 0.204 | 6.34 | 1645
2024-12-10 | C | 348 | 169 | 716 | 67.4 | 65.21 | 32 | 1.99 | 0.198 | 8.38 | 1238
2024-12-11 | C | 564 | 153 | 542 | 71.8 | 69.78 | 24.5 | 1.86 | 0.159 | 8.71 | 1524
2024-12-12 | C | 559 | 169 | 583 | 69.5 | 67.57 | 27.1 | 1.77 | 0.158 | 7.54 | 1256
2024-12-12 | P | 1160 | - | 3164 | 125.2 | - | - | - | - | 16.7 | 3527
2024-12-13 | C | 968 | 157 | 1149 | 76.1 | 74.09 | 37.2 | 1.84 | 0.168 | 11.6 | 1340
2024-12-13 | P | 1385 | - | 2832 | 133.8 | - | - | - | - | 18.4 | 3841
2024-12-14 | C | 543 | 149 | 559 | 48.6 | 46.8 | 23 | 1.65 | 0.154 | 7.12 | 1236
2024-12-15 | C | 487 | 184 | 521 | 58.1 | 56.7 | 26.4 | 1.23 | 0.168 | 7.38 | 1245
2024-12-15 | P | 1310 | - | 3392 | 144.5 | - | - | - | - | 20.2 | 4023
2024-12-16 | C | 559 | 176 | 547 | 47.3 | 45.77 | 27.3 | 1.38 | 0.155 | 7.16 | 1102
2024-12-17 | C | 204 | 100 | 1031 | 79.9 | 78.86 | 46.8 | 0.939 | 0.102 | 10.9 | 1349
2024-12-18 | C | 592 | 128 | 1708 | 85.9 | 83.75 | 38.5 | 2.05 | 0.1 | 15 | 1415
2024-12-18 | C | 344 | 960 | 2610 | 46.9 | - | - | - | - | 1.68 | -
2024-12-19 | C | 350 | 114 | 1085 | 68.8 | 67.53 | 40.8 | 1.16 | 0.115 | 9.51 | 1338
2024-12-20 | C | 192 | 120 | 1093 | 70.6 | 69.29 | 40.4 | 1.21 | 0.103 | 9.3 | 1288
2024-12-21 | C | 185 | 80 | 512 | 68.4 | 67.3 | 40.1 | 0.981 | 0.118 | 8.5 | 1247
2024-12-22 | C | 241 | 85 | 520 | 70.1 | 69.11 | 38.4 | 0.883 | 0.109 | 8.6 | 1286
2024-12-23 | C | 204 | 42 | 550 | 69.1 | 68.23 | 34.5 | 0.715 | 0.153 | 8.21 | 1134
2024-12-23 | P | 955 | - | 2276 | 140.3 | - | - | - | - | 17.6 | 3624
2024-12-24 | P | 542 | - | 1474 | 89.2 | - | - | - | - | 16.4 | 2371
2024-12-24 | C | 316 | 68 | 748 | 80.6 | 79.52 | 47.7 | 0.917 | 0.162 | 8.33 | 1022
2024-12-25 | C | 348 | 77 | 520 | 57.1 | 55.94 | 27.5 | 1.06 | 0.105 | 9.46 | 1269
2024-12-26 | P | 965 | - | 2130 | 126.4 | - | - | - | - | 21.6 | 3641
2024-12-26 | C | 240 | 75 | 624 | 69.9 | 68.79 | 40 | 1 | 0.113 | 8.84 | 987
2024-12-27 | C | 304 | 100 | 1150 | 97.9 | 96.8 | 26.2 | 0.973 | 0.127 | 11.7 | 942
2024-12-28 | C | 281 | 110 | 571 | 68.4 | 67.29 | 21.4 | 0.982 | 0.126 | 9.74 | 1045
2024-12-29 | C | 246 | 128 | 493 | 67.9 | 66.85 | 20.4 | 0.941 | 0.114 | 8.64 | 1023
2024-12-30 | C | 276 | 249 | 722 | 87.6 | 86.52 | 45.9 | 0.934 | 0.145 | 10.2 | 943
2024-12-31 | P | 773 | - | 1560 | 82.3 | - | - | - | - | 17.2 | 2415
2024-12-31 | C | 544 | 229 | 860 | 90.5 | 89.43 | 59.5 | 0.947 | 0.127 | 10.4 | 1035
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009004354HW1P
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 800
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 31238 | 30596 | 0 | 0 | 0 | 89587 | 19.25 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 42.35
2022-02-01 | 30666 | 29515 | 0 | 0 | 0 | 75686 | 4.32 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 8.32
2022-03-01 | 0 | 39311 | 36970 | 0 | 0 | 85767 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | [6 empty] | 0 | 139 | 100 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 32797 | 32500 | 85347 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 229 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 34391 | 32405 | 80134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 35032 | 29582 | 0 | 73386 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 32834 | 26374 | 0 | 0 | 0 | 81904 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 33935 | 28050 | 0 | 74299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 38598 | 30292 | 0 | 76219 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 33418 | 27113 | 83584 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 35626 | 26654 | 0 | 0 | 75085 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 35632 | 27725 | 0 | 0 | 0 | 85957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 37834 | 29520 | 0 | 0 | 0 | 82702 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 33445 | 26229 | 0 | 0 | 0 | 68649 | 312 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 36652 | 28793 | 0 | 0 | 70535 | 0 | 3630 | 2839 | 0 | 0 | 7715 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 31376 | 24545 | 77149 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 61 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 35756 | 27461 | 77596 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 48 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 33332 | 28038 | 0 | 69726 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
2023-07-01 | 30785 | 25406 | 0 | 0 | 0 | 75275 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 31468 | 26814 | 0 | 71342 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 67 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 34379 | 27099 | 0 | 74017 | 0 | 0 | 115 | 78 | 0 | 244 | [6 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 35857 | 28332 | 79022 | 0 | 0 | 0 | 166 | 133 | 438 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 210 | 161 | 0
2023-11-01 | 0 | 34983 | 26256 | 0 | 0 | 71027 | 0 | 272 | 120 | 0 | 0 | 382 | [6 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 30100 | 22982 | 0 | 0 | 0 | 75705 | 2159 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 5298 | [6 empty] | 88 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 37176 | 28545 | 0 | 0 | 0 | 72882 | 15444 | 12054 | 0 | 0 | 0 | 27754 | [6 empty] | 175 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 34498 | 26868 | 0 | 0 | 0 | 68040 | 3867 | 3083 | 0 | 0 | 0 | 7995 | [6 empty] | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 34873 | 28318 | 0 | 0 | 80193 | 0 | 735 | 637 | 0 | 0 | 2151 | [6 empty] | 0 | 51 | 140 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 32612 | 26336 | 68349 | 0 | 0 | 0 | 474 | 411 | 1418 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 35217 | 28498 | 76693 | 0 | 0 | 0 | 570 | 523 | 1802 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 34705 | 27441 | 0 | 82715 | 0 | 0 | 700 | 624 | 0 | 2034 | [6 empty] | 0 | 0 | 236 | 163 | 0 | 0
2024-07-01 | 33919 | 27567 | 0 | 0 | 0 | 66686 | 433 | 318 | 0 | 0 | 0 | 852 | [6 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 32071 | 26053 | 0 | 72381 | 0 | 0 | 2054 | 1681 | 0 | 4341 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 37340 | 28430 | 0 | 74444 | 0 | 0 | 2722 | 2168 | 0 | 5946 | [6 empty] | 0 | 0 | 184 | 47 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 44367 | 33276 | 79990 | 0 | 0 | 0 | 8372 | 5875 | 11854 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 143 | 116 | 0
2024-11-01 | 0 | 29533 | 22007 | 0 | 0 | 69186 | 0 | 1305 | 955 | 0 | 0 | 3405 | [6 empty] | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 31339 | 25048 | 0 | 0 | 0 | 72284 | 1272 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 2769 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 2275 | 527
2022-02-01 | 784 | 375
2022-03-01 | 2489 | 775
2022-04-01 | 2667 | 625
2022-05-01 | 3917 | 900
2022-06-01 | 4102 | 678
2022-07-01 | 9692 | 650
2022-08-01 | 8159 | 325
2022-09-01 | 1582 | 550
2022-10-01 | 1089 | 750
2022-11-01 | 8012 | 625
2022-12-01 | 1971 | 725
2023-01-01 | 3395 | 775
2023-02-01 | 2359 | 1050
2023-03-01 | 4550 | 975
2023-04-01 | 3710 | 1450
2023-05-01 | 2730 | 1325
2023-06-01 | 7910 | 1000
2023-07-01 | 3920 | 708
2023-08-01 | 8295 | 861
2023-09-01 | 3115 | 833
2023-10-01 | 4725 | 1210.5
2023-11-01 | 2800 | 731.8
2023-12-01 | 2205 | 679.5
2024-01-01 | 4655 | 706.8
2024-02-01 | 1960 | 806.8
2024-03-01 | 2765 | 680.3
2024-04-01 | 1330 | 733.3
2024-05-01 | 3637 | 889
2024-06-01 | 8120 | 836
2024-07-01 | 7770 | 864
2024-08-01 | 7161 | 525
2024-09-01 | 1710 | 600
2024-10-01 | 558 | 1175
2024-11-01 | 625 | 600
2024-12-01 | 651 | 1100
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 10.72 | 22.76 | [8 empty] | 4706.88
2023 | 36.24 | 45.26 |  | 0.075 | 0.115 |  | 0.03 | 0.144 |  |  | 5954.3
2024 | 23.92 | 21.48 |  |  | 0.02 |  | 0.01 | 0.046 | 0.56 |  | 5394.35

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- En esta EDAR se reciben vertidos frecuentes asociados a almazaras y bodegas.
- El tratamiento terciario y cogeneración eléctrica no está operativo.
- Actualmente se está operando solamente con 2 de las 3 líneas de tramiento biológico.
- Actualmente se está pendiente de una mejora en el Tanque de Tormentas para permitir su limpieza periódica, la cual se encuentra inhabilitada por una incidencia, por lo que se ha acumulado durante años una gran cantidad de residuos de cribado y arena sin retirar.
- Existe una caseta de control de la red REACAR de la CHG con empresa subcontratada por el Organismo de cuenca para su control, mantenimiento y gestión.
- En noviembre de 2022 comienza a funcionar un sistema de aireación inteligente ofertado por el adjudicatario sólo para el contrato actual.