## Hoja1
EDAR | CÓDIGO EDAR | ZONA FUTURA1 | LOTE FUTURO1 | CH | A.V. | Nº Exp. | Fecha resolución | Vol Max Autorizado (m3) | Nº ensayos primer año o incumplimiento VLE | Nº ensayos años siguientes | Periodicidad ensayos | Tipo muestra | SS (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg/l) | Pt (mg/l) | NTK (mg/l) | NH4+ (mg/l) | N-NH4 (mg N/l) | Nitratos (mg NO3/l) | N-NO3 (mg N/l) | pH | CE (uS/cm) | Tª (ºC) | Cloruros (mg/l) | Sulfatos (mg/l) | Aceites y grasas (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l) | Detergentes (mg/l) | Tensioactivos aniónicos (mg LAS/l) | Boro (mg/l) | Cr total (ug/l) | Cr VI (ug/l) | Enterococos intestinales UFC/100 ml | Escherichia coli UFC/100 ml | Posibilidad de Reducción por Rendimiento | % Reducción Parámetros | Observaciones
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CINCO CASAS) | DCR0141 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-006/05-CR | 2016-09-27 | 45479 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | En las declaraciones trimestrales se debe incluir la caracterización por ECAH del agua muestreada en los 2 piezómetros de control a ubicar aguas abajo de las lagunas de infiltración (parámetros a analizar: SST, DBO5, DQO, pH, Conductividad y Nitratos)
ALCOBA DE LOS MONTES | DCR0019 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-012/05-CR-REV1 | 2015-06-18 | 44209 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
ALCOLEA DE CALATRAVA | DCR0079 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-034/06-CR-REV1 | 2013-05-27 | 161095 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | En las declaraciones periódicas se analizarán, además de los parámetros que expresamente se limitan, los siguientes: Amonio, Nt y Pt.
ALMAGRO-BOLAÑOS DE CALATRAVA | DCR0118 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-012/08-CR | 2010-05-03 | 1277500 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
ARENALES DE SAN GREGORIO | DCR0144 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-004/05-CR-REV1 | 2017-07-06 | 46578 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 20 | 4 | [19 empty] | NO
ARROBA DE LOS MONTES | DCR0023 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-024/06-CR-REV1 | 2009-10-09 | 84004 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
BALLESTEROS DE CALATRAVA-CAÑADA DE CALATRAVA-VILLAR DEL POZO | DCR0266 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | NO |  |  |  | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
CORRAL DE CALATRAVA-CARACUEL DE CALATRAVA | DCR0014 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-001/06-CR | 2013-04-26 | 97820 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
FONTANAREJO | DCR0031 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-006/09-CR | 2012-11-26 | 17812 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
FUENTE EL FRESNO | DCR0156 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-014/10-CR | 2013-01-23 | 350376 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
LAS LABORES | DCR0248 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-003/02-CR | 2007-10-25 | 51100 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
LLANOS DEL CAUDILLO | DCR0162 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
LOS CORTIJOS | DCR0163 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-009/06-CR-REV1 | 2013-09-24 | 109500 | 4 | 2 | Trimestral/Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | En las declaraciones periódicas se analizarán, además de los parámetros que expresamente se limitan, los siguientes: Amonio, Nt y Pt.
LOS POZUELOS DE CALATRAVA | DCR0164 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-016/06-CR | 2013-06-03 | 36938 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 75 | 16 | 2 | [19 empty] | NO
NAVALPINO | DCR0042 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-008/05-CR | 2013-04-17 | 18761 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
PICÓN | DCR0167 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-021/06-CR-REV1 | 2013-06-03 | 109500 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
PIEDRABUENA | DCR0103 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-011/05-CR | 2013-04-23 | 693135 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 20 | 3 | [19 empty] | NO
PORZUNA | DCR0105 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-036/06-CR | 2023-02-01 | 199874 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 |  | 4 | [17 empty] | NO
PORZUNA (EL TORNO) | DCR0168 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-010/06-CR | 2011-11-18 | 32438 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
POZUELO DE CALATRAVA | DCR0016 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-023/06-CR | 2013-03-22 | 300000 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
RETUERTA DEL BULLAQUE | DCR0169 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-019/06-CR | 2013-04-10 | 77560 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
TOMELLOSO | DCR0139 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-009/09-CR | 2011-08-18 | 1617445 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
VALENZUELA DE CALATRAVA | DCR0017 | Z2 | LOTE 3 | Guadiana | SI | VU-017/06-CR | 2009-10-30 | 76650 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO