## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 25701 | 26370
2022-02-01 | 18722 | 19333
2022-03-01 | 33134 | 31102
2022-04-01 | 39123 | 36866
2022-05-01 | 24486 | 22565
2022-06-01 | 15308 | 15384
2022-07-01 | 11557 | 10954
2022-08-01 | 11933 | 11084
2022-09-01 | 9129 | 8266
2022-10-01 | 10132 | 8084
2022-11-01 | 12030 | 10459
2022-12-01 | 36834 | 38210
2023-01-01 | 47818 | 46627
2023-02-01 | 28324 | 27131
2023-03-01 | 24436 | 22793
2023-04-01 | 16485 | 14114
2023-05-01 | 15656 | 13332
2023-06-01 | 17839 | 18378
2023-07-01 | 7948 | 7607
2023-08-01 | 6013 | 4295
2023-09-01 | 8521 | 7328
2023-10-01 | 9826 | 10771
2023-11-01 | 11176 | 12199
2023-12-01 | 17873 | 19176
2024-01-01 | 21667 | 19548
2024-02-01 | 19394 | 189
2024-03-01 | 20177 | -
2024-04-01 | 19300 | 7001
2024-05-01 | 13729 | 15063
2024-06-01 | 11802 | 12718
2024-07-01 | 7679 | 9243
2024-08-01 | 7857 | 8747
2024-09-01 | 7034 | 7301
2024-10-01 | 19504 | 20568
2024-11-01 | 16589 | 17175
2024-12-01 | 13975 | 14616

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-07 | C | 52 | 39 | 98 | - | - | - | - | - | - | 981
2022-01-13 | C | 29 | 28 | 70 | 8.8 | - | - | - | - | 0.5 | 977
2022-01-20 | C | 29 | 41 | 122 | 24 | - | - | - | - | 1.9 | 1107
2022-01-28 | C | 35 | 33 | 71.8 | 21 | - | - | - | - | 1.54 | 1005
2022-02-03 | C | 24 | 13 | 33 | 15 | - | - | - | - | 1.1 | 1006
2022-02-10 | C | 42 | 52 | 155 | 21 | - | - | - | - | 2.09 | 1128
2022-02-17 | C | 79 | 75 | 189 | 20 | - | - | - | - | 1.7 | 1177
2022-02-22 | C | 57 | 76 | 168 | 16 | - | - | - | - | 2.18 | 1066
2022-03-03 | C | 6 | 5 | 13 | 15 | 13.75 | 17 | 1.2 | 0.05 | 2.4 | 1079
2022-03-10 | C | 19 | 14 | 37 | 14 | 10 | 10.5 | 2.8 | 1.2 | 1 | 1046
2022-03-16 | C | 43 | 12 | 27.4 | 12.9 | 8.66 | 7.72 | 3.9 | 3.9 | 1.73 | 1009
2022-03-21 | C | 25 | 18 | 46 | 11 | 2.2 | 8.5 | 2 | 1.5 | 0.9 | 907
2022-03-31 | C | 21 | 16 | 40 | 13 | 10.1 | 6.5 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1064
2022-04-08 | C | 9 | 21 | 46 | 13.1 | 4.45 | 3.44 | 7.6 | 1.1 | 0.76 | 933
2022-04-13 | C | 328 | 174 | 435 | 22 | 13.1 | 5 | 7.4 | 1.5 | 9.5 | 1030
2022-04-18 | C | 30 | 26 | 64 | 17 | 11.6 | 7.5 | 4.6 | 0.8 | 3.7 | 958
2022-04-28 | C | 25 | 20 | 52 | 15 | 7.1 | 5.5 | 6.9 | 1 | 0.8 | 950
2022-05-05 | C | 16 | 16 | 40 | 16 | 15.3 | 13.9 | 0.5 | 0.28 | 1.6 | 1083
2022-05-11 | C | 25 | 19 | 48 | 9 | 8.05 | 8.3 | 0.8 | 0.15 | 1.3 | 1051
2022-05-18 | C | 12 | 22 | 48.6 | 10.6 | 10.4 | 7.17 | 0.23 | 0.04 | 1.06 | 998
2022-05-26 | C | 39 | 27 | 67 | 15.2 | - | 3.4 | 0.5 | - | 1.83 | 1208
2022-06-03 | C | 53 | 41 | 89 | 29.8 | 29.6 | 7.28 | 0.23 | 0.03 | 2.69 | 1144
2022-06-06 | C | 24 | 22 | 73 | 19 | - | - | - | - | 1.68 | 1177
2022-06-13 | C | 43 | 25 | 91 | 15 | - | 14.6 | 0.5 | 0.03 | 2.1 | 866
2022-06-23 | C | 67 | 43 | 85 | 18 | - | 9.5 | 0.7 | - | 2.7 | 1085
2022-06-30 | C | 109 | 71 | 182 | 26 | - | 23 | 0.6 | - | 5.4 | 2950
2022-07-06 | C | 73 | 60 | 154 | 20 | - | - | - | - | 3.2 | 1188
2022-07-13 | C | 97 | 68 | 171 | 22 | - | 25 | 0.85 | - | 3.7 | 1140
2022-07-19 | C | 73 | 73 | 189 | 38.2 | 37.8 | 30.7 | 0.36 | 0.03 | 5.14 | 1177
2022-07-28 | C | 117 | 99 | 249 | 40 | - | - | - | - | 5.4 | 1246
2022-08-04 | C | 18 | 19 | 48 | 33 | - | 32.1 | 0.5 | - | 2.9 | 1053
2022-08-11 | C | 110 | 125 | 312 | 45 | - | - | - | - | 4.7 | 1250
2022-08-19 | C | 10 | 20 | 103 | 30.2 | 30 | 24.1 | 0.23 | 0.03 | 3.75 | 1151
2022-08-25 | C | 89 | 14 | 36 | 29 | - | - | - | - | 2.1 | 598
2022-08-30 | C | 172 | 184 | 462 | 62 | - | - | - | - | 9.4 | 1105
2022-09-06 | C | 39 | 47 | 169 | 22 | 21.77 | 20.4 | 0.5 | 0.03 | 2.4 | 923
2022-09-15 | C | 25 | 29 | 61 | 22.6 | 22.2 | 21.7 | 0.36 | 0.1 | 2.13 | 888
2022-09-19 | C | 58 | 57 | 194 | 29 | - | - | - | - | 4.5 | 1024
2022-09-28 | C | 51 | 31 | 132 | 20 | - | - | - | - | 5.7 | 1052
2022-10-06 | C | 25 | 21 | 53 | 10 | - | - | - | - | 1.8 | 1080
2022-10-11 | C | 11 | 39 | 83 | 26.6 | 25.2 | 23 | 1 | 0.4 | 3.19 | 1221
2022-10-20 | C | 182 | 63 | 157 | 19.6 | - | - | - | - | 5.2 | 1263
2022-10-27 | C | 28 | 20 | 51 | 23 | - | - | - | - | 2.9 | 1314
2022-11-03 | C | 41 | 27 | 68 | 20 | - | - | - | - | 3.2 | 1326
2022-11-10 | C | 196 | 175 | 438 | 46 | - | - | - | - | 6.7 | 1287
2022-11-16 | C | 139 | 50 | 62 | 23.6 | 23.3 | 19.1 | 1.25 | 0.03 | 4.26 | 946
2022-11-24 | C | 25 | 25 | 63 | 13 | - | - | - | - | 1.5 | 1160
2022-12-02 | C | 46 | 17 | 76 | 24.6 | 22.2 | 16.9 | 2.2 | 0.2 | 2.16 | 1208
2022-12-07 | C | 38 | 31 | 79 | 22 | - | - | - | - | 2 | 1355
2022-12-14 | C | 5 | 14 | 35 | 14 | - | - | - | - | 0.8 | 1064
2022-12-22 | C | 32 | 24 | 61 | 15 | - | - | - | - | 0.6 | 828
2022-12-29 | C | 47 | 31 | 77 | 16 | - | - | - | - | 0.8 | 649
2023-01-04 | C | 56 | 35 | 89 | 19 | - | - | - | - | 0.9 | 789
2023-01-12 | C | 47 | 37 | 92 | 11 | - | - | - | - | 0.5 | 825
2023-01-19 | C | 21 | 20 | 40 | 11.8 | 2.64 | 1.89 | 8.9 | 0.25 | 0.61 | 720
2023-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-01-26 | C | 36 | 32 | 81 | 15 | - | - | - | - | 1 | 1196
2023-02-01 | C | 43 | 28 | 72 | 14 | - | - | - | - | 1.2 | 1025
2023-02-07 | C | 47 | 49 | 123 | 15 | - | - | - | - | 1.5 | 1169
2023-02-14 | C | 15 | 15 | 37 | 17.8 | 15.2 | 8.12 | 1 | 0.6 | 0.85 | 871
2023-02-23 | C | 52 | 45 | 113 | 23 | - | - | - | - | 2.8 | 1085
2023-03-09 | C | 38 | 33 | 82 | 15 | 15 | 14.45 | 0.5 | 0.05 | 1.7 | 1182
2023-03-16 | C | 14 | 14 | 22.8 | 10.7 | 10.3 | 8.51 | 0.3 | 0.07 | 1.24 | 1048
2023-03-23 | C | 32 | 35 | 89 | 12 | 11.4 | 9.5 | 0.5 | 0.06 | 1.9 | 1069
2023-03-31 | C | 29 | 29 | 73 | 9.5 | 8.84 | 7.9 | 0.5 | 0.16 | 1.2 | 1057
2023-04-04 | C | 35 | 27 | 69 | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 0.5 | 0.08 | 2.1 | 1000
2023-04-12 | C | 89 | 85 | 218 | 30.6 | - | - | - | - | 6.42 | 1161
2023-04-19 | C | 100 | 74 | 186 | 14 | - | - | - | - | 3.5 | 1268
2023-04-27 | C | 46 | 44 | 111 | 13 | 12.1 | 11.4 | 0.5 | 0.09 | 1.6 | 1258
2023-05-04 | C | 29 | 25 | 63 | 8 | 7.26 | 6.4 | 0.7 | 0.04 | 1.8 | 1191
2023-05-11 | C | 29 | 55 | 139 | 36 | 29.8 | 29.6 | 6.2 | 0.05 | 4.3 | 1331
2023-05-16 | C | 111 | 106 | 226 | 34.8 | - | - | - | - | 5.12 | 1310
2023-05-25 | C | 49 | 71 | 177 | 34 | 33.46 | 3.8 | 0.5 | 0.04 | 3.8 | 1372
2023-06-09 | C | 27 | 43 | 107 | 8 | 4.35 | 4 | 3.6 | 0.05 | 3.5 | 1238
2023-06-15 | C | 43 | 30 | 75 | 7.5 | 5.37 | 3.7 | 2.1 | 0.03 | 3.1 | 678
2023-06-21 | C | 39 | 32 | 80 | 6.9 | 6.35 | 5.9 | 0.5 | 0.05 | 3.3 | 1244
2023-06-29 | C | 47 | 30 | 75 | 24 | 23.23 | 15.8 | 0.7 | 0.07 | 4.8 | 1283
2023-07-06 | C | 15 | 16 | 41 | 16 | 15.33 | 12 | 0.6 | 0.07 | 1.9 | 1250
2023-07-11 | C | 12 | 23 | 51.1 | 27 | 26.15 | 18 | 0.8 | 0.05 | 3.19 | 1290
2023-07-14 | C | 35 | 31 | 79 | 27 | 26.23 | 22 | 0.7 | 0.07 | 2.8 | 1345
2023-07-21 | C | 47 | 33 | 83 | 24 | - | - | - | - | 3.4 | -
2023-07-27 | C | 20 | 36 | 91 | 25 | 24.35 | 22 | 0.6 | 0.05 | 3.4 | 1221
2023-08-03 | C | 75 | 52 | 132 | 18 | 17.23 | 14 | 0.7 | 0.07 | 2.4 | 1322
2023-08-19 | C | 68 | 60 | 150 | 17 | 16.15 | 15.2 | 0.8 | 0.05 | 7.74 | 1573
2023-08-22 | C | 85 | 180 | 381 | 50.9 | - | - | - | - | 7.86 | -
2023-08-31 | C | 82 | 71 | 179 | 24 | 23.22 | 21.7 | 0.7 | 0.08 | 3.1 | 1290
2023-09-07 | C | 4 | 22 | 55 | 14 | 2.5 | 0.5 | 11.4 | 0.1 | 0.9 | 1198
2023-09-15 | C | 21 | 19 | 38 | 24.2 | - | - | - | - | 2.68 | -
2023-09-20 | C | 7 | 21 | 53 | 5.6 | 4.24 | 3 | 1.2 | 0.16 | 0.7 | 822
2023-09-28 | C | 22 | 21 | 53 | 16 | 15.43 | 12.3 | 0.5 | 0.07 | 1.4 | 1496
2023-10-04 | C | 19 | 34 | 86 | 18 | 16.8 | 14.3 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 1531
2023-10-10 | C | 20 | 24 | 60 | 19 | 17.4 | 15.1 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 1069
2023-10-19 | C | 25 | 22 | 55 | 7 | 6.18 | 5 | 0.7 | 0.12 | 0.8 | 1308
2023-10-26 | C | 7.7 | 10 | 25 | 10.6 | - | - | - | - | 0.85 | -
2023-11-02 | C | 41 | 25 | 63 | 15 | 14.03 | 9.7 | 0.8 | 0.17 | 1.4 | 895
2023-11-08 | C | 54 | 27 | 71 | 16 | 14.8 | 10.3 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1010
2023-11-15 | C | 7.7 | 23 | 49 | 16.8 | - | - | - | - | 1.69 | -
2023-11-22 | C | 22 | 14 | 36 | 12 | 11.2 | 9 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1045
2023-11-27 | C | 49 | 30 | 75 | 16 | 15.07 | 14.4 | 0.7 | 0.23 | 2 | 1095
2023-12-04 | C | 48 | 34 | 87 | 14 | 13.2 | 11 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 954
2023-12-11 | P | 51 | 39 | 98 | 17 | - | - | - | - | 2.2 | 1189
2023-12-14 | C | 9.2 | 58 | 58 | 9.02 | - | - | - | - | 0.9 | -
2023-12-21 | C | 35 | 76 | 191 | 16 | - | - | - | - | 2 | 1152
2023-12-28 | C | 52 | 22 | 211 | 19 | - | - | - | - | 2.6 | 1224
2024-01-04 | P | 570 | 1555 | 4870 | 58.8 | - | - | - | - | 20.6 | 1397
2024-01-12 | C | 70 | 78 | 195 | 23 | 22.34 | 22 | 0.5 | 0.16 | 1.8 | 1245
2024-01-19 | C | 15 | 36 | 89 | 12 | 11.36 | 7 | 0.5 | 0.14 | 0.6 | 757
2024-01-24 | C | 8.6 | 6 | 53 | 13 | - | - | - | - | 0.5 | -
2024-02-02 | C | 6.6 | 8 | 38 | 7.96 | - | - | - | - | 0.62 | -
2024-02-08 | C | 49 | 33 | 83 | 7.8 | 6.58 | 5.6 | 0.7 | 0.52 | 0.7 | 1009
2024-02-13 | C | 62 | 56 | 139 | 5 | 3.96 | 2.6 | 0.6 | 0.44 | 0.43 | 1088
2024-02-22 | C | 59 | 47 | 119 | 8 | 7.16 | 3.5 | 0.5 | 0.34 | 0.95 | 1075
2024-02-29 | C | 48 | 45 | 115 | 6 | 4.93 | 2.9 | 0.5 | 0.57 | 1.2 | 969
2024-03-07 | C | 19 | 15 | 38 | 6 | 5.06 | 3.1 | 0.6 | 0.34 | 0.5 | 877
2024-03-14 | C | 17 | 20 | 49 | 3 | 2.42 | 1 | 0.5 | 0.08 | 0.3 | 578
2024-03-20 | C | 16 | 52 | 117 | 4.57 | - | - | - | - | 0.85 | -
2024-03-27 | C | 39 | 27 | 69 | 7 | 6.4 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.65 | 659
2024-04-04 | C | 13 | 18 | 41 | 5.56 | - | - | - | - | 0.35 | -
2024-04-11 | C | 37 | 20 | 52 | 5 | 4.36 | 3 | 0.5 | 0.14 | 0.5 | 728
2024-04-19 | C | 25 | 24 | 61 | 8.6 | 7.7 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 899
2024-04-25 | C | 10 | 14 | 37 | 8 | 6.83 | 5 | 0.6 | 0.57 | 0.95 | 943
2024-05-03 | C | 15 | 28 | 71 | 5 | 3.41 | 1.6 | 1.1 | 0.49 | 0.5 | 931
2024-05-08 | C | 5 | 5 | 23 | 6.2 | - | - | - | - | 0.75 | -
2024-05-15 | C | 10 | 24 | 60 | 8 | 6.6 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 966
2024-05-23 | C | 25 | 30 | 75 | 11 | 9.96 | 7 | 0.7 | 0.34 | 1.7 | 983
2024-05-29 | C | 13 | 27 | 67 | 4 | 2.88 | 2.8 | 0.8 | 0.32 | 0.9 | 1000
2024-06-05 | C | 107 | 66 | 117 | 13.8 | - | - | - | - | 1.72 | -
2024-06-10 | C | 34 | 33 | 82 | 10 | 9 | 7.4 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 881
2024-06-18 | P | 42 | 30 | 75 | 11 | - | - | - | - | 1.7 | 912
2024-06-20 | C | 37 | 25 | 63 | 12 | 11.26 | 6 | 0.5 | 0.24 | 1.8 | 935
2024-06-27 | C | 32 | 32 | 80 | 4 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 881
2024-07-02 | P | 42 | 38 | 95 | 9 | - | - | - | - | 1.9 | 945
2024-07-05 | C | 9.7 | 9 | 53 | 10.3 | - | - | - | - | 1.41 | -
2024-07-09 | C | 51 | 34 | 85 | 7 | 6.36 | 5.4 | 0.5 | 0.14 | 1.5 | 856
2024-07-18 | C | 20 | 30 | 74 | 18 | 17.17 | 11.7 | 0.7 | 0.13 | 1.3 | 1040
2024-07-24 | C | 29 | 33 | 83 | 17 | 16.39 | 14 | 0.5 | 0.11 | 1.4 | 1148
2024-07-30 | C | 49 | 50 | 125 | 19 | 18.43 | 15 | 0.5 | 0.07 | 2.4 | 1157
2024-08-08 | C | 147 | 95 | 241 | 22 | 21.2 | 19 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 1247
2024-08-14 | C | 5 | 14 | 43 | 7.6 | - | - | - | - | 1.19 | -
2024-08-22 | C | 32 | 37 | 92 | 19 | 18.36 | 14.4 | 0.5 | 0.14 | 2.5 | 1242
2024-08-30 | C | 30 | 56 | 142 | 31 | 30.46 | 29.5 | 0.5 | 0.04 | 3.8 | 1199
2024-09-05 | C | 34 | 38 | 96 | 17 | 16.43 | 12 | 0.5 | 0.07 | 2.5 | 1082
2024-09-12 | C | 45 | 34 | 87 | 21 | 20.2 | 21.9 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 1166
2024-09-18 | C | 14 | 13 | 50 | 27.8 | - | - | - | - | 3.29 | -
2024-09-25 | C | 58 | 42 | 102 | 17 | 16.31 | 12.8 | 0.6 | 0.09 | 3.2 | 1354
2024-10-03 | C | 63 | 41 | 102 | 21 | 20.43 | 13.8 | 0.5 | 0.07 | 3.3 | 1109
2024-10-10 | C | 88 | 68 | 171 | 21 | 20.41 | 14.9 | 0.5 | 0.09 | 3.8 | 1153
2024-10-15 | C | 52 | 56 | 141 | 20 | 19.45 | 16.4 | 0.5 | 0.05 | 2.7 | 1092
2024-10-16 | C | 9.5 | 6 | 48 | 10.3 | - | - | - | - | 0.49 | -
2024-10-17 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-10-24 | C | 61 | 49 | 122 | 18 | 17.37 | 14.6 | 0.5 | 0.13 | 2.4 | 937
2024-10-31 | C | 28 | 26 | 65 | 9.8 | 9.18 | 4.1 | 0.5 | 0.12 | 3.2 | 999
2024-11-05 | P | 6 | 10 | 24 | 9.9 | 9.19 | 7.6 | 0.6 | 0.11 | 0.68 | 786
2024-11-07 | C | 22 | 23 | 58 | 10.4 | 9.75 | 8.2 | 0.5 | 0.15 | 0.41 | 747
2024-11-12 | C | 23 | 5 | 28 | 12.8 | - | - | - | - | 3.38 | -
2024-11-21 | C | 6 | 10 | 25 | 9 | 7.28 | 3.7 | 0.5 | 1.22 | 0.6 | 819
2024-11-28 | C | 9 | 13 | 32 | 11 | 9.46 | 9.8 | 0.5 | 1.04 | 0.8 | 822
2024-12-05 | C | 10 | 10 | 25 | 9.2 | 7.87 | 8.3 | 0.5 | 0.83 | 0.7 | 813
2024-12-11 | C | 15 | 5 | 19 | 7.81 | - | - | - | - | 0.69 | -
2024-12-19 | C | 10 | 15 | 34 | 5.2 | 3.99 | 1.6 | 0.5 | 0.71 | 1 | 821
2024-12-26 | C | 15 | 18 | 41 | 4.1 | 3.07 | 3.8 | 0.5 | 0.53 | 0.9 | 816
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008884264VH
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 87
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1627 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 3996 | 130.5 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 287.1
2022-02-01 | 1254 | 905 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 93.15 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 179.4
2022-03-01 | 0 | 1461 | 1066 | 0 | 0 | 2465 | 0 | 184 | 128 | 0 | 0 | 237
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 929 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 187 | 143 | 378
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 892 | 2356 | 0 | 0 | 0 | 170 | 135 | 325
2022-06-01 | 0 | 0 | 1097 | 788 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 93 | 57 | 0 | 143
2022-07-01 | 942 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 99 | 64 | 0 | 0 | 0 | 129
2022-08-01 | 0 | 0 | 1211 | 899 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 174 | 110 | 0 | 226
2022-09-01 | 0 | 0 | 1013 | 768 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 118 | 79 | 0 | 169
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 722 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 67 | 42 | 115
2022-11-01 | 0 | 1048 | 744 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 79 | 37 | 0 | 0 | 62
2022-12-01 | 1315 | 930 | 0 | 0 | 0 | 2897 | 136 | 93 | 0 | 0 | 0 | 245
2023-01-01 | 1678 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 3586 | 186 | 122 | 0 | 0 | 0 | 348
2023-02-01 | 1572 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 2976 | 187 | 105 | 0 | 0 | 0 | 315
2023-03-01 | 0 | 1692 | 1262 | 0 | 0 | 3001 | 0 | 185 | 132 | 0 | 0 | 364
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1097 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 93 | 60 | 195
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 1258 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 134 | 89 | 159
2023-06-01 | 0 | 0 | 1799 | 1331 | 0 | 3245 | 0 | 0 | 129 | 105 | 0 | 221
2023-07-01 | 1577 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 3358 | 103 | 72 | 0 | 0 | 0 | 161
2023-08-01 | 0 | 0 | 1565 | 1126 | 0 | 2863 | 0 | 0 | 118 | 83 | 0 | 192
2023-09-01 | 0 | 0 | 1765 | 1301 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 67 | 55 | 0 | 114
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 1194 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35 | 112
2023-11-01 | 0 | 1367 | 1015 | 0 | 0 | 2691 | 0 | 103 | 70 | 0 | 0 | 201
2023-12-01 | 1319 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 3647 | 96 | 56 | 0 | 0 | 0 | 241
2024-01-01 | 1738 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 3521 | 72 | 55 | 0 | 0 | 0 | 122
2024-02-01 | 1348 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 124
2024-03-01 | 0 | 1322 | 1002 | 0 | 0 | 2984 | 0 | 72 | 37 | 0 | 0 | 154
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 1103 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 74 | 53 | 91
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 1070 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 82 | 57 | 197
2024-06-01 | 0 | 0 | 1158 | 912 | 0 | 2661 | 0 | 0 | 59 | 54 | 0 | 139
2024-07-01 | 1196 | 957 | 0 | 0 | 0 | 2215 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 128
2024-08-01 | 0 | 0 | 991 | 788 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 123 | 80 | 0 | 138
2024-09-01 | 0 | 0 | 826 | 627 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 247 | 157 | 0 | 434
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 783 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 227 | 160 | 293
2024-11-01 | 0 | 752 | 514 | 0 | 0 | 1817 | 0 | 228 | 162 | 0 | 0 | 495
2024-12-01 | 783 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 217 | 160 | 0 | 0 | 0 | 500

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 20 | 5
2022-02-01 | 0 | 7
2022-03-01 | 0 | 9
2022-04-01 | 0 | 3
2022-05-01 | 0 | 0
2022-06-01 | 61 | 8
2022-07-01 | 120 | 4
2022-08-01 | 100 | 12
2022-09-01 | 225 | 6
2022-10-01 | 250 | 3
2022-11-01 | 375 | 6
2022-12-01 | 0 | 3
2023-01-01 | 0 | 0
2023-02-01 | 0 | 3
2023-03-01 | 0 | 6
2023-04-01 | 75 | 3
2023-05-01 | 50 | 9
2023-06-01 | 100 | 9
2023-07-01 | 450 | 8
2023-08-01 | 550 | 9
2023-09-01 | 150 | 9
2023-10-01 | 150 | 3
2023-11-01 | 0 | 3
2023-12-01 | 0 | 3
2024-01-01 | 0 | 3
2024-02-01 | 0 | 3
2024-03-01 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0
2024-07-01 | 0 | 3
2024-08-01 | 60 | 0
2024-09-01 | 170 | 0
2024-10-01 | 0 | 3
2024-11-01 | 0 | 2
2024-12-01 | 0 | 0
Tipo de coagulante | Sulfato de Alúmina | 8%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 9 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 5.18 | [9 empty] | 17.7
2023 | 3.12 | [9 empty] | 25
2024

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES