## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 21145 | 19707
2022-02-01 | 21325 | 17889
2022-03-01 | 34033 | 30675
2022-04-01 | 28099 | 27011
2022-05-01 | 21360 | 19521
2022-06-01 | 14442 | 13346
2022-07-01 | 13495 | 11950
2022-08-01 | 13602 | 11900
2022-09-01 | 12918 | 10749
2022-10-01 | 11046 | 9372
2022-11-01 | 12053 | 10424
2022-12-01 | 22795 | 21816
2023-01-01 | 16200 | 8038
2023-02-01 | 13127 | 3878
2023-03-01 | 15955 | 14713
2023-04-01 | 13621 | 13021
2023-05-01 | 17994 | 17814
2023-06-01 | 19191 | 18707
2023-07-01 | 9252 | 9238
2023-08-01 | 18950 | 18072
2023-09-01 | 16314 | 15915
2023-10-01 | 21601 | 20805
2023-11-01 | 23441 | 23161
2023-12-01 | 26952 | 25293
2024-01-01 | 32801 | 31797
2024-02-01 | 32340 | 29269
2024-03-01 | 41019 | 36586
2024-04-01 | 43809 | 37968
2024-05-01 | 32843 | 28312
2024-06-01 | 32889 | 27343
2024-07-01 | 32205 | 25974
2024-08-01 | 34209 | 27157
2024-09-01 | 24965 | 18816
2024-10-01 | 28565 | 22426
2024-11-01 | 31673 | 24769
2024-12-01 | 33509 | 26610
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-04 | C | 32 | 29 | 73 | 32 | - | - | - | - | 2.1 | 1565
2022-01-12 | C | 248 | 165 | 486 | 12.2 | - | - | - | - | 5.4 | 1389
2022-01-19 | C | 63 | 47 | 118 | 11 | - | - | - | - | 4.9 | 1479
2022-01-26 | C | 56 | 17 | 52 | 12 | - | - | - | - | 3.3 | 1538
2022-02-01 | C | 420 | 158 | 395 | 35 | - | - | - | - | 4.4 | 1502
2022-02-11 | C | 15 | 35 | 153 | 20.1 | - | - | - | - | 1.97 | 1408
2022-02-15 | C | 25 | 17 | 43 | 21 | - | - | - | - | 1.1 | 1572
2022-02-23 | C | 6 | 8 | 23 | 26 | - | - | - | - | 1.17 | 1464
2022-03-01 | C | 29 | 20 | 52 | 35 | - | - | - | - | 1.7 | 1552
2022-03-11 | C | 20 | 18 | 47 | 28 | - | - | - | - | 1.1 | 1499
2022-03-18 | C | 10 | 7 | 29 | 42.8 | - | - | - | - | 1.38 | 1343
2022-03-23 | C | 30 | 23 | 57 | 23 | - | - | - | - | 1 | 1411
2022-03-31 | C | 10 | 10 | 29 | 24 | - | - | - | - | 1.4 | 1366
2022-04-08 | C | 7 | 7 | 31 | 27.9 | 12 | 11.7 | 14.4 | 1.49 | 0.7 | 1223
2022-04-11 | C | 12 | 12 | 32 | 20 | 9 | 8.9 | 9.1 | 1.9 | 1 | 1363
2022-04-21 | C | 15 | 7 | 22 | 25 | 10.6 | 9.3 | 12.1 | 2.3 | 0.47 | 1270
2022-04-26 | C | 45 | 27 | 69 | 33 | 22.3 | 10.9 | 8.7 | 2 | 0.6 | 1470
2022-05-04 | C | 65 | 30 | 138 | 18 | 16.5 | 14 | 1 | 0.45 | 4.3 | 1066
2022-05-11 | C | 41 | 16 | 41 | 31 | 4.63 | 4.2 | 25.6 | 0.77 | 1.3 | 1514
2022-05-17 | C | 128 | 40 | 120 | 35 | 6.1 | 6.3 | 28.1 | 0.8 | 3 | 1515
2022-05-25 | C | 75 | 46 | 115 | 18 | 17.1 | 15 | 1 | 0.5 | 2.8 | 1436
2022-06-03 | C | 48 | 17 | 79 | 21 | 20.1 | 20.7 | 0.6 | 0.25 | 2.6 | 1414
2022-06-08 | C | 113 | 81 | 91 | 16 | - | 14.2 | 0,7 | - | 6.8 | 1492
2022-06-14 | C | 55 | 35 | 89 | 18 | - | 17.1 | 0,5 | - | 1.8 | 1505
2022-06-22 | C | 44 | 47 | 93 | 30 | - | 28.4 | 1 | - | 2.05 | 1551
2022-06-28 | C | 61 | 37 | 73 | 13 | - | 11.6 | 1,2 | - | 3.1 | 1479
2022-07-06 | C | 204 | 74 | 199 | 36.3 | 36 | 28.8 | 0.2 | 0.01 | 2.57 | 1348
2022-07-12 | C | 97 | 77 | 195 | 14 | - | - | - | - | 2.3 | 1440
2022-07-20 | C | 83 | 60 | 152 | 15 | - | - | - | - | 6.4 | 1484
2022-07-26 | C | 67 | 59 | 149 | 16 | - | - | - | - | 6.1 | 1467
2022-08-05 | C | 58 | 165 | 462 | 31.8 | 31.7 | 36 | 0.1 | 0.03 | 5.2 | 1326
2022-08-10 | C | 69 | 43 | 109 | 38 | - | - | - | - | 3.4 | 1475
2022-08-16 | C | 56 | 62 | 156 | 37 | - | - | - | - | 3.6 | 1487
2022-08-24 | C | 150 | 82 | 205 | 26 | - | - | - | - | 2.6 | 1415
2022-09-02 | C | 478 | 300 | 550 | 30.3 | 29.8 | 36.9 | 0.5 | 0.03 | 5.4 | 1292
2022-09-07 | C | 107 | 82 | 206 | 49 | - | - | - | - | 5.7 | 645
2022-09-16 | C | 98 | 37 | 92 | 19 | - | - | - | - | 3.4 | 1381
2022-09-21 | C | 29 | 17 | 43 | 17 | - | - | - | - | 2.5 | 1395
2022-09-27 | C | 93 | 63 | 158 | 29 | - | - | - | - | 3.3 | 1485
2022-10-07 | C | 47 | 220 | 496 | 23.3 | 22.5 | 28.8 | 0.6 | 0.19 | 6.68 | 1508
2022-10-10 | C | 87 | 65 | 163 | 32 | - | - | - | - | 1.7 | 1293
2022-10-17 | C | 89 | 26 | 65 | 28 | - | - | - | - | 2.9 | 1488
2022-10-25 | C | 135 | 78 | 197 | 30 | - | - | - | - | 2.9 | 1603
2022-11-04 | C | 72 | 64 | 161 | 32 | - | - | - | - | 1.6 | 1520
2022-11-09 | C | 88 | 84 | 186 | 20.3 | 19.6 | 25.2 | 0.7 | 0.03 | 3.04 | 1337
2022-11-14 | C | 81 | 49 | 122 | 38 | - | - | - | - | 3.1 | 1511
2022-11-25 | C | 52 | 32 | 82 | 21 | - | - | - | - | 2.8 | 1395
2022-12-02 | C | 124 | 28 | 100 | 21.8 | 20.1 | 16.2 | 0.8 | 0.84 | 3.16 | 1320
2022-12-07 | C | 41 | 29 | 73 | 19 | - | - | - | - | 3 | 1610
2022-12-13 | C | 39 | 45 | 113 | 13 | - | - | - | - | 2.1 | 695
2022-12-22 | C | 27 | 31 | 79 | 27 | - | - | - | - | 1 | 1534
2022-12-27 | C | 34 | 34 | 86 | 26 | - | - | - | - | 1.5 | 1035
2023-01-05 | C | 28 | 22 | 62 | 29.4 | 27 | 36 | 1 | 1.44 | 1.64 | 1356
2023-01-11 | C | 101 | 52 | 130 | 23 | - | - | - | - | 2.5 | 1653
2023-01-17 | C | 238 | 200 | 502 | 39 | - | - | - | - | 3.5 | 1523
2023-01-25 | C | 78 | 42 | 104 | 22 | - | - | - | - | 2.2 | 1876
2023-02-03 | C | 69 | 39 | 98 | 23 | - | - | - | - | 2.5 | 1560
2023-02-09 | C | 224 | 90 | 232 | 21.7 | 20.8 | 25.7 | 0.4 | 0.01 | 3.03 | 1467
2023-02-17 | C | 69 | 50 | 125 | 19 | - | - | - | - | 2.8 | 1562
2023-02-21 | C | 52 | 44 | 111 | 33 | - | - | - | - | 2.9 | 1534
2023-03-02 | C | 606 | 450 | 920 | 45.9 | 45.3 | 58.4 | 0.5 | 0.14 | 11.7 | 1492
2023-03-08 | C | 129 | 150 | 375 | 33 | 32.1 | 29 | 0.8 | 0.1 | 6.3 | 1526
2023-03-15 | C | 69 | 39 | 99 | 28 | 25.4 | 26 | 0.5 | 0.07 | 2.5 | 1662
2023-03-22 | C | 79 | 43 | 107 | 33 | 32.1 | 30 | 0.9 | 0.05 | 2.9 | 1547
2023-03-28 | C | 157 | 103 | 259 | 22 | 20.11 | 17.1 | 1.2 | 0.69 | 3.1 | 1546
2023-04-05 | C | 113 | 90 | 227 | 25 | 10 | 19.7 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 1529
2023-04-13 | C | 25 | 22 | 109 | 24.7 | - | - | - | - | 2.08 | 1318
2023-04-17 | C | 187 | 137 | 343 | 25 | 24.35 | 19.6 | 0.6 | 0.05 | 3.9 | 1550
2023-04-26 | C | 460 | 291 | 727 | 29 | 28.2 | 25.4 | 0.5 | 0.05 | 6.1 | 1687
2023-05-02 | C | 280 | 122 | 306 | 30 | 29.11 | 19.4 | 0.5 | 0.39 | 4.9 | 1593
2023-05-10 | C | 86 | 32 | 158 | 30 | - | - | - | - | 3 | 1636
2023-05-16 | C | 170 | 98 | 245 | 27 | 26.1 | 23 | 0.5 | 0.4 | 4.6 | 1496
2023-05-24 | C | 408 | 82 | 206 | 63 | 58.97 | 35.4 | 4 | 0.03 | 8.8 | 1741
2023-06-01 | C | 89 | 54 | 135 | 32 | 25.45 | 6.9 | 6.5 | 0.05 | 5.6 | 1713
2023-06-07 | C | 92 | 100 | 384 | 31.6 | - | - | - | - | 1.47 | 1631
2023-06-12 | C | 62 | 62 | 156 | 33 | 30.86 | 19.6 | 1.6 | 0.54 | 5.1 | 1224
2023-06-21 | C | 49 | 41 | 103 | 31 | 30.39 | 29.2 | 0.5 | 0.11 | 4.9 | 1775
2023-06-26 | C | 137 | 86 | 215 | 25 | 23.57 | 16 | 0.7 | 0.73 | 5.8 | 1634
2023-07-07 | C | 60 | 43 | 107 | 37 | 36.45 | 29.5 | 0.5 | 0.05 | 6.1 | 1613
2023-07-14 | C | 474 | 155 | 330 | 31.8 | 31.05 | 27,8 | 0,7 | 0,05 | 4.9 | 1595
2023-07-18 | C | 702 | 347 | 869 | 44 | 43.27 | 26.4 | 0.7 | 0.03 | 5.6 | 1568
2023-07-26 | C | 410 | 253 | 633 | 41 | 39.86 | 25.1 | 1.1 | 0.04 | 4.9 | 1497
2023-08-02 | C | 656 | 460 | 990 | 48.1 | 47.55 | 42.5 | 0.5 | 0.05 | 14.4 | 2022
2023-08-09 | C | 287 | 167 | 419 | 43 | 42.46 | 36.7 | 0.5 | 0.04 | 5.5 | 1955
2023-08-17 | C | 236 | 222 | 556 | 55 | 54.13 | 49.1 | 0.8 | 0.07 | 6.2 | 2020
2023-08-23 | C | 150 | 139 | 347 | 54 | 53.02 | 49.2 | 0.9 | 0.08 | 6.8 | 2050
2023-08-29 | C | 187 | 97 | 243 | 56 | 55.23 | 55.1 | 0.7 | 0.07 | 5.9 | 1976
2023-09-06 | C | 38 | 22 | 103 | 41.1 | - | - | - | - | 4.2 | -
2023-09-13 | C | 135 | 111 | 278 | 49 | 48.35 | 37.8 | 0.6 | 0.05 | 5.7 | 1762
2023-09-19 | C | 92 | 76 | 192 | 43 | 42.43 | 40.5 | 0.5 | 0.07 | 5.6 | 1664
2023-09-27 | C | 72 | 58 | 147 | 37 | 36.46 | 29.3 | 0.5 | 0.04 | 3.4 | 1616
2023-10-03 | C | 320 | 76 | 190 | 32 | 31.4 | 29.3 | 0.5 | 0.1 | 6.5 | 1393
2023-10-11 | C | 422 | 450 | 930 | 57.6 | - | - | - | - | 8.9 | -
2023-10-17 | C | 115 | 81 | 203 | 37 | 36.43 | 34.7 | 0.5 | 0.07 | 4.4 | 1728
2023-10-25 | C | 133 | 84 | 210 | 39 | 38.4 | 33.4 | 0.5 | 0.1 | 3 | 923
2023-11-02 | C | 33 | 26 | 68 | 7 | 6.26 | 3.5 | 0.7 | 0.04 | 1.2 | 550
2023-11-09 | C | 232 | 140 | 306 | 53 | - | - | - | - | 9.3 | -
2023-11-17 | C | 52 | 33 | 84 | 33 | 32.45 | 27 | 0.5 | 0.05 | 4.3 | -
2023-11-21 | C | 740 | 300 | 749 | 41 | 40.34 | 29 | 0.6 | 0.06 | 8.4 | 1581
2023-11-29 | C | 73 | 57 | 143 | 36 | 35.06 | 31 | 0.8 | 0.14 | 4 | 1537
2023-12-05 | C | 175 | 129 | 323 | 41 | 40.12 | 32 | 0.7 | 0.18 | 5.3 | 1536
2023-12-14 | C | 310 | 165 | 486 | 51.6 | - | - | - | - | 5.25 | -
2023-12-20 | C | 1114 | 544 | 1359 | 40 | 39.03 | 30 | 0.8 | 0.17 | 6.1 | 1608
2023-12-21 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1659
2023-12-26 | C | 124 | 132 | 331 | 44 | 43.05 | 33 | 0.8 | 0.15 | 5.6 | 1488
2024-01-03 | C | 224 | 95 | 237 | 48 | 47.13 | 34 | 0.7 | 0.17 | 6 | 1578
2024-01-12 | C | 125 | 155 | 322 | 55.6 | - | - | - | - | 5.8 | -
2024-01-16 | C | 178 | 62 | 154 | 40 | 33.3 | 17.6 | 5.2 | 1.5 | 2.3 | 1425
2024-01-24 | C | 107 | 71 | 179 | 43 | 39.16 | 20.4 | 3.1 | 0.74 | 2.4 | 1342
2024-01-30 | C | 93 | 53 | 132 | 23 | 18.64 | 17.8 | 3.5 | 0.86 | 1.9 | 1465
2024-02-08 | C | 184 | 118 | 296 | 27 | 21.47 | 20.6 | 4.2 | 1.33 | 4.7 | 1524
2024-02-14 | C | 3340 | 1800 | 3890 | 49.2 | - | - | - | - | 34.4 | -
2024-02-20 | C | 163 | 59 | 148 | 28 | 24.93 | 16.9 | 2.5 | 0.57 | 2.6 | 1382
2024-02-27 | C | 57 | 79 | 198 | 22 | 18.5 | 13.4 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 1573
2024-03-08 | C | 128 | 450 | 985 | 23.5 | - | - | - | - | 2.4 | -
2024-03-15 | C | 114 | 93 | 234 | 27 | 24.23 | 20.8 | 2.4 | 0.37 | 3.1 | 1571
2024-03-22 | C | 223 | 253 | 632 | 35 | 19.66 | 14.7 | 15.1 | 0.24 | 3.8 | 1556
2024-03-26 | C | 175 | 140 | 352 | 29 | 23.81 | 23 | 4.9 | 0.29 | 2.7 | 1513
2024-04-05 | C | 49 | 17 | 96 | 31.3 | - | - | - | - | 1.44 | -
2024-04-10 | C | 67 | 56 | 142 | 27 | 22.13 | 17.8 | 3.4 | 1.47 | 2.4 | 1573
2024-04-18 | C | 115 | 67 | 167 | 15 | 11.15 | 9.5 | 2.8 | 1.05 | 2.4 | 1560
2024-04-24 | C | 172 | 101 | 253 | 23 | 21.93 | 14.3 | 0.5 | 0.57 | 5.8 | 1562
2024-04-30 | C | 64 | 32 | 80 | 19 | 17.7 | 10.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1373
2024-05-06 | C | 113 | 74 | 187 | 29 | 27.36 | 23.2 | 0.9 | 0.74 | 3 | 1541
2024-05-17 | C | 172 | 170 | 518 | 39 | - | - | - | - | 4.35 | -
2024-05-22 | C | 87 | 55 | 139 | 25 | 23.73 | 13.2 | 0.8 | 0.47 | 2.4 | 1420
2024-05-28 | C | 2271 | 812 | 2030 | 71 | 67.5 | 14.2 | 3 | 0.5 | 15.3 | 1082
2024-06-05 | C | 65 | 50 | 202 | 28.6 | - | - | - | - | 1.96 | -
2024-06-12 | C | 59 | 43 | 107 | 14 | 12.74 | 9.3 | 0.7 | 0.56 | 13.6 | 1375
2024-06-18 | C | 75 | 132 | 332 | 32 | 31.09 | 25.6 | 0.5 | 0.41 | 3.4 | 1528
2024-06-26 | C | 126 | 124 | 310 | 40 | 39.37 | 26.7 | 0.6 | 0.03 | 6.3 | 1583
2024-07-02 | C | 141 | 101 | 253 | 35 | 34.41 | 24.7 | 0.5 | 0.09 | 9.4 | 1517
2024-07-11 | C | 42 | 78 | 237 | 36 | - | - | - | - | 4.4 | -
2024-07-16 | C | 220 | 163 | 408 | 39 | 38.43 | 35 | 0.5 | 0.07 | 7 | 1744
2024-07-24 | C | 1651 | 415 | 1037 | 74 | 72.98 | 66.4 | 0.8 | 0.22 | 17.4 | 1794
2024-07-30 | C | 175 | 128 | 321 | 42 | 41.3 | 33 | 0.5 | 0.2 | 6.7 | 1265
2024-08-07 | C | 212 | 250 | 515 | 52 | - | - | - | - | 6.7 | -
2024-08-13 | C | 130 | 154 | 385 | 51 | 50.25 | 41.9 | 0.6 | 0.15 | 6.1 | 1673
2024-08-21 | C | 93 | 95 | 238 | 41 | 40.17 | 33.4 | 0.7 | 0..13 | 14.8 | 1498
2024-08-27 | C | 205 | 200 | 502 | 49 | 48.46 | 42.4 | 0.5 | 0.04 | 7.4 | 1529
2024-09-03 | C | 62 | 70 | 176 | 33 | 32.41 | 26.5 | 0.5 | 0.09 | 4.5 | 1483
2024-09-11 | C | 32 | 36 | 151 | 36 | - | - | - | - | 5.96 | -
2024-09-12 | C | 112 | 74 | 173 | 40 | 39.42 | 33.5 | 0.5 | 0.08 | 5.1 | 1513
2024-09-18 | C | 231 | 170 | 424 | 66 | 65.13 | 50.2 | 0.6 | 0.27 | 8.4 | 1509
2024-09-25 | C | 49 | 34 | 85 | 22 | 21.22 | 16.7 | 0.5 | 0.28 | 2.2 | 1222
2024-10-01 | C | 80 | 49 | 122 | 50 | 49.39 | 43.1 | 0.5 | 0.11 | 5.3 | 1471
2024-10-09 | C | 236 | 400 | 1050 | 120 | 118.91 | 91 | 0.5 | 0.59 | 19 | 1511
2024-10-15 | C | 313 | 104 | 261 | 18 | 17.23 | 15.3 | 0.5 | 0.27 | 3.28 | 1574
2024-10-24 | C | 61 | 72 | 254 | 43.7 | - | - | - | - | 5.54 | -
2024-10-29 | C | 74 | 74 | 185 | 13 | 12.2 | 8.9 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 484
2024-11-06 | C | 1380 | 290 | 1262 | 73 | 71.77 | 62.9 | 0.7 | 0.53 | 24.2 | 1544
2024-11-14 | C | 54 | 20 | 72 | 17 | - | - | - | - | 1.7 | -
2024-11-22 | C | 941 | 380 | 949 | 67 | 65.69 | 59.2 | 0.5 | 0.81 | 22.7 | 1439
2024-11-26 | C | 64 | 69 | 172 | 39 | 38.06 | 32.7 | 0.5 | 0.44 | 2.5 | 1202
2024-12-02 | C | 101 | 50 | 126 | 42 | 41.27 | 39.4 | 0.5 | 0.23 | 4.6 | 1224
2024-12-11 | C | 141 | 103 | 329 | 51 | 50.4 | 44.7 | 0.5 | 0.1 | 8.6 | 1490
2024-12-13 | C | 2152 | 1750 | 3210 | 117.2 | - | - | - | - | 20 | -
2024-12-17 | C | 79 | 83 | 208 | 32 | 31.14 | 28.4 | 0.5 | 0.36 | 2.9 | 1346
2024-12-23 | C | 81 | 147 | 368 | 45 | 44.27 | 42 | 0.5 | 0.23 | 3.4 | 1454
2024-12-30 | C | 567 | 135 | 398 | 39 | 38.23 | 37 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1422
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008678183GV
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 110
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3928 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 8595 | 617.75 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 1359.05
2022-02-01 | 4144 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 7526 | 610.2 | 474.6 | 0 | 0 | 0 | 1175.2
2022-03-01 | 0 | 4882 | 3716 | 0 | 0 | 8427 | 0 | 683 | 507 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 3292 | 8538 | 0 | 0 | 0 | 756 | 573 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4484 | 3308 | 8565 | 0 | 0 | 0 | 641 | 610 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 4713 | 3487 | 0 | 8237 | 0 | 0 | 641 | 557 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 4449 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 9278 | 648 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 4775 | 3612 | 0 | 9148 | 0 | 0 | 717 | 588 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 4731 | 3609 | 0 | 8388 | 0 | 0 | 652 | 576 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4105 | 3149 | 9472 | 0 | 0 | 0 | 628 | 511 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 4220 | 3063 | 0 | 0 | 7823 | 0 | 681 | 506 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 4427 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 10281 | 735 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 4811 | 3609 | 0 | 0 | 0 | 10182 | 794 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 4855 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 9432 | 636 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 5472 | 4129 | 0 | 0 | 9871 | 0 | 540 | 469 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4728 | 3549 | 10147 | 0 | 0 | 0 | 544 | 485 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 3152 | 8187 | 0 | 0 | 0 | 696 | 583 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 3972 | 3118 | 0 | 7469 | 0 | 0 | 656 | 574 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 3483 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 7338 | 645 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 4861 | 3618 | 0 | 9247 | 0 | 0 | 780 | 709 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 4038 | 3093 | 0 | 8241 | 0 | 0 | 700 | 589 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3949 | 3109 | 8745 | 0 | 0 | 0 | 743 | 649 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 4474 | 3481 | 0 | 0 | 9074 | 0 | 826 | 739 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 4050 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 11254 | 838 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 5321 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 10188 | 868 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 4972 | 3694 | 0 | 0 | 0 | 8920 | 793 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 5214 | 3905 | 0 | 0 | 9560 | 0 | 687 | 578 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5597 | 4177 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 606 | 543 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 3936 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 624 | 568 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 4992 | 3672 | 0 | 10111 | 0 | 0 | 492 | 495 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 5380 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 10006 | 684 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 5510 | 4352 | 0 | 11760 | 0 | 0 | 564 | 599 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 4871 | 3515 | 0 | 8852 | 0 | 0 | 608 | 573 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 3716 | 8835 | 0 | 0 | 0 | 742 | 658 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 4378 | 3221 | 0 | 0 | 9018 | 0 | 754 | 602 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 4740 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 10234 | 810 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA CAUDALÍMETRO CALZADA
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008657337HD
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 0.82 | 1.51 | 2.75 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 0.95 | 1.13 | 2.24 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 1.15 | 1.14 | 2.33 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 1.03 | 1.03 | 2.8 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 1.07 | 1.07 | 2.69 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0.94 | 0.92 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 1.2 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 1.71 | 0.86 | 3.03 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 1.29 | 1.14 | 2.26 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0.8 | 0.8 | 2.65 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0.89 | 0.9 | 2.21 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 1.04 | 1.05 | 2.53 | 0 | 0 | 0
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 248 | 45
2022-02-01 | 1456 | 25
2022-03-01 | 1271 | 25
2022-04-01 | 2640 | 25
2022-05-01 | 1612 | 25
2022-06-01 | 810 | 25
2022-07-01 | 1488 | 25
2022-08-01 | 1581 | 0
2022-09-01 | 2850 | 25
2022-10-01 | 2945 | 25
2022-11-01 | 1770 | 50
2022-12-01 | 1519 | 25
2023-01-01 | 2201 | 50
2023-02-01 | 3192 | 25
2023-03-01 | 2046 | 25
2023-04-01 | 2790 | 25
2023-05-01 | 2666 | 25
2023-06-01 | 1590 | 25
2023-07-01 | 1860 | 25
2023-08-01 | 3441 | 25
2023-09-01 | 2280 | 25
2023-10-01 | 2108 | 0
2023-11-01 | 1350 | 0
2023-12-01 | 700 | 50
2024-01-01 | 744 | 50
2024-02-01 | 725 | 75
2024-03-01 | 1872 | 150
2024-04-01 | 1248 | 225
2024-05-01 | 1200 | 200
2024-06-01 | 900 | 125
2024-07-01 | 1085 | 25
2024-08-01 | 744 | 25
2024-09-01 | 1350 | 75
2024-10-01 | 1770 | 75
2024-11-01 | 780 | 50
2024-12-01 | 186 | 50
Tipo de coagulante | Sulfato de Alúmina | 8%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 24 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 2.48 | [9 empty] | 98.6
2023 | 3.76 | [9 empty] | 92.8
2024 | 2.72 | [9 empty] | 423.4

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES