## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 977 | 977
2022-02-01 | 622 | 622
2022-03-01 | 2205 | 2205
2022-04-01 | 2072 | 2072
2022-05-01 | 983 | 983
2022-06-01 | 572 | 572
2022-07-01 | 892 | 892
2022-08-01 | 1350 | 1350
2022-09-01 | 825 | 825
2022-10-01 | 1028 | 1028
2022-11-01 | 1318 | 1318
2022-12-01 | 7807 | 7807
2023-01-01 | 1373 | 1373
2023-02-01 | 875 | 875
2023-03-01 | 1037 | 1037
2023-04-01 | 980 | 980
2023-05-01 | 1722 | 1722
2023-06-01 | 2145 | 2145
2023-07-01 | 1052 | 1052
2023-08-01 | 1275 | 1275
2023-09-01 | 915 | 915
2023-10-01 | 1601 | 1601
2023-11-01 | 1299 | 1299
2023-12-01 | 1209 | 1209
2024-01-01 | 2827 | 2827
2024-02-01 | 5655 | 5655
2024-03-01 | 8725 | 8725
2024-04-01 | 4131 | 4131
2024-05-01 | 395 | 395
2024-06-01 | 487 | 487
2024-07-01 | 550 | 550
2024-08-01 | 922 | 922
2024-09-01 | 444 | 444
2024-10-01 | 1576 | 1576
2024-11-01 | 963 | 963
2024-12-01 | 647 | 647
* Q Entrada medido en Entrada a Pretratamiento
* Q Salida medido en Entrada a Pretratamiento

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
2022-01-07 | C | 715 | 443 | 895 | 37 | - | - | - | - | 5 | 1206
2022-01-11 | C | 83 | 54 | 135 | 42 | - | - | - | - | 4.3 | 1075
2022-01-19 | C | 98 | 83 | 207 | 41 | - | - | - | - | 4.1 | 910
2022-01-26 | C | 309 | 123 | 383 | 37 | - | - | - | - | 4 | 923
2022-02-04 | C | 193 | 84 | 211 | 39.6 | - | - | - | - | 7.9 | 1235
2022-02-08 | C | 217 | 142 | 357 | 40.3 | - | - | - | - | 8.02 | 1062
2022-02-18 | C | 99 | 100 | 333 | 40.8 | - | - | - | - | 7.18 | 1031
2022-02-24 | C | 253 | 182 | 455 | 40.2 | - | - | - | - | 7.4 | 1154
2022-03-04 | C | 205 | 156 | 390 | 25 | - | - | - | - | 5.7 | 1279
2022-03-08 | C | 50 | 20 | 51 | 19 | - | - | - | - | 2.5 | 355
2022-03-16 | C | 46 | 25 | 63 | 15 | - | - | - | - | 2.6 | 230
2022-03-21 | C | 45 | 31 | 78 | 20 | - | - | - | - | 3.1 | 938
2022-03-31 | C | 191 | 121 | 363 | 23 | - | - | - | - | 3.4 | 825
2022-04-05 | C | 55 | 54 | 138 | 28 | - | - | - | - | 3.1 | 1167
2022-04-13 | C | 73 | 56 | 141 | 24.5 | - | - | - | - | 3.3 | 1096
2022-04-19 | C | 69 | 47 | 118 | 22 | - | - | - | - | 3.9 | 935
2022-04-29 | C | 69 | 14 | 41 | 17 | - | - | - | - | 2.1 | 762
2022-05-06 | C | 31 | 27 | 87 | 12.9 | - | - | - | - | 1.79 | 709
2022-05-10 | C | 14 | 12 | 37 | 17.3 | - | - | - | - | 1.78 | 794
2022-05-16 | C | 30 | 23 | 59 | 15 | - | - | - | - | 2 | 772
2022-05-23 | C | 115 | 81 | 203 | 19 | - | - | - | - | 3.1 | 842
2022-06-03 | C | 88 | 186 | 372 | 21 | - | - | - | - | 3.9 | 1324
2022-06-07 | C | 272 | 230 | 577 | 14.5 | - | - | - | - | 5.8 | 1973
2022-06-17 | C | 24 | 123 | 307 | 17 | - | - | - | - | 4.5 | 834
2022-06-20 | C | 98 | 94 | 237 | 19 | - | - | - | - | 5 | 1380
2022-06-28 | C | 203 | 76 | 189 | 17 | - | - | - | - | 4.4 | 1097
2022-07-04 | C | 105 | 84 | 210 | 30 | - | - | - | - | 3.5 | 1006
2022-07-15 | C | 137 | 103 | 259 | 27 | - | - | - | - | 4.1 | 1316
2022-07-19 | C | 89 | 41 | 104 | 29 | - | - | - | - | 4.5 | 987
2022-07-29 | C | 76 | 48 | 121 | 33 | - | - | - | - | 3.4 | 984
2022-08-03 | C | 88 | 105 | 310 | 22.9 | - | - | - | - | 3.38 | 1007
2022-08-10 | C | 372 | 290 | 727 | 35 | - | - | - | - | 5.8 | 1861
2022-08-16 | C | 18 | 26 | 66 | 32 | - | - | - | - | 5.1 | 877
2022-08-23 | C | 45 | 39 | 98 | 30 | - | - | - | - | 4.9 | 1033
2022-08-31 | C | 38 | 34 | 85 | 28 | - | - | - | - | 4.5 | 1084
2022-09-05 | C | 49 | 49 | 117 | 27 | - | - | - | - | 4.6 | 1241
2022-09-16 | C | 159 | 96 | 242 | 30 | - | - | - | - | 5.2 | 1101
2022-09-20 | C | 46 | 29 | 72 | 25 | - | - | - | - | 4.9 | 1295
2022-09-30 | C | 59 | 35 | 89 | 23 | - | - | - | - | 4.3 | 1034
2022-10-04 | C | 56 | 42 | 104 | 25 | - | - | - | - | 4.5 | 1088
2022-10-14 | C | 46 | 41 | 103 | 23 | - | - | - | - | 5.6 | 1055
2022-10-18 | C | 105 | 92 | 231 | 21 | - | - | - | - | 5.1 | 1035
2022-10-28 | C | 91 | 73 | 182 | 18 | - | - | - | - | 5.5 | 1022
2022-11-03 | C | 102 | 63 | 159 | 20 | - | - | - | - | 4.1 | 1316
2022-11-08 | C | 116 | 44 | 111 | 19 | - | - | - | - | 3.5 | 1339
2022-11-18 | C | 19 | 20 | 100 | 13.7 | - | - | - | - | 1.88 | 690
2022-11-25 | C | 83 | 42 | 105 | 16 | - | - | - | - | 2.7 | 835
2022-12-01 | C | 52 | 33 | 83 | 22 | - | - | - | - | 2.3 | 988
2022-12-07 | C | 40 | 30 | 75 | 26 | - | - | - | - | 1.9 | 964
2022-12-16 | C | 34 | 24 | 61 | 34 | - | - | - | - | 1.5 | 863
2022-12-20 | C | 47 | 27 | 69 | 27 | - | - | - | - | 1.4 | 761
2022-12-30 | C | 35 | 26 | 65 | 25 | - | - | - | - | 1.7 | 649
2023-01-02 | C | 113 | 70 | 175 | 23 | - | - | - | - | 2.3 | 1196
2023-01-10 | C | 89 | 50 | 125 | 22 | - | - | - | - | 2.1 | 969
2023-01-18 | C | 87 | 61 | 154 | 21 | - | - | - | - | 2.5 | 892
2023-01-24 | C | 47 | 87 | 218 | 24 | - | - | - | - | 2.9 | 1254
2023-01-31 | C | 123 | 152 | 380 | 22 | - | - | - | - | 2.5 | 979
2023-02-10 | C | 126 | 110 | 301 | 48.2 | - | - | - | - | 5.34 | 1134
2023-02-14 | C | 182 | 88 | 221 | 29 | - | - | - | - | 4.2 | 962
2023-02-20 | C | 147 | 68 | 171 | 25 | - | - | - | - | 3.9 | 1061
2023-02-28 | C | 137 | 425 | 856 | 26 | - | - | - | - | 3.6 | 1086
2023-03-07 | C | 156 | 135 | 339 | 28 | - | - | - | - | 4.2 | 1086
2023-03-16 | C | 138 | 100 | 250 | 27 | - | - | - | - | 4.5 | 1018
2023-03-21 | C | 193 | 155 | 389 | 25 | - | - | - | - | 5.1 | 1238
2023-03-31 | C | 77 | 66 | 165 | 23 | - | - | - | - | 4.9 | 1108
2023-04-04 | C | 72 | 65 | 163 | 29 | - | - | - | - | 4.8 | 1250
2023-04-11 | C | 169 | 125 | 313 | 33 | - | - | - | - | 5.1 | 1315
2023-04-20 | C | 75 | 94 | 236 | 35 | - | - | - | - | 5.3 | 986
2023-04-25 | C | 196 | 131 | 329 | 41 | - | - | - | - | 5.6 | 1010
2023-05-05 | C | 188 | 110 | 276 | 40 | - | - | - | - | 5.7 | 1343
2023-05-12 | C | 104 | 400 | 700 | - | - | - | - | - | - | -
2023-05-19 | C | 58 | 98 | 246 | 38 | - | - | - | - | 5.9 | 1015
2023-05-23 | C | 175 | 136 | 341 | 34 | - | - | - | - | 5.2 | 1427
2023-05-30 | C | 41 | 71 | 177 | 31 | - | - | - | - | 5 | 1028
2023-06-06 | C | 35 | 35 | 89 | 27 | - | - | - | - | 4.7 | 1040
2023-06-15 | C | 42 | 35 | 88 | 25 | - | - | - | - | 4.5 | 760
2023-06-20 | C | 63 | 38 | 97 | 23 | - | - | - | - | 5.2 | 1208
2023-06-30 | C | 90 | 77 | 193 | 30 | - | - | - | - | 5.4 | 1180
2023-07-07 | C | 63 | 35 | 85 | 19 | - | - | - | - | 2.5 | 1070
2023-07-10 | C | 16 | 22 | 54 | 18 | - | - | - | - | 2.2 | 999
2023-07-17 | C | 30 | 32 | 79 | 19 | - | - | - | - | 2.1 | 1309
2023-07-26 | P | 52 | 35 | 89 | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-03 | C | 43 | 30 | 75 | 23 | - | - | - | - | 2.7 | 1013
2023-08-11 | C | 60 | 72 | 147 | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-11 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-08-14 | C | 142 | 94 | 235 | 42 | - | - | - | - | 5.2 | 1769
2023-08-22 | C | 186 | 101 | 252 | 45 | - | - | - | - | 6.1 | 1455
2023-08-31 | C | 52 | 38 | 97 | 51 | - | - | - | - | 6.5 | 1523
2023-09-08 | C | 42 | 35 | 89 | 41 | - | - | - | - | 5.4 | 1115
2023-09-11 | C | 73 | 42 | 104 | 43 | - | - | - | - | 5.6 | 1456
2023-09-21 | C | 41 | 30 | 75 | 37 | - | - | - | - | 3.7 | 962
2023-09-25 | C | 33 | 19 | 47 | 22 | - | - | - | - | 2 | 1139
2023-10-06 | C | 22 | 23 | 59 | 25 | - | - | - | - | 2.7 | 1110
2023-10-10 | C | 18 | 21 | 53 | 24 | - | - | - | - | 2.8 | 1287
2023-10-19 | C | 35 | 32 | 81 | - | - | - | - | - | - | 1235
2023-10-26 | C | 33 | 30 | 75 | 26 | - | - | - | - | 3 | 1142
2023-10-29 | C | 72 | 46 | 115 | 29 | - | - | - | - | 3.4 | 968
2023-11-10 | C | 89 | 59 | 149 | 17 | - | - | - | - | 2.4 | 984
2023-11-13 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-11-15 | C | 36 | 30 | 91 | - | - | - | - | - | - | -
2023-11-23 | C | 107 | 73 | 183 | 21 | - | - | - | - | 2.7 | 1183
2023-11-28 | C | 92 | 64 | 161 | 19 | - | - | - | - | 2.9 | 881
2023-12-01 | C | 118 | 95 | 237 | 28 | - | - | - | - | 3.2 | 1214
2023-12-14 | C | 115 | 81 | 203 | 24 | - | - | - | - | 2.7 | 1195
2023-12-18 | C | 109 | 80 | 199 | 20 | - | - | - | - | 2.8 | 1144
2023-12-28 | C | 141 | 87 | 217 | 25 | - | - | - | - | 3.1 | 1181
2024-01-02 | C | 155 | 92 | 230 | 29 | - | - | - | - | 3.5 | 1521
2024-01-11 | C | 174 | 98 | 247 | - | - | - | - | - | - | 1499
2024-01-14 | C | 281 | 121 | 304 | 62 | - | - | - | - | 5.6 | 1484
2024-01-22 | C | 87 | 68 | 171 | 36 | - | - | - | - | 4.7 | 786
2024-02-01 | C | 63 | 39 | 99 | 29 | - | - | - | - | 3.9 | 840
2024-02-09 | C | 58 | 36 | 91 | 24 | - | - | - | - | 2.9 | 912
2024-02-14 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-16 | C | 5 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | - | -
2024-02-22 | C | 61 | 29 | 73 | 18 | - | - | - | - | 2.4 | 705
2024-03-01 | C | 57 | 33 | 83 | 15 | - | - | - | - | 1.5 | 581
2024-03-07 | C | 64 | 34 | 85 | 19 | - | - | - | - | 2.7 | 854
2024-03-11 | C | 32 | 25 | 64 | 17 | - | - | - | - | 2.4 | 867
2024-03-19 | C | 46 | 30 | 74 | 15 | - | - | - | - | 1.9 | 670
2024-03-26 | C | 36 | 21 | 53 | 10 | - | - | - | - | 1.4 | 594
2024-04-04 | C | 39 | 32 | 80 | 7 | - | - | - | - | 1.1 | 439
2024-04-09 | C | 98 | 54 | 136 | 7 | - | - | - | - | 2 | 670
2024-04-18 | C | 49 | 28 | 72 | 10 | - | - | - | - | 1.8 | 819
2024-04-22 | C | 89 | 58 | 146 | 13 | - | - | - | - | 1.8 | 723
2024-05-02 | C | 51 | 38 | 97 | 10 | - | - | - | - | 1.5 | 783
2024-05-07 | C | 15 | 26 | 65 | 16 | - | - | - | - | 1.8 | 665
2024-05-17 | C | 936 | 290 | 625 | - | - | - | - | - | - | -
2024-05-21 | C | 154 | 102 | 255 | 20 | - | - | - | - | 2.8 | 954
2024-06-06 | C | 29 | 37 | 92 | 16 | - | - | - | - | 2.1 | 775
2024-06-11 | C | 79 | 52 | 132 | 18 | - | - | - | - | 2.5 | 865
2024-06-21 | C | 80 | 55 | 138 | 24 | - | - | - | - | 4.5 | 879
2024-06-25 | C | 105 | 61 | 153 | 21 | - | - | - | - | 3.9 | 996
2024-07-04 | C | 36 | 38 | 94 | 18 | - | - | - | - | 3.3 | 914
2024-07-09 | C | 73 | 46 | 117 | 24 | - | - | - | - | 3.8 | 1185
2024-07-16 | P | 49 | 30 | 76 | 31 | - | - | - | - | 2.9 | 861
2024-07-19 | C | 36 | 34 | 84 | 30 | - | - | - | - | 3.2 | 951
2024-07-23 | C | 69 | 54 | 137 | 29 | - | - | - | - | 3.7 | 1137
2024-07-31 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-08-06 | C | 47 | 48 | 120 | 33 | - | - | - | - | 3.8 | 1066
2024-08-14 | C | 93 | 58 | 231 | - | - | - | - | - | - | -
2024-08-22 | C | 52 | 30 | 77 | 31 | - | - | - | - | 4.5 | 1381
2024-08-30 | C | 19 | 32 | 79 | 33 | - | - | - | - | 5.6 | 1172
2024-09-05 | C | 25 | 30 | 75 | 35 | - | - | - | - | 5.1 | 1187
2024-09-10 | C | 83 | 44 | 111 | 41 | - | - | - | - | 4.9 | 1862
2024-09-19 | C | 79 | 75 | 189 | 31 | - | - | - | - | 4.7 | 1586
2024-09-24 | C | 65 | 45 | 113 | 36 | - | - | - | - | 4.5 | 1342
2024-10-04 | C | 71 | 60 | 156 | 38 | - | - | - | - | 4.1 | 1426
2024-10-11 | C | 60 | 51 | 133 | 40 | - | - | - | - | 3.5 | 1582
2024-10-18 | C | 58 | 50 | 125 | 42 | - | - | - | - | 3.5 | 1371
2024-10-22 | C | 33 | 31 | 78 | 38 | - | - | - | - | 3.6 | 1085
2024-10-30 | C | 10 | 19 | 47 | 31 | - | - | - | - | 2.7 | 1089
2024-11-05 | C | 37 | 27 | 68 | 33 | - | - | - | - | 2.8 | 1059
2024-11-15 | C | 9 | 5 | 26 | - | - | - | - | - | - | -
2024-11-15 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-11-19 | C | 5 | 19 | 53 | 27 | - | - | - | - | 2.1 | 798
2024-11-29 | C | 31 | 31 | 77 | 23 | - | - | - | - | 2.8 | 874
2024-12-03 | C | 28 | 25 | 61 | 17 | - | - | - | - | 2.2 | 762
2024-12-10 | C | 20 | 19 | 54 | 22 | - | - | - | - | 2.5 | 736
2024-12-19 | C | 28 | 12 | 31 | 19 | - | - | - | - | 2.2 | 841
2024-12-24 | C | 22 | 17 | 43 | 18 | - | - | - | - | 2.8 | 926
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000008942014KS
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 10.392 | 10.392 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 19.55 | 21.76 | 53.29 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.495 | 1.642 | 1.562 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 18.16 | 17.08 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.489 | 1.723 | 1.217 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 42 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.495 | 1.642 | 1.562 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 39 | 46 | 58 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.489 | 1.723 | 1.217 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 22 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.498 | 1.534 | 0.491 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 18 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.613 | 1.002 | 0.496 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 20 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.352 | 0.551 | 0.364 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 26 | 26 | 51 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.669 | 1.349 | 0.562 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 26 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.546 | 1.548 | 0.346 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 23 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.638 | 1.625 | 1.58 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 32 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.629 | 1.493 | 1.316 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 90 | 89 | 203 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.599 | 1.563 | 1.549 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 26 | 27 | 66 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.604 | 0.465 | 0.699 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 22 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.621 | 0.657 | 0.485 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 23 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.469 | 1.482 | 1.274 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 20 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.339 | 0.569 | 0.349 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 24 | 24 | 67 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.472 | 1.614 | 1.717 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 41 | 36 | 61 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.553 | 1.494 | 1.536 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 20 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.454 | 0.329 | 0.548 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 29 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.377 | 0.44 | 0.374 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 27 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.634 | 0.68 | 1.561 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 34 | 35 | 77 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.515 | 1.506 | 1.554 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 28 | 29 | 81 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.127 | 1.561 | 1.453 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.646 | 1.621 | 1.997 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 52 | 55 | 111 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.628 | 2.263 | 2.412 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 78 | 77 | 185 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.396 | 2.901 | 1.925 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 87 | 91 | 291 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.524 | 1.739 | 2.059 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 66 | 74 | 128 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.546 | 2.673 | 1.844 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 23 | 24 | 73 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.868 | 0.624 | 1.882 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 22 | 22 | 74 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.45 | 1.537 | 0.785 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 27 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.531 | 0.36 | 0.774 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 29 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.497 | 1.552 | 0.779 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 23 | 23 | 72 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.661 | 0.921 | 1.494 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 42 | 41 | 114 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.672 | 1.651 | 1.922 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 30 | 33 | 88 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.462 | 1.562 | 0.807 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 29 | 26 | 86 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.211 | 0.981 | 0.782 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 0.75
2023 | 0.75
2024 | 0.75

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES