## DATOS_AV
EDAR | CÓDIGO EDAR | ZONA FUTURA1 | LOTE FUTURO1 | CH | A.V. | Nº Exp. | Fecha resolución | Vol Max Autorizado (m3) | Nº ensayos primer año o incumplimiento VLE | Nº ensayos años siguientes | Periodicidad ensayos | Tipo muestra | SS (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg/l) | Pt (mg/l) | NTK (mg/l) | NH4+ (mg/l) | N-NH4 (mg N/l) | Nitratos (mg NO3/l) | N-NO3 (mg N/l) | pH | CE (uS/cm) | Tª (ºC) | Cloruros (mg/l) | Sulfatos (mg/l) | Aceites y grasas (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l) | Detergentes (mg/l) | Tensioactivos aniónicos (mg LAS/l) | Boro (mg/l) | Cr total (ug/l) | Cr VI (ug/l) | Enterococos intestinales UFC/100 ml | Escherichia coli UFC/100 ml | Posibilidad de Reducción por Rendimiento | % Reducción Parámetros | Observaciones
ABENÓJAR | DCR0075 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-028-06-CR-REV1 | 2012-12-03 | 271083 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 |  | 4 | [17 empty] | NO
AGUDO ESTE (A) | DCR0076 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-033/06-CR | 2012-02-03 | 114062 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Límite SS = menor o igual que 150 mg/l (en muestra sin filtrar) debido a que el sistema de tratamiento finaliza con un lagunaje. En las declaraciones periódicas se analizarán, además de los parámetros que expresamente se limitan, los siguientes: Amonio, Nt y Pt.
AGUDO OESTE (B) | DCR0077 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-033/06-CR | 2012-02-03 | 114062 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Límite SS = menor o igual que 150 mg/l (en muestra sin filtrar) debido a que el sistema de tratamiento finaliza con un lagunaje. En las declaraciones periódicas se analizarán, además de los parámetros que expresamente se limitan, los siguientes: Amonio, Nt y Pt.
ALAMILLO | DCR0078 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-001/07-CR-REV1 | 2018-10-31 | 38693 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 30 | 6 | [19 empty] | NO
ALDEA DEL REY-CALZADA DE CALATRAVA | DCR0010 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-008-06-CR | 2013-05-18 | 461944 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
ALMURADIEL | DCR0119 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-006/11-CR-REV1 | 2021-01-23 | 73000 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 30 | 8 |  | 9 | [17 empty] | NO
ARGAMASILLA DE CALATRAVA | DCR0237 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-008/07-CR | 2019-01-10 | 493619 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
BRAZATORTAS ESTE (A) | DCR0120 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
BRAZATORTAS OESTE (B) | DCR0147 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
CABEZARADOS | DCR0086 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-031/06-CR-REV1 | 2011-10-03 | 63875 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | En las declaraciones periódicas se analizarán, además de los parámetros que expresamente se limitan, los siguientes: Amonio, Nt y Pt.
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO | DCR0087 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0049/CR-6698/2011 | 2013-10-29 | 38100 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.
FUENCALIENTE | DCR0095 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0050/CR-6699/2011 | 2017-06-20 | 74500 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.
HINOJOSAS DE CALATRAVA | DCR0097 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0051/CR-2155 | 2006-01-09 | 131400 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.
LUCIANA | DCR0098 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-030/06-CR-REV1 | 2023-02-06 | 72270 | 2 | 1 | Semestral / Anual | Puntual | 35 | 25 | 125 | 25 | 7 |  | 8 | [17 empty] | NO
MESTANZA | DCR0099 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0052/CR-637/2004 | 2015-09-18 | 49600 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.
PUEBLA DE DON RODRIGO | DCR0046 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-005/05-CR | 2014-01-20 | 90301 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
SACERUELA | DCR0108 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-029/06-CR-REV1 | 2017-06-30 | 120758 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
SAN LORENZO DE CALATRAVA | DCR0109 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0055/CR | 2012-09-26 | 18700 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.
SOLANA DEL PINO ESTE (A) | DCR0111 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0056/CR-636/2004 | 2017-12-04 | 20500 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.
SOLANA DEL PINO OESTE (B) | DCR0112 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0056/CR-636/2004 | 2017-12-04 | 20500 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.
TORRE DE JUAN ABAD-ALMEDINA-VILLAMANRIQUE | DCR0135 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0058/CR-72/2019 | 2020-10-06 | 383943 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.
TORRENUEVA | DCR0265 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
VALDEMANCO DEL ESTERAS | DCR0115 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-032/06-CR-REV1 | 2012-08-17 | 47815 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | En las declaraciones periódicas se analizarán, además de los parámetros que expresamente se limitan, los siguientes: Amonio, Nt y Pt.
VALDEPEÑAS | DCR0068 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-009/05-CR | 41290 | 3102500 | 24 | 24 | Bimensual | Compuesta 24 horas | 25 | 18 | 90 | 10 | 1 |  | 1.8 |  |  |  | 6,5-8,5 | 1800 |  | 400 | 400 | [9 empty] | NO
VILLAMAYOR DE CALATRAVA | DCR0116 | Z2 | LOTE 4 | Guadiana | SI | VU-010/06-CR | 41381 | 50320 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
VILLANUEVA DE SAN CARLOS | DCR0117 | Z2 | LOTE 4 | Guadalquivir | SI | AY0061/CR-6769/2011 | 41901 | 26100 | 4 | 2 | Trimestral / Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Se debe remitir el último mes del año la planificación toma de muestras periódicas del año siguiente.