## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 4210 | 3812
2022-02-01 | 2997 | 2885
2022-03-01 | 5688 | 4388
2022-04-01 | 8990 | 6603
2022-05-01 | 6103 | 5189
2022-06-01 | 3778 | 3404
2022-07-01 | 4820 | 4754
2022-08-01 | 5186 | 4749
2022-09-01 | 4434 | 3874
2022-10-01 | 4476 | 4025
2022-11-01 | 4536 | 3963
2022-12-01 | 7879 | 6416
2023-01-01 | 5114 | 4689
2023-02-01 | 3796 | 3497
2023-03-01 | 4745 | 4405
2023-04-01 | 4793 | 4497
2023-05-01 | 6195 | 5285
2023-06-01 | 7911 | 6878
2023-07-01 | 6193 | 6053
2023-08-01 | 5862 | 5672
2023-09-01 | 5714 | 5206
2023-10-01 | 6034 | 5301
2023-11-01 | 5071 | 4790
2023-12-01 | 5597 | 5287
2024-01-01 | 6664 | 5624
2024-02-01 | 5956 | 5397
2024-03-01 | 7221 | 6331
2024-04-01 | 5888 | 5371
2024-05-01 | 4393 | 4240
2024-06-01 | 5337 | 4821
2024-07-01 | 5407 | 5036
2024-08-01 | 5323 | 5134
2024-09-01 | 6144 | 5319
2024-10-01 | 6634 | 5824
2024-11-01 | 4983 | 4901
2024-12-01 | 5819 | 5499

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Nitratos (mg NO3/l)
2022-01-07 | P | 140 | 119 | 215 | 32.5 | 32.1 | 28 | 0.4 | 0 | 7.5 | 1241
2022-01-14 | P | 152 | 286 | 415 | 42.3 | 41.7 | 37 | 0.5 | 0 | 6.2 | 1163
2022-01-21 | P | 182 | 89 | 196 | 22.6 | 22.4 | 20 | 0.2 | 0 | 5.9 | 1057
2022-01-28 | P | 166 | 223 | 402 | 30.5 | 30.2 | 25 | 0.3 | 0 | 7.6 | 1189
2022-02-07 | P | 124 | 146 | 395 | 46.5 | 46.3 | 41 | 0.2 | 0 | 5.1 | 1258
2022-02-14 | P | 102 | 123 | 259 | 32.6 | 32.1 | 27 | 0.5 | 0 | 4.8 | 1350
2022-02-21 | P | 152 | 174 | 329 | 41.3 | 41 | 36 | 0.3 | 0 | 6.3 | 1299
2022-02-28 | P | 108 | 110 | 266 | 29.6 | 29.4 | 22 | 0.2 | 0 | 5.8 | 1193
2022-03-07 | P | 110 | 133 | 215 | 32.1 | 31.8 | 28 | 0.3 | 0 | 6.4 | 1289
2022-03-14 | P | 84 | 111 | 176 | 24.6 | 24.2 | 20 | 0.4 | 0 | 7.2 | 1374
2022-03-16 | C | 300 | 42 | 485 | 52 |  |  |  |  | 6 | 1496
2022-03-21 | P | 70 | 76 | 123 | 19.6 | 19.4 | 16 | 0.2 | 0 | 4.9 | 1120
2022-03-28 | P | 136 | 186 | 296 | 42.6 | 42.1 | 37 | 0.5 | 0 | 5 | 1411
2022-03-29 | P | 180 |  | 672 | 39.2 |  |  |  |  | 7.2 | 1628
2022-04-04 | P | 84 | 84 | 223 | 25.2 | 24.8 | 20 | 0.4 | 0 | 5.2 | 1157
2022-04-05 | P | 221 |  | 593 | 9.5 |  |  |  |  | 7.6 | 578
2022-04-11 | P | 110 | 93 | 174 | 35.7 | 35.4 | 31 | 0.3 | 0 | 4.8 | 1259
2022-04-18 | P | 124 | 100 | 186 | 18.4 | 17.7 | 15 | 0.7 | 0 | 5.9 | 1293
2022-04-25 | P | 136 | 102 | 289 | 40.2 | 39.7 | 33 | 0.5 | 0 | 6.3 | 1189
2022-05-05 | P | 142 | 154 | 284 | 37.5 | 36.8 | 32 | 0.7 | 0 | 5.8 | 1287
2022-05-12 | P | 88 | 102 | 187 | 42.8 | 42.3 | 38 | 0.5 | 0 | 7.3 | 1354
2022-05-19 | P | 132 | 100 | 199 | 28.9 | 28.4 | 25 | 0.5 | 0 | 7.1 | 1196
2022-05-26 | P | 110 | 136 | 225 | 33.9 | 33.3 | 26 | 0.6 | 0 | 8.2 | 1389
2022-06-09 | P | 122 | 101 | 174 | 27.8 | 27.4 | 22 | 0.4 | 0 | 6.4 | 1458
2022-06-15 | C | 2330 | 1440 | 3410 | 159 |  |  |  |  | 24 | 1798
2022-06-17 | P | 84 | 94 | 196 | 36.9 | 36.4 | 33 | 0.5 | 0 | 7.9 | 1369
2022-06-23 | P | 106 | 188 | 299 | 45.5 | 45.3 | 41 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1599
2022-06-30 | P | 96 | 76 | 156 | 39.6 | 39.5 | 34 | 0.1 | 0 | 5.1 | 1677
2022-07-04 | P | 110 | 86 | 202 | 42.1 | 41.8 | 37 | 0.4 | 0 | 4.5 | 1753
2022-07-11 | P | 124 | 74 | 149 | 27.8 | 27.5 | 23 | 0.3 | 0 | 3.6 | 1682
2022-07-18 | P | 108 | 83 | 163 | 26.9 | 26.4 | 22 | 0.5 | 0 | 5.6 | 1459
2022-07-25 | P | 98 | 112 | 209 | 32.6 | 32.5 | 24 | 0.1 | 0 | 4 | 1536
2022-08-04 | P | 112 | 184 | 294 | 45.1 | 44.6 | 37 | 0.4 | 0 | 5.2 | 1433
2022-08-11 | P | 134 | 163 | 335 | 52.6 | 52 | 44 | 0.6 | 0 | 4 | 1566
2022-08-18 | P | 106 | 112 | 196 | 34.5 | 34 | 31 | 0.5 | 0 | 3.5 | 1389
2022-08-25 | P | 120 | 129 | 226 | 27.5 | 27.3 | 22 | 0.2 | 0 | 2.9 | 1287
2022-09-05 | P | 142 | 116 | 274 | 34.2 | 33.8 | 28 | 0.4 | 0 | 4.5 | 1363
2022-09-12 | P | 150 | 149 | 315 | 42.5 | 41.9 | 37 | 0.6 | 0 | 6.3 | 1425
2022-09-19 | P | 184 | 155 | 333 | 46.8 | 46.3 | 41 | 0.5 | 0 | 5.8 | 1593
2022-09-22 | C | 1150 | 1630 | 2730 | 89 |  |  |  |  | 10.3 | 1206
2022-09-26 | P | 166 | 84 | 174 | 24.9 | 24.5 | 21 | 0.4 | 0 | 4.1 | 1488
2022-10-04 | P | 116 |  | 456 | 55.5 |  |  |  |  | 9.8 | 1548
2022-10-06 | P | 86 | 296 | 488 | 56.8 | 56.3 | 50 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1284
2022-10-11 | P | 50 |  | 103 | 14.2 |  |  |  |  | 2.5 | 1410
2022-10-13 | P | 112 | 225 | 411 | 61.2 | 60.5 | 55 | 0.7 | 0 | 4.5 | 1322
2022-10-20 | P | 152 | 186 | 389 | 54.2 | 53.7 | 48 | 0.5 | 0 | 6.3 | 1158
2022-10-27 | P | 120 | 187 | 284 | 49.5 | 48.9 | 40 | 0.6 | 0 | 4.5 | 1296
2022-11-03 | P | 112 | 110 | 199 | 28.6 | 27.9 | 22 | 0.7 | 0 | 3.9 | 1352
2022-11-10 | P | 110 | 138 | 251 | 32.5 | 32 | 23 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1288
2022-11-17 | P | 88 | 89 | 175 | 22.5 | 22 | 18 | 0.5 | 0 | 4.8 | 1196
2022-11-24 | P | 136 | 156 | 269 | 36.9 | 36.3 | 31 | 0.6 | 0 | 6.6 | 1260
2022-12-07 | P | 86 | 79 | 154 | 24.2 | 23.7 | 19 | 0.5 | 0 | 5.8 | 1364
2022-12-15 | P | 110 | 86 | 166 | 27.8 | 27.4 | 21 | 0.4 | 0 | 7.2 | 1289
2022-12-16 | C | 38 | 65 | 107 | 27.8 |  |  |  |  | 0.89 | 1274
2022-12-22 | P | 98 | 102 | 189 | 23.6 | 23 | 17 | 0.6 | 0 | 4.6 | 1388
2022-12-29 | P | 100 | 111 | 202 | 33.9 | 33.7 | 26 | 0.2 | 0 | 4.9 | 1211
2023-01-03 | P | 96 | 113 | 256 | 25.9 | 25.4 | 22 | 0.5 | 0 | 5.3 | 1452
2023-01-10 | P | 76 | 142 | 211 | 32 | 31.4 | 26 | 0.6 | 0 | 4.6 | 1356
2023-01-17 | P | 118 | 203 | 330 | 45.9 | 45.7 | 40 | 0.2 | 0 | 6.6 | 1496
2023-01-24 | P | 92 | 96 | 189 | 31.6 | 31.3 | 29 | 0.3 | 0 | 4.1 | 1257
2023-02-02 | P | 84 | 112 | 174 | 22.5 | 22 | 18 | 0.5 | 0 | 3.5 | 1352
2023-02-09 | P | 76 | 100 | 163 | 26.9 | 26.5 | 21 | 0.4 | 0 | 4.2 | 1284
2023-02-16 | P | 92 | 159 | 285 | 38.2 | 32 | 32 | 0.2 | 0 | 3.6 | 1296
2023-02-23 | P | 80 | 142 | 203 | 26.9 | 26.3 | 22 | 0.6 | 0 | 3.1 | 1302
2023-03-02 | P | 92 | 126 | 184 | 32.5 | 32.1 | 27 | 0.4 | 0 | 3.5 | 1289
2023-03-09 | P | 110 | 112 | 169 | 28.5 | 27.9 | 23 | 0.6 | 0 | 4.2 | 1425
2023-03-14 | C | 202 | 204 | 300 | 32.8 |  |  |  |  | 5.4 | 1458
2023-03-16 | P | 106 | 159 | 223 | 41.2 | 41 | 33 | 0.2 | 0 | 3.9 | 1299
2023-03-23 | P | 86 | 100 | 170 | 20.9 | 20.1 | 15 | 0.8 | 0 | 2.9 | 1305
2023-04-03 | C | 92 | 189 | 299 | 34.2 | 33.4 | 25 | 0.8 | 0 | 3.5 | 1423
2023-04-10 | C | 74 | 155 | 274 | 39.5 | 39.1 | 32 | 0.4 | 0 | 4.1 | 1302
2023-04-17 | C | 88 | 112 | 186 | 29.6 | 29.1 | 21 | 0.5 | 0 | 3.2 | 1425
2023-04-24 | C | 94 | 119 | 157 | 32.3 | 32 | 27 | 0.3 | 0 | 5.2 | 1532
2023-05-04 | C | 102 | 110 | 184 | 24.5 | 24 | 19 | 0.5 | 0 | 4.6 | 1420
2023-05-11 | C | 84 | 145 | 221 | 19.5 | 19.1 | 15 | 0.4 | 0 | 5.7 | 1321
2023-05-18 | C | 72 | 133 | 196 | 26.6 | 26.1 | 21 | 0.5 | 0 | 6.3 | 1296
2023-05-25 | C | 50 | 63 | 84 | 17.2 | 16.6 | 14 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1054
2023-06-05 | C | 88 | 124 | 200 | 23.2 | 22.7 | 18 | 0.5 | 0 | 5.6 | 1354
2023-06-12 | C | 72 | 136 | 225 | 25.8 | 25.5 | 21 | 0.3 | 0 | 4.8 | 1369
2023-06-19 | C | 60 | 119 | 209 | 21.2 | 20.8 | 17 | 0.4 | 0 | 3.9 | 1258
2023-06-26 | C | 106 | 156 | 287 | 36.3 | 36 | 30 | 0.6 | 0 | 5.7 | 1320
2023-06-28 | C | 124 | 159 | 261 | 27 |  |  |  |  | 2.55 | 1306
2023-07-03 | C | 74 | 110 | 330 | 22.5 | 22.1 | 22 | 0.4 | 0 | 6.6 | 1420
2023-07-10 | C | 86 | 98 | 175 | 39.6 | 38.9 | 19 | 0.7 | 0 | 4.2 | 1563
2023-07-17 | C | 111 | 171 | 261 | 24.7 | 23.9 | 27 | 0.8 | 0 | 3.6 | 1297
2023-07-24 | C | 52 | 139 | 224 | 32.3 | 32.1 | 15 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1427
2023-08-07 | C | 60 | 144 | 235 | 35.5 | 35.3 | 28 | 0.2 | 0 | 3.1 | 1521
2023-08-14 | C | 58 | 159 | 257 | 27.5 | 27.2 | 21 | 0.3 | 0 | 2.5 | 1425
2023-08-21 | C | 48 | 132 | 196 | 29.5 | 29 | 22 | 0.5 | 0 | 2.7 | 1633
2023-08-28 | C | 72 | 119 | 205 | 42.2 | 42 | 37 | 0.2 | 0 | 2.6 | 1503
2023-09-04 | C | 90 | 105 | 184 | 36.5 | 36 | 31 | 0.5 | 0 | 4.5 | 1452
2023-09-11 | C | 78 | 145 | 284 | 45.8 | 45 | 39 | 0.8 | 0 | 6.2 | 1563
2023-09-18 | C | 96 | 110 | 196 | 29.6 | 29 | 22 | 0.6 | 0 | 5.2 | 1428
2023-09-22 | C | 556 | 1600 | 2450 | 61 |  |  |  |  | 5.4 | 1195
2023-09-25 | C | 102 | 196 | 332 | 59.2 | 58.7 | 50 | 0.5 | 0 | 4.9 | 1899
2023-10-02 | C | 96 | 209 | 356 | 42.5 | 42.1 | 36 | 0.4 | 0 | 5.9 | 1549
2023-10-09 | C | 154 | 266 | 596 | 63.5 | 63.3 | 58 | 0.2 | 0 | 7.2 | 1624
2023-10-16 | C | 120 | 232 | 490 | 67.5 | 66.9 | 61 | 0.6 | 0 | 5.6 | 1315
2023-10-23 | C | 140 | 199 | 336 | 59.3 | 58.8 | 52 | 0.5 | 0 | 6.7 | 1402
2023-11-06 | C | 124 | 186 | 256 | 42.5 | 42.1 | 37 | 0.4 | 0 | 5.9 | 1400
2023-11-13 | C | 150 | 196 | 287 | 63.2 | 63 | 58 | 0.2 | 0 | 7.2 | 1325
2023-11-20 | C | 110 | 223 | 332 | 38.5 | 38.2 | 31 | 0.3 | 0 | 5.4 | 1296
2023-11-30 | C | 130 | 145 | 296 | 40.9 | 40.4 | 33 | 0.5 | 0 | 6.9 | 1289
2023-12-05 | C | 42 | 124 | 241 | 25.9 | 25.1 | 21 | 0.8 | 0 | 7.6 | 1302
2023-12-12 | C | 120 | 189 | 332 | 32.5 | 32 | 27 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1252
2023-12-19 | C | 150 | 96 | 189 | 22.6 | 22.3 | 16 | 0.3 | 0 | 4.9 | 1274
2023-12-20 | C | 97 | 175 | 258 | 27.6 |  |  |  |  | 3.44 | 1811
2023-12-26 | C | 166 | 221 | 330 | 41.3 | 40.9 | 35 | 0.4 | 0 | 6.3 | 1300
2024-01-08 | C | 124 | 146 | 221 | 26.2 | 25.7 | 20 | 0.5 | 0 | 5.9 | 1232
2024-01-15 | C | 150 | 178 | 275 | 32.6 | 32.2 | 23 | 0.4 | 0 | 4.2 | 1350
2024-01-22 | C | 112 | 112 | 186 | 20.3 | 19.7 | 15 | 0.6 | 0 | 6.3 | 1299
2024-01-29 | C | 136 | 136 | 236 | 23.6 | 23.4 | 16 | 0.2 | 0 | 3.5 | 1159
2024-02-05 | C | 124 | 154 | 221 | 21.2 | 20.7 | 15 | 0.5 | 0 | 4.2 | 1256
2024-02-12 | C | 150 | 175 | 263 | 37.5 | 37.3 | 30 | 0.2 | 0 | 3.5 | 1125
2024-02-19 | C | 130 | 133 | 225 | 29.5 | 29 | 22 | 0.4 | 0 | 7.2 | 1156
2024-02-26 | C | 180 | 189 | 321 | 40.3 | 39.7 | 33 | 0.6 | 0 | 5.9 | 1302
2024-03-04 | C | 168 | 202 | 362 | 46.2 | 45.6 | 37 | 0.6 | 0 | 4.6 | 1198
2024-03-11 | C | 119 | 137 | 274 | 28.4 | 28 | 21 | 0.4 | 0 | 3.5 | 1251
2024-03-18 | C | 234 | 107 | 228 | 39.1 | 38.9 | 29 | 0.2 | 0 | 4.9 | 1136
2024-03-25 | C | 216 | 183 | 319 | 51.8 | 51.3 | 43 | 0.5 | 0 | 5.1 | 1347
2024-04-01 | C | 185 | 235 | 520 | 48.5 | 47.9 | 40 | 0.6 | 0 | 5.6 | 1362
2024-04-15 | C | 132 | 127 | 297 | 45.2 | 44.8 | 38 | 0.4 | 0 | 6.9 | 1126
2024-04-22 | C | 154 | 267 | 462 | 37.8 | 37.6 | 26 | 0.2 | 0 | 4.3 | 1284
2024-04-29 | C | 196 | 172 | 368 | 25.6 | 25.1 | 21 | 0.5 | 0 | 4.7 | 1269
2024-05-06 | C | 126 | 106 | 254 | 29.3 | 28.8 | 23 | 0.5 | 0 | 6.2 | 1652
2024-05-13 | C | 211 | 198 | 382 | 42.1 | 41.8 | 33 | 0.3 | 0 | 3.9 | 1224
2024-05-20 | C | 139 | 126 | 290 | 52.6 | 52 | 46 | 0.6 | 0 | 4.5 | 1365
2024-05-27 | C | 127 | 152 | 357 | 48.4 | 47.9 | 39 | 0.5 | 0 | 4.2 | 1170
2024-06-06 | C | 138 | 184 | 284 | 31.5 | 31.1 | 27 | 0.4 | 0 | 5.1 | 1321
2024-06-13 | C | 124 | 124 | 365 | 46.3 | 45.8 | 40 | 0.5 | 0 | 4.5 | 1095
2024-06-20 | C | 118 | 163 | 246 | 22.3 | 21.9 | 16 | 0.4 | 0 | 6.3 | 1152
2024-06-27 | C | 119 | 122 | 228 | 25.9 | 25.6 | 21 | 0.3 | 0 | 2.8 | 1287
2024-07-04 | C | 110 | 84 | 187 | 32.5 | 32 | 27 | 0.5 | 0 | 2.9 | 1156
2024-07-11 | C | 88 | 112 | 202 | 27.5 | 27.1 | 21 | 0.4 | 0 | 4.2 | 1205
2024-07-18 | C | 92 | 75 | 165 | 36.6 | 36.3 | 30 | 0.3 | 0 | 3.5 | 1298
2024-07-25 | C | 120 | 59 | 135 | 28.5 | 28 | 22 | 0.5 | 0 | 1.8 | 1105
2024-08-08 | C | 96 | 98 | 158 | 25.1 | 24.3 | 22 | 0.8 | 0 | 2.6 | 1205
2024-08-14 | C | 144 | 122 | 202 | 32.1 | 31.6 | 25 | 0.5 | 0 | 4.2 | 1154
2024-08-22 | C | 132 | 145 | 199 | 29.5 | 28.9 | 21 | 0.6 | 0 | 3.2 | 1169
2024-08-29 | C | 150 | 169 | 235 | 40.5 | 39.8 | 32 | 0.7 | 0 | 3.9 | 1059
2024-09-05 | C | 122 | 196 | 356 | 42.5 | 42 | 38 | 0.5 | 0 | 5.6 | 1056
2024-09-12 | C | 150 | 135 | 297 | 35.6 | 35.3 | 31 | 0.3 | 0 | 7.2 | 1125
2024-09-19 | C | 130 | 196 | 412 | 48.5 | 48 | 42 | 0.5 | 0 | 6.3 | 1206
2024-09-26 | C | 160 | 202 | 384 | 36.9 | 36.7 | 32 | 0.2 | 0 | 5.9 | 1209
2024-10-07 | C | 124 | 132 | 236 | 41.2 | 40.7 | 37 | 0.5 | 0 | 5.2 | 1302
2024-10-14 | C | 150 | 154 | 331 | 46.9 | 46.7 | 41 | 0.2 | 0 | 4.9 | 1282
2024-10-21 | C | 132 | 196 | 362 | 56.2 | 55.6 | 50 | 0.6 | 0 | 3.9 | 1202
2024-10-28 | C | 84 | 93 | 187 | 23.5 | 23.1 | 18 | 0.4 | 0 | 2.9 | 1256
2024-11-04 | C | 92 | 112 | 164 | 22.4 | 22.2 | 17 | 0.2 | 0 | 4.5 | 1284
2024-11-11 | C | 76 | 102 | 152 | 19.5 | 19.1 | 15 | 0.4 | 0 | 2.9 | 1302
2024-11-18 | C | 102 | 132 | 199 | 26.5 | 26.4 | 22 | 0.1 | 0 | 3.2 | 1196
2024-11-25 | C | 134 | 156 | 235 | 35.6 | 35.1 | 30 | 0.5 | 0 | 5.9 | 1266
2024-12-05 | C | 150 | 184 | 245 | 41.2 | 40.7 | 35 | 0.5 | 0 | 7.5 | 1320
2024-12-12 | C | 146 | 220 | 333 | 45.6 | 45.1 | 36 | 0.4 | 0 | 6.9 | 1254
2024-12-19 | C | 196 | 203 | 284 | 29.6 | 29 | 22 | 0.6 | 0 | 8.2 | 1192
2024-12-26 | C | 126 | 146 | 199 | 35.2 | 35 | 30 | 0.2 | 0 | 7.2 | 1258
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000022494689WL
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 971.0346 | 693.8057 | 0 | 0 | 0 | 2426.1197
2022-02-01 | 917.0691 | 639.5741 | 0 | 0 | 0 | 2037.4368
2022-03-01 | 0 | 1105.9164 | 792.4283 | 0 | 0 | 2301.8154
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1173.6297 | 826.0439 | 2414.8064
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 807 | 2444
2022-06-01 | 0 | 0 | 1150 | 810 | 0 | 2350
2022-07-01 | 1226 | 865 | 0 | 0 | 0 | 3454
2022-08-01 | 0 | 0 | 1285 | 876 | 0 | 3471
2022-09-01 | 0 | 0 | 1349 | 910 | 0 | 3128
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 868 | 4573
2022-11-01 | 0 | 1106 | 774 | 0 | 0 | 2688
2022-12-01 | 1028 | 708 | 0 | 0 | 0 | 2520
2023-01-01 | 1201 | 843 | 0 | 0 | 0 | 2346
2023-02-01 | 1176 | 854 | 0 | 0 | 0 | 2050
2023-03-01 | 0 | 1523 | 1104 | 0 | 0 | 2459
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1018 | 2851
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1114 | 2679
2023-06-01 | 0 | 0 | 1538 | 1081 | 0 | 2439
2023-07-01 | 1311 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 2577
2023-08-01 | 0 | 0 | 1669 | 1197 | 0 | 3020
2023-09-01 | 0 | 0 | 1605 | 1234 | 0 | 2901
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 1402 | 3189
2023-11-01 | 0 | 1438 | 1008 | 0 | 0 | 2961
2023-12-01 | 1237 | 818 | 0 | 0 | 0 | 2885
2024-01-01 | 1461 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 2600
2024-02-01 | 1409 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 2398
2024-03-01 | 0 | 1363 | 978 | 0 | 0 | 2657
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 923 | 2326
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 916 | 2547
2024-06-01 | 0 | 0 | 1361 | 805 | 0 | 2481
2024-07-01 | 1428 | 903 | 0 | 0 | 0 | 2245
2024-08-01 | 0 | 0 | 1664 | 1250 | 0 | 3067
2024-09-01 | 0 | 0 | 1817 | 1335 | 0 | 2998
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2151 | 1495 | 3987
2024-11-01 | 0 | 1521 | 1073 | 0 | 0 | 3023
2024-12-01 | 1492 | 980 | 0 | 0 | 0 | 2963

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 0
2022-02-01 |  | 25
2022-03-01 |  | 0
2022-04-01 |  | 0
2022-05-01 |  | 0
2022-06-01 |  | 0
2022-07-01 |  | 0
2022-08-01 |  | 0
2022-09-01 |  | 0
2022-10-01 |  | 0
2022-11-01 |  | 0
2022-12-01 |  | 25
2023-01-01 |  | 25
2023-02-01 |  | 25
2023-03-01 |  | 25
2023-04-01 |  | 25
2023-05-01 |  | 25
2023-06-01 |  | 25
2023-07-01 |  | 0
2023-08-01 |  | 0
2023-09-01 |  | 0
2023-10-01 |  | 0
2023-11-01 |  | 25
2023-12-01 |  | 0
2024-01-01 |  | 0
2024-02-01 |  | 0
2024-03-01 |  | 0
2024-04-01 |  | 0
2024-05-01 |  | 0
2024-06-01 |  | 0
2024-07-01 |  | 0
2024-08-01 |  | 0
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 50
2024-11-01 |  | 0
2024-12-01 |  | 25

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 |  | 8.34 |  | 0.075 |  | 0.004 |  | 0.092 |  |  | 95
2023 |  |  |  | 0.18 |  | 0.019 |  | 0.0565 |  |  | 82
2024 | 8.38 |  |  | 0.164 |  | 0.001 |  | 0.027 |  |  | 15 | 190805 Traslado interno de fangos espesados a EDAR Chinchilla de Montearagón | 36

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Posible detección de vertidos en campaña de vendimia