## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 16880 | 16218
2022-02-01 | 15065 | 14630
2022-03-01 | 24589 | 24105
2022-04-01 | 26518 | 26826
2022-05-01 | 22421 | 22163
2022-06-01 | 16584 | 15954
2022-07-01 | 16834 | 16450
2022-08-01 | 19476 | 17677
2022-09-01 | 18168 | 16085
2022-10-01 | 19951 | 16404
2022-11-01 | 17884 | 15809
2022-12-01 | 23299 | 21903
2023-01-01 | 17835 | 16479
2023-02-01 | 16543 | 15354
2023-03-01 | 17393 | 15963
2023-04-01 | 16615 | 15052
2023-05-01 | 24730 | 21868
2023-06-01 | 29769 | 27809
2023-07-01 | 21100 | 19012
2023-08-01 | 20073 | 17259
2023-09-01 | 20126 | 17827
2023-10-01 | 19134 | 16254
2023-11-01 | 16535 | 14648
2023-12-01 | 15344 | 13992
2024-01-01 | 17637 | 15767
2024-02-01 | 16845 | 16724
2024-03-01 | 18941 | 18629
2024-04-01 | 16462 | 16213
2024-05-01 | 15512 | 15244
2024-06-01 | 18222 | 17514
2024-07-01 | 17213 | 16522
2024-08-01 | 18209 | 17091
2024-09-01 | 21948 | 21584
2024-10-01 | 20746 | 20552
2024-11-01 | 16640 | 16354
2024-12-01 | 16081 | 15725
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Color (mg Pt-Co/l)
2022-01-05 | C | 260 | 172 | 570 | 61.4 |  | 30.03 | 0.0506 |  | 7 | 1955
2022-01-11 | C | 511 | 469 | 1448 | 112.3 | 111.39 | 67.626 | 0.1474 | 0.072 | 10.5 | 3309
2022-01-17 | C | 140 | 174 | 316
2022-01-19 | C | 173 | 290 | 661 | 77.9 | 76.89 | 45.552 | 0.1804 | 0.057 | 12.3 | 2943
2022-01-31 | P | 122 |  | 621 | 45 |  |  |  |  | 7 | 1877
2022-02-02 | C | 248 | 311 | 593 | 87.3 | 86.45 | 39.858 | 0.1562 | 0.042 | 10.9 | 1960
2022-02-07 | P | 49 |  | 401 | 59 |  |  |  |  | 7.4 | 1978
2022-02-10 | C | 612 | 229 | 710 | 67.6 | 67.2 | 49.14 | 0.0506 | 0 | 11.2 | 1897
2022-02-15 | C | 330 | 410 | 914 | 69.5 | 68.91 | 46.332 | 0.0858 | 0.06 | 9.9 | 2044
2022-03-04 | C | 768 | 205 | 680 | 33.6 | 33.3 | 10.842 | 0.0572 | 0 | 8.4 | 1242
2022-03-09 | C | 226 | 318 | 744 | 61.5 | 61.19 | 30.576 | 0.044 | 0.033 | 9.1 | 1660
2022-03-16 | C | 64 | 107 | 252 | 24 | 23.14 | 10.686 | 0.1386 | 0.069 | 3.6 | 1103
2022-03-28 | P | 131 |  | 281 | 48.5 |  |  |  |  | 6 | 2195
2022-04-04 | P | 117 |  | 286 | 46.2 |  |  |  |  | 7 | 1873
2022-04-08 | C | 155 | 89 | 282 | 21.9 | 21.6 | 16.458 | 0.0638 |  | 2.75 | 1902
2022-04-11 | C | 392 | 335 | 620
2022-04-12 | C | 77 | 52 | 164 | 15.7 | 15.4 | 7.956 | 0.0462 | 0.027 | 1.78 | 1660
2022-04-20 | C | 15 | 25 | 73 | 9.5 | 9.26 | 3.4944 | 0.0418 | 0.015 | 0.79 | 973
2022-05-06 | C | 424 | 191 | 495 | 36.6 | 36 | 9.906 | 0.1188 | 0 | 5.2 | 2090
2022-05-13 | C | 105 | 94 | 203 | 24.1 | 23.4 | 7.332 | 0.1342 | 0.027 | 2.9 | 1648
2022-05-18 | C | 53 | 72 | 115 | 16.6 | 16.23 | 4.602 | 0.0572 | 0.033 | 1.6 | 1730
2022-06-02 | P | 167 |  | 582 | 36 |  |  |  |  | 9.8 | 1987
2022-06-03 | C | 828 | 530 | 1320 | 74.7 | 74.5 | 15.99 | 0.0506 | 0 | 13 | 1797
2022-06-09 | P | 157 |  | 469 | 33.5 |  |  |  |  | 5.5 | 1877
2022-06-10 | C | 301 | 394 | 815 | 62.9 | 62.65 | 38.142 | 0.0352 | 0.027 | 10.3 | 1499
2022-06-16 | C | 476 | 602 | 1125 | 82.4 | 81.62 | 50.934 | 0.1364 | 0.048 | 14.8 | 2519
2022-06-22 | C | 126 | 334 | 690 | 49.9 | 49.68 | 24.024 | 0.033 | 0.021 | 11.5 | 2234
2022-07-06 | C | 105 | 360 | 779 | 82.5 | 81.34 | 38.454 | 0.2046 | 0.069 | 10.3 | 2819
2022-07-12 | C | 811 | 823 | 2115 | 101 | 98.85 | 54.678 | 0.4312 | 0.057 | 16.2 | 2964
2022-07-21 | C | 226 | 470 | 903 | 75.6 | 74.65 | 42.588 | 0.1606 | 0.066 | 9.3 | 2975
2022-08-02 | P | 114 |  | 309 | 56 |  |  |  |  | 6 | 1700
2022-08-05 | C |  |  |  |  | 0
2022-08-09 | P | 48 |  | 754 | 49 |  |  |  |  | 9.8 | 1940
2022-08-10 | C | 402 | 446 | 884 | 83.6 | 82.75 | 51.792 | 0.1474 | 0.054 | 15.3 | 2667
2022-08-18 | C | 440 | 240 | 720 | 27.8 | 27.6 | 19.968 | 0.0506 | 0.0054 | 8.7 | 1627
2022-08-24 | C | 125 | 336 | 688 | 74.66 | 73.67 | 43.056 | 0.165 | 0.072 | 8.6 | 2997
2022-09-05 | C | 407 | 221 | 509 | 41.1 | 40.29 | 28.782 | 0.1518 | 0.036 | 8.2 | 1864
2022-09-14 | C | 828 | 1945 | 5891 | 121.6 | 119.22 | 29.952 | 0.4884 | 0.048 | 20.4 | 1901
2022-09-28 | C | 326 | 178 | 306 | 39.9 | 38.7 | 26.442 | 0.2398 | 0.033 | 6.6 | 1668
2022-10-03 | C | 329 | 170 | 354 | 42.2 | 41.03 | 26.754 | 0.2244 | 0.045 | 6.8 | 1866
2022-10-03 | P | 168 |  | 429 | 28.3 |  |  |  |  | 5.4 | 1942
2022-10-13 | C | 351 | 146 | 401 | 43.13 | 40.79 | 30.8256 | 0.4862 | 0.039 | 5.91 | 1758
2022-10-27 | C | 341 | 166 | 316 | 36.7 | 35.43 | 28.7898 | 0.2464 | 0.045 | 6.91 | 1705
2022-11-11 | C | 346 | 182 | 433 | 29.01 | 27.73 | 19.422 | 0.2354 | 0.063 | 6.75 | 1805
2022-11-17 | C | 259 | 166 | 367 | 30.03 | 28.62 | 19.734 | 0.253 | 0.078 | 6.05 | 1775
2022-11-23 | C | 321 | 148 | 391 | 27.64 | 26.36 | 21.372 | 0.2266 | 0.075 | 5.48 | 1803
2022-11-23 | P | 72 |  | 240 | 49.9 |  |  |  |  | 6.2 | 1761
2022-12-01 | C | 325 | 166 | 431 | 28.06 | 26.77 | 21.918 | 0.2398 | 0.06 | 6.08 | 1903
2022-12-01 | P | 143 |  | 289 | 59.4 |  |  |  |  | 6.1 | 1942
2022-12-07 | C | 356 | 151 | 399 | 34.52 | 33.3 | 22.7838 | 0.2332 | 0.048 | 6.13 | 1807
2022-12-13 | C |  |  |  |  | 0
2022-12-21 | C | 747 | 460 | 690 | 80 | 79.17 | 16.146 | 0.1738 | 0.012 | 9.5 | 2250
2022-12-27 | C | 366 | 172 | 405 | 41.06 | 39.71 | 24.375 | 0.2398 | 0.078 | 5.91 | 1955
2023-01-04 | C | 315 | 145 | 396 | 29.06 | 27.74 | 22.386 | 0.2464 | 0.06 | 6.23 | 1949
2023-01-12 | C | 354 | 161 | 403 | 41.6 | 40.09 | 24.648 | 0.3058 | 0.036 | 7.06 | 1892
2023-01-18 | C | 180 | 218 | 351 | 40.2 | 39.96 | 20.124 | 0.0506 | 0.003 | 3.94 | 1834
2023-01-26 | C | 206 | 206 | 461 | 42.6 | 42.33 | 20.982 | 0.055 | 0.006 | 4.06 | 1862
2023-02-01 | C | 261 | 154 | 399 | 30.01 | 28.6 | 25.896 | 0.2552 | 0.075 | 6.81 | 1906
2023-02-13 | C | 306 | 166 | 452 | 42.72 | 41.38 | 26.9568 | 0.2662 | 0.039 | 6.12 | 1768
2023-02-21 | C | 590 | 580 | 890 | 46 | 45.4 | 20.982 | 0.1232 | 0.012 | 10.3 | 2040
2023-02-27 | C | 366 | 183 | 492 | 49.2 | 47.6 | 22.893 | 0.2992 | 0.072 | 5.69 | 1806
2023-03-03 | C | 341 | 171 | 394 | 40.6 | 39.4 | 24.648 | 0.2596 | 0.006 | 6.12 | 1912
2023-03-17 | C | 265 | 186 | 406 | 41.2 | 40.92 | 26.208 | 0.0594 | 0.003 | 7.1 | 1864
2023-03-21 | C | 608 | 640 | 942 | 64.3 | 64 | 19.812 | 0.0506 | 0.0318 | 11.6 | 1656
2023-03-27 | C | 306 | 204 | 472 | 51.5 | 50.28 | 20.514 | 0.2244 | 0.06 | 8.1 | 1761
2023-04-03 | C | 266 | 205 | 426 | 43.4 | 42.14 | 28.236 | 0.275 | 0.003 | 6.9 | 1887
2023-04-05 | C | 307 | 178 | 401 | 44.6 | 43.26 | 32.994 | 0.2904 | 0.006 | 7.6 | 1891
2023-04-18 | C | 796 | 520 | 780 | 50.4 | 50.1 | 19.968 | 0.05324 | 0.0054 | 11.8 | 1711
2023-04-24 | C | 312 | 200 | 413 | 55.6 | 54.23 | 23.868 | 0.2992 | 0.003 | 8.3 | 1708
2023-05-12 | C | 312 | 204 | 544 | 53.2 | 51.77 | 27.768 | 0.3124 | 0.003 | 8.1 | 1806
2023-05-17 | C | 1620 | 1280 | 1840 | 124 | 124 | 17.394 | 0.0506 | 0.0054 | 24.7 | 1657
2023-05-26 | C | 304 | 188 | 354 | 51.4 | 50.03 | 19.188 | 0.2992 | 0.003 | 6.13 | 1905
2023-05-31 | C | 291 | 199 | 401 | 52.21 | 51.04 | 19.734 | 0.253 | 0.006 | 4.15 | 1819
2023-06-16 | C | 206 | 191 | 358 | 50.3 | 48.73 | 21.918 | 0.341 | 0.006 | 6.15 | 1915
2023-06-21 | C | 176 | 187 | 279 | 41.9 | 41.9 | 21.372 | 0.1408 | 0.0138 | 4.04 | 2190
2023-06-23 | C | 215 | 182 | 331 | 46.3 | 45.33 | 20.3814 | 0.2002 | 0.018 | 5.12 | 2055
2023-06-30 | C | 206 | 177 | 306 | 44.2 | 42.93 | 21.294 | 0.2772 | 0.003 | 4.55 | 2169
2023-07-21 | C | 301 | 194 | 401 | 45.4 | 43.53 | 22.074 | 0.407 | 0.006 | 4.65 | 2066
2023-07-26 | C | 262 | 297 | 420 | 43.2 | 43 | 17.472 | 0.0506 | 0.0054 | 4.87 | 1699
2023-07-28 | C | 316 | 261 | 413 | 42.1 | 41.83 | 18.408 | 0.0572 | 0.003 | 5.06 | 1708
2023-08-14 | C | 203 | 301 | 455 | 55.6 | 55.27 | 20.982 | 0.0682 | 0.006 | 4.2 | 1866
2023-08-18 | C | 194 | 272 | 425 | 54.2 | 53.9 | 24.882 | 0.0506 | 0.006 | 4.5 | 1875
2023-08-21 | C | 212 | 255 | 503 | 55.1 | 53.97 | 28.548 | 0.2486 | 0 | 3.18 | 1995
2023-09-04 | C | 225 | 322 | 501 | 53.2 | 51.29 | 26.676 | 0.4158 | 0.006 | 4.15 | 1964
2023-09-20 | C | 414 | 500 | 755 | 37.9 | 37.7 | 8.736 | 0.0506 | 0.0054 | 3.57 | 1666
2023-09-29 | C | 266 | 284 | 515 | 54.13 | 52.25 | 25.857 | 0.4004 | 0.018 | 5.12 | 2012
2023-10-13 | C | 314 | 216 | 421 | 44.12 | 42.29 | 21.918 | 0.3982 | 0.006 | 4.18 | 1800
2023-10-18 | C | 388 | 730 | 1080 | 42.2 | 42 | 14.04 | 0.0506 | 0.0054 | 5.3 | 1577
2023-10-30 | C | 381 | 266 | 506 | 41.6 | 40.38 | 14.4612 | 0.2662 | 0.003 | 4.91 | 1906
2023-11-03 | C | 306 | 235 | 435 | 51.6 | 50.23 | 22.7136 | 0.297 | 0.006 | 5.29 | 1918
2023-11-22 | C | 406 | 306 | 474 | 15.6 | 15.4 | 9.672 | 0.0506 | 0.0054 | 5.3 | 1845
2023-11-27 | C | 321 | 220 | 418 | 52.13 | 50.72 | 21.9648 | 0.3102 | 0 | 4.25 | 1926
2023-12-05 | C | 315 | 309 | 491 | 51.9 | 50.48 | 22.6668 | 0.3124 | 0 | 5.13 | 1912
2023-12-22 | C | 300 | 280 | 396 | 75.3 | 73.9 | 20.436 | 0.1892 | 0.1482 | 4.46 | 2420
2023-12-26 | C | 333 | 205 | 413 | 48.6 | 46.99 | 24.219 | 0.3542 | 0 | 5.33 | 1852
2024-01-10 | C | 385 | 214 | 444 | 52.6 | 51.01 | 22.1052 | 0.3432 | 0.009 | 4.84 | 1915
2024-01-18 | C | 191 | 233 | 354 | 41.1 | 40.851 | 19.11 | 0.0506 | 0.0057 | 4.43 | 2030
2024-01-24 | C | 316 | 306 | 481 | 51.7 | 49.99 | 19.6404 | 0.3696 | 0.009 | 5.81 | 1891
2024-02-05 | C | 344 | 305 | 491 | 53.2 | 51.29 | 20.3736 | 0.4136 | 0.009 | 5.05 | 2106
2024-02-21 | C | 284 | 359 | 570 | 48.6 | 48.352 | 21.294 | 0.0506 | 0.0054 | 4.9 | 1918
2024-02-28 | C | 326 | 257 | 416 | 51.6 | 49.58 | 19.89 | 0.4378 | 0.009 | 4.12 | 2245
2024-03-04 | C | 306 | 248 | 425 | 54.1 | 52.9 | 25.8648 | 0.2596 | 0.006 | 5.09 | 2191
2024-03-13 | C | 204 | 212 | 346 | 48.2 | 46.35 | 23.751 | 0.4004 | 0.009 | 4.16 | 2004
2024-03-20 | C | 186 | 228 | 368 | 47.9 | 47.7 | 21.996 | 0.0506 | 0.0054 | 4.37 | 1898
2024-03-30 | C | 212 | 314 | 406 | 51 | 49.06 | 24.8898 | 0.4224 | 0.006 | 5.01 | 2284
2024-04-03 | C | 216 | 318 | 419 | 49.6 | 47.66 | 21.9648 | 0.4202 | 0.009 | 4.88 | 2110
2024-04-10 | C | 291 | 341 | 406 | 49.3 | 47.38 | 21.9492 | 0.4136 | 0.012 | 5.13 | 2241
2024-04-17 | C | 224 | 246 | 371 | 47.2 | 47 | 21.216 | 0.0506 | 0.0054 | 4.25 | 1826
2024-04-24 | C | 265 | 301 | 433 | 44.1 | 42.11 | 19.968 | 0.429 | 0.012 | 4.91 | 1996
2024-05-08 | C | 229 | 314 | 438 | 44.3 | 42.61 | 21.294 | 0.3652 | 0.009 | 4.12 | 2165
2024-05-15 | C | 206 | 281 | 462 | 45.6 | 44.13 | 22.308 | 0.319 | 0.006 | 4.06 | 2014
2024-05-22 | C | 210 | 228 | 340 | 44.4 | 44.2 | 24.258 | 0.0506 | 0.0054 | 4.24 | 2003
2024-05-29 | C | 315 | 330 | 506 | 48.8 | 47.07 | 28.47 | 0.374 | 0.009 | 5.01 | 2205
2024-06-05 | C | 214 | 301 | 415 | 46.3 | 44.4 | 21.918 | 0.4136 | 0.006 | 4.09 | 2051
2024-06-07 | C | 304 | 288 | 391 | 42.6 | 40.64 | 19.968 | 0.4246 | 0.009 | 4.12 | 2216
2024-06-19 | C | 270 | 251 | 383 | 43.7 | 43.452 | 20.28 | 0.0506 | 0.0054 | 4.29 | 2050
2024-06-28 | C | 318 | 306 | 501 | 49.4 | 47.71 | 22.932 | 0.3652 | 0.009 | 4.01 | 2106
2024-07-12 | C | 312 | 309 | 417 | 45.6 | 44.39 | 20.436 | 0.2596 | 0.009 | 5.12 | 2111
2024-07-17 | C | 338 | 325 | 490 | 46.2 | 46 | 21.996 | 0.0506 | 0.0054 | 6.4 | 1924
2024-07-26 | C | 275 | 281 | 366 | 41.3 | 40.84 | 16.848 | 0.0968 | 0.006 | 5.18 | 2227
2024-08-06 | C | 316 | 211 | 406 | 48.2 | 47.03 | 18.408 | 0.253 | 0.006 | 4.12 | 2261
2024-08-13 | C | 214 | 185 | 311 | 42.13 | 40.93 | 15.6156 | 0.2596 | 0.006 | 3.18 | 1935
2024-08-21 | C | 180 | 143 | 246 | 40.9 | 40.7 | 20.436 | 0.0506 | 0.0054 | 4.35 | 1694
2024-08-27 | C | 176 | 151 | 301 | 41.13 | 40.05 | 17.2848 | 0.231 | 0.009 | 4.06 | 1791
2024-09-13 | C | 236 | 304 | 451 | 39.3 | 38.22 | 17.1834 | 0.231 | 0.009 | 4.18 | 1866
2024-09-18 | C | 242 | 310 | 462 | 38.9 | 38.7 | 17.862 | 0.0506 | 0.0054 | 3.48 | 1714
2024-09-20 | C | 309 | 348 | 506 | 48.2 | 46.99 | 19.812 | 0.2596 | 0.009 | 4.09 | 1895
2024-09-27 | C | 255 | 301 | 490 | 45.7 | 44.33 | 18.057 | 0.297 | 0.006 | 4.16 | 1812
2024-10-02 | C | 336 | 257 | 397 | 32.8 | 32.6 | 13.26 | 0.0506 | 0.0054 | 3.63 | 1939
2024-10-11 | C | 281 | 314 | 406 | 31.4 | 30.31 | 14.508 | 0.2332 | 0.009 | 3.21 | 1845
2024-10-18 | C | 241 | 301 | 411 | 31.13 | 30.26 | 16.5204 | 0.187 | 0.006 | 3.18 | 1912
2024-10-25 | C | 171 | 146 | 312 | 38.41 | 37.43 | 17.4408 | 0.2112 | 0.006 | 4.06 | 1816
2024-11-06 | C | 172 | 129 | 221 | 31 | 30.8 | 16.926 | 0.0506 | 0.069 | 3.18 | 1781
2024-11-13 | C | 182 | 133 | 241 | 33 | 32.54 | 12.714 | 0.055 | 0.063 | 3.12 | 1811
2024-11-20 | C | 201 | 185 | 402 | 48.2 | 46.86 | 19.578 | 0.2464 | 0.066 | 4.12 | 1991
2024-11-27 | C | 184 | 206 | 451 | 42.6 | 41.59 | 19.3596 | 0.209 | 0.018 | 3.91 | 1877
2024-12-04 | C | 192 | 344 | 510 | 44.3 | 44.3 | 21.06 | 0.0506 | 0.0054 | 4.08 | 1804
2024-12-11 | C | 206 | 201 | 466 | 42.6 | 42.38 | 19.656 | 0.044 | 0.006 | 3.82 | 1916
2024-12-18 | C | 188 | 211 | 471 | 41.4 | 39.99 | 17.784 | 0.2552 | 0.075 | 3.91 | 1913
2024-12-26 | C | 111 | 154 | 405 | 37.2 | 35.95 | 16.5048 | 0.2288 | 0.063 | 3.88 | 1864
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000000355115PS
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1577 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 5885 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 199 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1219 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 2103 | 2476 | 0 | 0 | 5712 | 0 | 85 | 57 | 0 | 0 | 68 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 2255 | 5765 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 2663 | 6698 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 2307 | 3009 | 0 | 6388 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 42 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2022-07-01 | 1703 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 7698 | 183 | 91 | 0 | 0 | 0 | 215 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 2240 | 3416 | 0 | 6942 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 2090 | 3570 | 0 | 7127 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 47 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 3483 | 8445 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2022-11-01 | 0 | 1876 | 2488 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 61 | 46 | 0 | 0 | 167 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 933 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 5892 | 171 | 143 | 0 | 0 | 0 | 233 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1163 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 5358
2023-02-01 | 1366 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 5600
2023-03-01 | 0 | 1334 | 3144 | 0 | 0 | 5854
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 3074 | 6420
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 3113 | 6278
2023-06-01 | 0 | 0 | 1243 | 3082 | 0 | 5631
2023-07-01 | 1769 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 7872
2023-08-01 | 0 | 0 | 2170 | 2924 | 0 | 8544
2023-09-01 | 0 | 0 | 1923 | 2226 | 0 | 6656
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 2131 | 6578
2023-11-01 | 0 | 1839 | 2049 | 0 | 0 | 6139
2023-12-01 | 1439 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 6885
2024-01-01 | 1855 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 5854
2024-02-01 | 2358 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 5331
2024-03-01 | 0 | 2589 | 1949 | 0 | 0 | 4376
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 2437 | 5385
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 2394 | 6319
2024-06-01 | 0 | 0 | 1887 | 2026 | 0 | 5567
2024-07-01 | 2993 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 6617
2024-08-01 | 0 | 0 | 2495 | 2341 | 0 | 7541
2024-09-01 | 0 | 0 | 2251 | 2233 | 0 | 4872
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 2509 | 6709
2024-11-01 | 0 | 1947 | 2323 | 0 | 0 | 7160
2024-12-01 | 1848 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 6476

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 0
2022-02-01 |  | 0
2022-03-01 |  | 150
2022-04-01 |  | 50
2022-05-01 |  | 25
2022-06-01 |  | 50
2022-07-01 |  | 25
2022-08-01 |  | 25
2022-09-01 |  | 25
2022-10-01 |  | 100
2022-11-01 |  | 0
2022-12-01 |  | 0
2023-01-01 |  | 0
2023-02-01 |  | 50
2023-03-01 |  | 25
2023-04-01 |  | 25
2023-05-01 |  | 50
2023-06-01 |  | 25
2023-07-01 |  | 75
2023-08-01 |  | 25
2023-09-01 |  | 25
2023-10-01 |  | 25
2023-11-01 |  | 0
2023-12-01 |  | 0
2024-01-01 |  | 50
2024-02-01 |  | 25
2024-03-01 |  | 25
2024-04-01 |  | 25
2024-05-01 |  | 25
2024-06-01 |  | 25
2024-07-01 |  | 25
2024-08-01 |  | 25
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 25
2024-11-01 |  | 50
2024-12-01 |  | 25
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 1,2 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 4.48 | [9 empty] | 363
2023 | 7.5 | [9 empty] | 189
2024 | 5.3 | [9 empty] | 189

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Posible detección de vertidos en campaña de vendimia