## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 11758 | 8203
2022-02-01 | 9439 | 7383
2022-03-01 | 11748 | 8327
2022-04-01 | 12485 | 8059
2022-05-01 | 11373 | 7470
2022-06-01 | 11122 | 7042
2022-07-01 | 12637 | 8028
2022-08-01 | 15449 | 7876
2022-09-01 | 11033 | 7400
2022-10-01 | 11998 | 7425
2022-11-01 | 11973 | 7326
2022-12-01 | 14745 | 7145
2023-01-01 | 14729 | 6544
2023-02-01 | 11863 | 5481
2023-03-01 | 10878 | 6124
2023-04-01 | 10336 | 5855
2023-05-01 | 11963 | 6210
2023-06-01 | 10443 | 5704
2023-07-01 | - | 6448
2023-08-01 | - | 11449
2023-09-01 | 9021 | 10659
2023-10-01 | 10768 | 8430
2023-11-01 | 10809 | 7715
2023-12-01 | 10967 | 7900
2024-01-01 | 11734 | 10725
2024-02-01 | 10757 | 10294
2024-03-01 | 12200 | 12718
2024-04-01 | 11089 | 12379
2024-05-01 | 11202 | 12630
2024-06-01 | 9210 | 8854
2024-07-01 | 11211 | 10602
2024-08-01 | 15030 | 14394
2024-09-01 | 10870 | 9007
2024-10-01 | 11088 | 9199
2024-11-01 | 10331 | 8637
2024-12-01 | 10499 | 11132
* Q Entrada medido en Entrada a Biológico

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Sulfatos (mg/l) | Cloruros (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l)
2022-01-07 | C | 124 | 156 | 286 | 32.6 | 32.12 | 27 | 0.42 | 0.06 | 5.36 | 1286
2022-01-11 | C | 432 | 310 | 576 | 18.9 | 18.7 | 14 | <1,1 | <0,03 | 5.6 | 758
2022-01-14 | C | 140 | 184 | 326 | 57.2 | 56.81 | 52 | 0.36 | 0.03 | 7.23 | 1344
2022-01-21 | C | 102 | 103 | 199 | 27.5 | 26.83 | 22 | 0.55 | 0.12 | 5.98 | 1280
2022-01-28 | C | 156 | 202 | 350 | 46.9 | 46.86 | 41 | 0.02 | 0.02 | 6.63 | 1193
2022-02-07 | C | 158 | 215 | 411 | 51.2 | 51.15 | 40 | 0.05 | 0 | 7.53 | 1251
2022-02-08 | C | 751 | 390 | 780 | 18 | 18 | 11 | <1,1 | <0,03 | 5.45 | 757
2022-02-14 | C | 110 | 156 | 259 | 30.1 | 30.02 | 24 | 0.07 | 0.01 | 7.22 | 1109
2022-02-21 | C | 134 | 140 | 216 | 21 | 20.83 | 16 | 0.15 | 0.02 | 8.96 | 1251
2022-02-24 | C | 60 | 127 | 286
2022-02-28 | C | 86 | 115 | 196 | 16.9 | 16.4 | 12 | 0.41 | 0.09 | 4.69 | 1196
2022-03-07 | C | 74 | 102 | 175 | 32.5 | 32 | 27 | 0.48 | 0.02 | 6.57 | 1282
2022-03-08 | C | 115 | 78 | 200 | 18.6 | 18.6 | 9 | <1,1 | <0,03 | 1.44 | 716 | 46 | 45
2022-03-14 | C | 110 | 136 | 251 | 44.5 | 43.88 | 36 | 0.59 | 0.03 | 5.43 | 1108
2022-03-21 | C | 54 | 63 | 113 | 18.5 | 17.67 | 12 | 0.71 | 0.12 | 3.96 | 951
2022-03-28 | C | 100 | 104 | 157 | 23.6 | 22.99 | 17 | 0.53 | 0.08 | 7.15 | 1345
2022-04-04 | C | 84 | 74 | 102 | 18.4 | 17.64 | 14 | 0.7 | 0.06 | 5.19 | 1252
2022-04-11 | C | 120 | 88 | 189 | 25.3 | 25.28 | 20 | 0.02 | 0 | 6.87 | 1184
2022-04-12 | C | 102 | 36 | 150 | 23.4 | 23.3 | 14 | <1,1 | 0.06 | 4.96 | 779 | 34 | 23
2022-04-18 | C | 102 | 110 | 284 | 34.2 | 33.99 | 29 | 0.16 | 0.05 | 4.03 | 1263
2022-04-25 | C | 88 | 96 | 361 | 52.6 | 52.41 | 47 | 0.18 | 0.01 | 3.94 | 1024
2022-04-27 | P | 80 |  | 166 | 25.8 |  |  |  |  | 2.6 | 341
2022-05-05 | C | 76 | 102 | 258 | 35.2 | 34.68 | 28 | 0.42 | 0.1 | 5.12 | 1125
2022-05-10 | C | 78 | 28 | 136 | 15.9 | 115.8 | 14 | <1,1 | <0,03 | 2.38 | 728
2022-05-11 | P | 60 |  | 203 | 19.9 |  |  |  |  | 3.8 | 832
2022-05-12 | C | 92 | 113 | 384 | 40.8 | 40.55 | 32 | 0.19 | 0.06 | 4.81 | 1220
2022-05-19 | C | 110 | 89 | 184 | 21.6 | 20.89 | 15 | 0.58 | 0.13 | 3.99 | 1109
2022-05-26 | C | 104 | 96 | 229 | 29.5 | 29.35 | 19 | 0.13 | 0.02 | 6.87 | 1087
2022-06-07 | C | 152 | 78 | 281 | 21 | 20.9 | 18.2 | <1,1 | <0,03 | 3.6 | 766
2022-06-09 | C | 224 | 296 | 515 | 51.8 | 50.79 | 46 | 0.96 | 0.05 | 5.49 | 1157
2022-06-17 | C | 144 | 221 | 435 | 37.8 | 37.22 | 32 | 0.54 | 0.04 | 5.97 | 1253
2022-06-23 | C | 110 | 115 | 259 | 32.5 | 32.15 | 27 | 0.33 | 0.02 | 7.16 | 1182
2022-06-30 | C | 96 | 146 | 331 | 36.9 | 36.42 | 31 | 0.42 | 0.06 | 3.96 | 1096
2022-07-04 | C | 86 | 154 | 286 | 37.5 | 36.88 | 27 | 0.56 | 0.06 | 5.49 | 948
2022-07-11 | C | 108 | 263 | 451 | 49.6 | 49.15 | 39 | 0.41 | 0.04 | 6.89 | 1054
2022-07-18 | C | 144 | 220 | 396 | 40.3 | 39.99 | 34 | 0.29 | 0.02 | 5.15 | 1019
2022-07-21 | C | 79 | 58 | 169 | 21.1 | 21.1 | 16.1 | <1,1 | <0,03 | 2.65 | 839
2022-07-25 | C | 120 | 184 | 337 | 29.6 | 28.7 | 22 | 0.83 | 0.07 | 7.41 | 1256
2022-08-04 | C | 124 | 186 | 384 | 51.2 | 50.61 | 46 | 0.56 | 0.03 | 8.96 | 1186
2022-08-09 | C | 102 | 72 | 260 | 27.6 | 27.1 | 25.2 | <1,1 | <0,03 | 2.62 | 954 | 48 | 43
2022-08-11 | C | 146 | 221 | 465 | 65.5 | 64.71 | 58 | 0.74 | 0.05 | 9.66 | 1256
2022-08-18 | C | 184 | 229 | 552 | 52.5 | 52.27 | 45 | 0.16 | 0.07 | 8.46 | 1384
2022-08-25 | C | 166 | 299 | 593 | 59.7 | 59.13 | 51 | 0.56 | 0.01 | 8.77 | 1185
2022-08-29 | P | 98 |  | 543 | 32.4 |  |  |  |  | 8.3 | 1076
2022-09-05 | C | 142 | 202 | 312 | 41.2 | 40.34 | 34 | 0.74 | 0.12 | 7.56 | 1158
2022-09-07 | P | 107 |  | 221 | 18.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1071
2022-09-12 | C | 150 | 145 | 245 | 38.6 | 38.4 | 32 | 0.15 | 0.05 | 6.52 | 1205
2022-09-13 | C | [10 empty] | 20 | 15
2022-09-19 | C | 122 | 115 | 296 | 29.5 | 29.23 | 24 | 0.26 | 0.01 | 4.15 | 1200
2022-09-26 | C | 110 | 105 | 186 | 25.1 | 24.76 | 21 | 0.31 | 0.03 | 4.44 | 1356
2022-10-06 | C | 102 | 105 | 210 | 41.5 | 41 | 34 | 0.41 | 0.09 | 5.84 | 1120
2022-10-11 | C | 167 | 90 | 242 | 15.1 | 15 | 14.7 | <1,1 | <0,03 | 4.3 | 797
2022-10-13 | C | 84 | 84 | 142 | 32.1 | 31.83 | 26 | 0.26 | 0.01 | 7.15 | 1259
2022-10-20 | C | 92 | 77 | 159 | 28.5 | 27.86 | 22 | 0.52 | 0.12 | 4.63 | 1157
2022-10-27 | C | 88 | 80 | 174 | 29.6 | 29.42 | 25 | 0.13 | 0.05 | 5.99 | 1096
2022-11-03 | C | 92 | 67 | 157 | 35.5 | 35.03 | 28 | 0.42 | 0.05 | 7.12 | 1153
2022-11-08 | C | 63 | 56 | 173 | 17.4 | 17.3 | 6.5 | <1,1 | <0,03 | 7.5 | 707
2022-11-10 | C | 126 | 112 | 193 | 48.5 | 47.75 | 41 | 0.66 | 0.09 | 6.93 | 1296
2022-11-17 | C | 154 | 84 | 142 | 32.5 | 32.23 | 26 | 0.25 | 0.02 | 5.86 | 1066
2022-11-24 | C | 86 | 76 | 133 | 28.9 | 28.65 | 22 | 0.16 | 0.09 | 7.15 | 1182
2022-12-07 | C | 58 | 115 | 188 | 25.4 | 24.79 | 18 | 0.56 | 0.05 | 6.23 | 1054
2022-12-13 | C | 65 | 48 | 157 | 11.9 | 11.6 | 9.2 | <1,1 | <,03 | 0.99 | 664
2022-12-15 | C | 102 | 135 | 196 | 19.6 | 19.16 | 13 | 0.41 | 0.03 | 6.74 | 1096
2022-12-22 | C | 114 | 146 | 259 | 32.2 | 31.96 | 22 | 0.23 | 0.01 | 6.15 | 1252
2022-12-29 | C | 164 | 226 | 451 | 40.9 | 39.94 | 33 | 0.86 | 0.1 | 5.12 | 1284
2023-01-03 | C | 202 | 284 | 510 | 62.3 | 61.68 | 50 | 0.53 | 0.09 | 6.52 | 1158
2023-01-10 | C | 144 | 165 | 339 | 28.2 | 27.74 | 22 | 0.41 | 0.05 | 4.86 | 1263
2023-01-11 | C | 43 | 32 | 104 | 10.1 | 9.9 | 7.3 | <1,1 | <0,03 | 0.96 | 1417
2023-01-17 | C | 136 | 202 | 402 | 51.2 | 50.31 | 46 | 0.85 | 0.04 | 4.99 | 1187
2023-01-24 | C | 120 | 141 | 285 | 35.9 | 35.64 | 30 | 0.26 | 0 | 5.37 | 1280
2023-02-02 | C | 102 | 159 | 296 | 26.1 | 25.84 | 20 | 0.24 | 0.02 | 6.52 | 1202
2023-02-09 | C | 86 | 124 | 232 | 21.2 | 21.04 | 15 | 0.15 | 0.01 | 3.65 | 1157
2023-02-14 | C | 77 | 30 | 104 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | <4,4 | 0.18 | 1.67 | 722
2023-02-16 | C | 84 | 110 | 215 | 19.8 | 19.68 | 12 | 0.09 | 0.03 | 4.02 | 1063
2023-02-23 | C | 92 | 109 | 229 | 23.5 | 23.23 | 16 | 0.19 | 0.08 | 5.09 | 1025
2023-03-02 | C | 102 | 172 | 284 | 25.2 | 24.61 | 20 | 0.51 | 0.08 | 4.89 | 1254
2023-03-09 | C | 96 | 144 | 226 | 32.3 | 31.86 | 28 | 0.4 | 0.04 | 9.52 | 1189
2023-03-14 | C | 73 | 105 | 360 | 20.4 | 20.4 | 17.2 | <2,2 | <0,03 | 1.96 | 732 | 24 | 23
2023-03-16 | C | 112 | 196 | 323 | 27.2 | 26.78 | 23 | 0.36 | 0.06 | 5.84 | 1263
2023-03-23 | C | 132 | 180 | 341 | 36.3 | 36.06 | 30 | 0.22 | 0.02 | 7.26 | 1250
2023-04-03 | C | 148 | 151 | 248 | 27.4 | 27.23 | 22 | 0.12 | 0.05 | 4.56 | 1215
2023-04-10 | C | 132 | 199 | 320 | 32.6 | 32.24 | 28 | 0.35 | 0.01 | 3.96 | 1352
2023-04-11 | C | 95 | 95 | 290 | 23.3 | 23.1 | 21.5 | <1,1 | <0,03 | 2.64 | 764
2023-04-17 | C | 150 | 156 | 286 | 26.3 | 26.05 | 19 | 0.19 | 0.06 | 5.12 | 1156
2023-04-24 | C | 110 | 202 | 333 | 40.5 | 39.9 | 33 | 0.51 | 0.09 | 4.06 | 1206
2023-05-04 | C | 106 | 134 | 296 | 32.5 | 31.91 | 27 | 0.54 | 0.05 | 2.56 | 1102
2023-05-09 | C | 33 | 60 | 252 | 24.7 | 24.5 | 23.8 | <1,1 | <0,03 | 1.96 | 794
2023-05-11 | C | 148 | 166 | 359 | 38.5 | 37.64 | 30 | 0.84 | 0.02 | 4.53 | 1096
2023-05-18 | C | 124 | 154 | 387 | 40.2 | 39.53 | 32 | 0.63 | 0.04 | 3.69 | 1287
2023-05-25 | C | 76 | 86 | 184 | 24.2 | 23.91 | 19 | 0.26 | 0.03 | 2.84 | 896
2023-06-05 | C | 80 | 112 | 235 | 32.5 | 31.96 | 25 | 0.52 | 0.02 | 3.58 | 1021
2023-06-12 | C | 122 | 105 | 225 | 25.9 | 25.72 | 19 | 0.13 | 0.05 | 4.1 | 969
2023-06-13 | C | 114 | 125 | 334 | 21.6 | 21.6 | 15 | <1,1 | <0,03 | 1.14 | 775
2023-06-19 | C | 96 | 96 | 196 | 22.6 | 22.33 | 16 | 0.26 | 0.01 | 2.99 | 932
2023-06-26 | C | 150 | 168 | 326 | 41.3 | 40.96 | 33 | 0.28 | 0.06 | 5.84 | 1002
2023-07-03 | C | 103 | 155 | 234 | 25.4 | 25.2 | 22 | 0.12 | 0.08 | 4.82 | 1254
2023-07-10 | C | 134 | 197 | 320 | 32.8 | 32.35 | 16 | 0.41 | 0.04 | 5.77 | 896
2023-07-11 | C | >1000 | 1450 | 2730 | 83.5 | 83.5 | 66.2 | <1,1 | <0,03 | 14.05 | 1386
2023-07-17 | C | 120 | 90 | 187 | 40.5 | 39.78 | 37 | 0.66 | 0.06 | 2.63 | 1028
2023-07-24 | C | 78 | 180 | 338 | 27.4 | 26.79 | 20 | 0.59 | 0.02 | 3.48 | 984
2023-08-07 | C | 114 | 164 | 310 | 30.4 | 30.11 | 25 | 0.23 | 0.06 | 3.55 | 1146
2023-08-08 | C | 130 | 42 | 197 | 27.1 | 27 | 19.2 | <1,1 | <0,03 | 2.06 | 710
2023-08-14 | C | 89 | 152 | 278 | 44.2 | 43.66 | 29 | 0.51 | 0.03 | 2.71 | 982
2023-08-21 | C | 147 | 89 | 199 | 27.3 | 27.05 | 17 | 0.17 | 0.08 | 5.69 | 1077
2023-08-28 | C | 123 | 107 | 246 | 34.7 | 34.21 | 30 | 0.44 | 0.05 | 2.1 | 1259
2023-09-04 | C | 120 | 115 | 210 | 25.9 | 25.06 | 20 | 0.75 | 0.09 | 0.54 | 1154
2023-09-11 | C | 128 | 96 | 195 | 32.2 | 31.59 | 23 | 0.56 | 0.05 | 4.25 | 1252
2023-09-18 | C | 98 | 112 | 236 | 24.5 | 23.97 | 18 | 0.52 | 0.01 | 2.96 | 1180
2023-09-25 | C | 88 | 135 | 220 | 21.5 | 21.32 | 17 | 0.13 | 0.05 | 5.12 | 1096
2023-10-02 | C | 112 | 86 | 174 | 32.5 | 32.03 | 25 | 0.42 | 0.05 | 5.84 | 1120
2023-10-09 | C | 106 | 99 | 165 | 24.2 | 23.8 | 19 | 0.36 | 0.04 | 6.99 | 1069
2023-10-16 | C | 124 | 106 | 182 | 29.6 | 28.75 | 22 | 0.82 | 0.03 | 4.32 | 1202
2023-10-23 | C | 130 | 159 | 203 | 39.5 | 39.02 | 31 | 0.43 | 0.05 | 5.19 | 1163
2023-11-06 | C | 140 | 142 | 263 | 41.2 | 40.6 | 33 | 0.52 | 0.08 | 6.23 | 1203
2023-11-13 | C | 126 | 132 | 245 | 35.8 | 34.84 | 28 | 0.84 | 0.12 | 7.24 | 1108
2023-11-20 | C | 138 | 96 | 186 | 24.5 | 24.16 | 18 | 0.32 | 0.02 | 5.96 | 1096
2023-11-30 | C | 102 | 103 | 199 | 29.3 | 29.01 | 20 | 0.23 | 0.06 | 5.13 | 1125
2023-12-05 | C | 80 | 135 | 202 | 32.2 | 31.7 | 28 | 0.42 | 0.08 | 4.25 | 1203
2023-12-12 | C | 96 | 122 | 184 | 26.5 | 26.31 | 22 | 0.15 | 0.04 | 3.63 | 1120
2023-12-19 | C | 102 | 119 | 196 | 31.6 | 31.21 | 27 | 0.36 | 0.03 | 4.23 | 1296
2023-12-26 | C | 76 | 86 | 145 | 22.6 | 22.3 | 16 | 0.25 | 0.05 | 3.69 | 1302
2024-01-08 | C | 108 | 78 | 186 | 25.1 | 24.59 | 18 | 0.42 | 0.09 | 4.23 | 1105
2024-01-15 | C | 96 | 66 | 145 | 21.5 | 21.32 | 16 | 0.16 | 0.02 | 2.96 | 1263
2024-01-22 | C | 124 | 109 | 223 | 33.6 | 33.02 | 26 | 0.52 | 0.06 | 3.56 | 1089
2024-01-29 | C | 112 | 99 | 156 | 30.9 | 30.5 | 23 | 0.36 | 0.04 | 5.03 | 1008
2024-02-05 | C | 134 | 74 | 132 | 25.2 | 24.77 | 18 | 0.41 | 0.02 | 3.26 | 1121
2024-02-12 | C | 84 | 136 | 257 | 36.2 | 35.87 | 29 | 0.26 | 0.07 | 4.12 | 1203
2024-02-19 | C | 120 | 115 | 196 | 26.5 | 26.1 | 20 | 0.35 | 0.05 | 2.94 | 1154
2024-02-26 | C | 106 | 109 | 175 | 20.9 | 20.71 | 15 | 0.16 | 0.03 | 3.39 | 1363
2024-03-04 | C | 88 | 184 | 285 | 27.1 | 26.75 | 21 | 0.28 | 0.07 | 5.68 | 1279
2024-03-11 | C | 128 | 87 | 182 | 19.8 | 19.45 | 14 | 0.3 | 0.05 | 3.91 | 1084
2024-03-18 | C | 144 | 119 | 207 | 23.5 | 23.21 | 15 | 0.26 | 0.03 | 2.6 | 1133
2024-03-25 | C | 96 | 92 | 173 | 28.4 | 27.95 | 18 | 0.4 | 0.05 | 4.83 | 1189
2024-04-01 | C | 102 | 81 | 198 | 32.5 | 32 | 23 | 0.51 | 0.03 | 5.85 | 1025
2024-04-15 | C | 98 | 99 | 173 | 26.4 | 25.5 | 21 | 0.82 | 0.06 | 2.59 | 1095
2024-04-22 | C | 116 | 83 | 188 | 28.9 | 28 | 19 | 0.43 | 0.05 | 4.62 | 1136
2024-04-29 | C | 102 | 104 | 216 | 21.7 | 21 | 13 | 0.38 | 0.04 | 3.95 | 1061
2024-05-06 | C | 138 | 138 | 318 | 29.7 | 29.13 | 24 | 0.52 | 0.05 | 6.8 | 867
2024-05-13 | C | 102 | 96 | 246 | 34.5 | 34.06 | 21 | 0.4 | 0.04 | 4.47 | 1126
2024-05-20 | C | 142 | 71 | 175 | 32.8 | 32.36 | 27 | 0.38 | 0.06 | 2.38 | 1043
2024-05-27 | C | 136 | 113 | 283 | 28.6 | 28.09 | 22 | 0.47 | 0.04 | 5.69 | 1010
2024-06-06 | C | 102 | 86 | 198 | 35.2 | 34.63 | 28 | 0.52 | 0.05 | 3.22 | 1112
2024-06-13 | C | 162 | 145 | 236 | 41.2 | 41.06 | 33 | 0.12 | 0.02 | 4.12 | 1054
2024-06-20 | C | 124 | 103 | 221 | 26.9 | 26.5 | 20 | 0.36 | 0.04 | 2.65 | 935
2024-06-27 | C | 134 | 95 | 149 | 21.3 | 20.73 | 16 | 0.51 | 0.06 | 2.99 | 896
2024-07-04 | C | 140 | 125 | 254 | 32.5 | 31.86 | 27 | 0.56 | 0.08 | 3.54 | 798
2024-07-11 | C | 165 | 223 | 375 | 28 | 27.73 | 22 | 0.25 | 0.02 | 4.99 | 852
2024-07-18 | C | 120 | 189 | 326 | 39.6 | 39.11 | 31 | 0.46 | 0.03 | 5.02 | 799
2024-07-25 | C | 112 | 156 | 212 | 20.9 | 20.74 | 15 | 0.16 | 0 | 3.78 | 969
2024-08-08 | C | 130 | 186 | 321 | 32.5 | 32.03 | 26 | 0.45 | 0.02 | 4.35 | 968
2024-08-14 | C | 180 | 155 | 284 | 25.2 | 24.83 | 21 | 0.36 | 0.01 | 5.63 | 924
2024-08-22 | C | 162 | 142 | 325 | 42.2 | 41.89 | 35 | 0.28 | 0.03 | 4.22 | 1023
2024-08-29 | C | 120 | 130 | 202 | 25.2 | 24.63 | 20 | 0.56 | 0.01 | 6.95 | 1087
2024-09-05 | C | 116 | 113 | 186 | 21.2 | 20.67 | 16 | 0.52 | 0.01 | 5.42 | 1056
2024-09-12 | C | 92 | 106 | 176 | 26.3 | 26.15 | 20 | 0.13 | 0.02 | 4.63 | 1124
2024-09-19 | C | 132 | 156 | 259 | 32 | 31.51 | 26 | 0.48 | 0.01 | 3.86 | 1082
2024-09-26 | C | 140 | 186 | 296 | 29 | 28.36 | 22 | 0.63 | 0.01 | 6.35 | 1002
2024-10-07 | C | 124 | 180 | 302 | 33.9 | 33.36 | 27 | 0.52 | 0.02 | 5.63 | 996
2024-10-14 | C | 184 | 212 | 379 | 43.9 | 42.93 | 38 | 0.96 | 0.01 | 4.12 | 1102
2024-10-21 | C | 120 | 186 | 275 | 25.9 | 25.52 | 21 | 0.36 | 0.02 | 7.23 | 985
2024-10-28 | C | 88 | 113 | 180 | 19.6 | 19.44 | 16 | 0.13 | 0.03 | 2.96 | 825
2024-11-04 | C | 78 | 145 | 187 | 24.5 | 23.96 | 19 | 0.52 | 0.02 | 3.45 | 1121
2024-11-11 | C | 96 | 160 | 231 | 40.5 | 40.12 | 32 | 0.32 | 0.06 | 4.96 | 1086
2024-11-18 | C | 80 | 123 | 156 | 32.5 | 31.97 | 25 | 0.46 | 0.07 | 3.45 | 1032
2024-11-25 | C | 114 | 179 | 254 | 42.1 | 41.91 | 36 | 0.16 | 0.03 | 5.96 | 1132
2024-12-05 | C | 120 | 156 | 284 | 35.6 | 35.16 | 30 | 0.42 | 0.02 | 4.84 | 1252
2024-12-12 | C | 80 | 124 | 156 | 27.2 | 26.83 | 20 | 0.36 | 0.01 | 6 | 1196
2024-12-19 | C | 150 | 78 | 96 | 24.2 | 23.35 | 19 | 0.84 | 0.01 | 2 | 1302
2024-12-26 | C | 98 | 96 | 187 | 33.2 | 33.08 | 27 | 0.12 | 0 | 5.12 | 1121
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000000359638KF
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 983.8611 | 812.0758 | 0 | 0 | 0 | 2654.8632 | 93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
2022-02-01 | 1025.2287 | 793.4502 | 0 | 0 | 0 | 2184.1211 | 170 | 89 | 0 | 0 | 0 | 223 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9
2022-03-01 | 0 | 1287.5924 | 912.5655 | 0 | 0 | 2537.6821 | 0 | 88 | 38 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1224.5267 | 826.9352 | 2618.8581 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 853 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 28 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12 | 12.5
2022-06-01 | 0 | 0 | 1379 | 998 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 95 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 15
2022-07-01 | 1299 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 127 | 57 | 0 | 0 | 0 | 87 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.36
2022-08-01 | 0 | 0 | 1386 | 1161 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 135 | 75 | 0 | 183 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 13 |  |  | 3.36
2022-09-01 | 0 | 0 | 1769 | 1348 | 0 | 3187 | 0 | 0 | 65 | 46 | 0 | 129 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 12 |  |  | 1.28 | 3.36
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1184 | 3479 | 0 | 0 | 0 | 101 | 70 | 232 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 12 |  |  |  | 3.36 | 1.28
2022-11-01 | 0 | 1528 | 1279 | 0 | 0 | 3141 | 0 | 230 | 107 | 0 | 0 | 274 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14
2022-12-01 | 1544 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 114 | 38 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9
2023-01-01 | 1215 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 3164
2023-02-01 | 920 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 2700
2023-03-01 | 0 | 1059 | 1414 | 0 | 0 | 2870
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 1191 | 3061
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 1297 | 3077
2023-06-01 | 0 | 0 | 1351 | 1344 | 0 | 2901
2023-07-01 | 1350 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 3188
2023-08-01 | 0 | 0 | 1845 | 1394 | 0 | 3408
2023-09-01 | 0 | 0 | 1713 | 1238 | 0 | 3323
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 1218 | 3494
2023-11-01 | 0 | 1637 | 1201 | 0 | 0 | 3300
2023-12-01 | 1326 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 3873
2024-01-01 | 1259 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 3107
2024-02-01 | 1613 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 3240
2024-03-01 | 0 | 1441 | 1146 | 0 | 0 | 3212
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 1339 | 3079
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 1361 | 3300
2024-06-01 | 0 | 0 | 1216 | 1118 | 0 | 2999
2024-07-01 | 1672 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 3143
2024-08-01 | 0 | 0 | 1442 | 1183 | 0 | 3119
2024-09-01 | 0 | 0 | 1381 | 1202 | 0 | 2936
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 1259 | 2738
2024-11-01 | 0 | 1250 | 1056 | 0 | 0 | 2895
2024-12-01 | 1326 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 3319

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 25
2022-02-01 |  | 25
2022-03-01 |  | 25
2022-04-01 |  | 25
2022-05-01 |  | 20
2022-06-01 |  | 19
2022-07-01 |  | 15
2022-08-01 |  | 25
2022-09-01 |  | 25
2022-10-01 |  | 25
2022-11-01 |  | 25
2022-12-01 |  | 25
2023-01-01 |  | 25
2023-02-01 |  | 25
2023-03-01 |  | 50
2023-04-01 |  | 50
2023-05-01 |  | 50
2023-06-01 |  | 25
2023-07-01 |  | 50
2023-08-01 |  | 25
2023-09-01 |  | 25
2023-10-01 |  | 0
2023-11-01 |  | 0
2023-12-01 |  | 0
2024-01-01 |  | 0
2024-02-01 |  | 25
2024-03-01 |  | 25
2024-04-01 |  | 75
2024-05-01 |  | 0
2024-06-01 |  | 0
2024-07-01 |  | 0
2024-08-01 |  | 50
2024-09-01 |  | 0
2024-10-01 |  | 25
2024-11-01 |  | 50
2024-12-01 |  | 50

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 39
2023 | [10 empty] | 45
2024 | 5.34 | [9 empty] | 75
* Dato estimado de otras EDAR con tecnología y tamaño similar

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES