## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 1421 | 1045
2022-02-01 | 1287 | 891
2022-03-01 | 2401 | 1987
2022-04-01 | 4181 | 3862
2022-05-01 | 1830 | 1372
2022-06-01 | 2175 | 1742
2022-07-01 | 3155 | 2777
2022-08-01 | 3241 | 2742
2022-09-01 | 2251 | 1812
2022-10-01 | 1866 | 1414
2022-11-01 | 2179 | 1728
2022-12-01 | 2674 | 2256
2023-01-01 | 1805 | 1398
2023-02-01 | 1405 | 1067
2023-03-01 | 1679 | 1219
2023-04-01 | 1979 | 1596
2023-05-01 | 2976 | 2556
2023-06-01 | 3050 | 2682
2023-07-01 | 3067 | 2775
2023-08-01 | 3244 | 2939
2023-09-01 | 1677 | 1421
2023-10-01 | 2467 | 2009
2023-11-01 | 1446 | 1006
2023-12-01 | 1803 | 1526
2024-01-01 | 2280 | 1866
2024-02-01 | 1805 | 1445
2024-03-01 | 2689 | 2302
2024-04-01 | 1500 | 1050
2024-05-01 | 1734 | 1271
2024-06-01 | 2438 | 2040
2024-07-01 | 2395 | 2009
2024-08-01 | 2879 | 2633
2024-09-01 | 1857 | 1454
2024-10-01 | 2274 | 1457
2024-11-01 | 1712 | 1163
2024-12-01 | 1450 | 947

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Nitratos (mg NO3/l)
2022-01-03 | C | 73 | 141 | 349 | 48.5 |  |  |  |  | 6.7 | 1247
2022-01-08 | C | 105 | 234 | 550 | 62.2 |  |  |  |  | 8.8 | 1619
2022-01-15 | C | 69 | 176 | 449 | 82.7 |  |  |  |  | 7.9 | 1509
2022-02-02 | C | 115 | 270 | 564 | 55.8 |  |  |  |  | 8.9 | 1128
2022-02-10 | C | 22 | 71 | 109 | 42.2 |  |  |  |  | 4.7 | 1366
2022-02-17 | C | 42 | 98 | 115 | 39 |  |  |  |  | 5.6 | 1195
2022-02-24 | C | 286 | 213 | 730 | 140 |  |  |  |  | 14.9 | 1585
2022-03-02 | C | 247 | 82 | 105 | 27.7 |  |  |  |  | 3.5 | 952
2022-03-09 | C | 292 | 440 | 792 | 58.7 |  |  |  |  | 11.5 | 1452
2022-03-16 | C | 223 | 392 | 608 | 94.2 |  |  |  |  | 10.3 | 1885
2022-04-06 | C | 21 | 43 | 98 | 19.6 |  |  |  |  | 2.8 | 552
2022-04-11 | C | 19 | 67 | 112 | 15.6 |  |  |  |  | 2.1 | 697
2022-04-19 | C | 16 | 48 | 106 | 14.8 |  |  |  |  | 3.3 | 745
2022-05-03 | C | 252 | 399 | 1503 | 82.2 |  |  |  |  | 9.9 | 1896
2022-05-11 | C | 580 | 420 | 1120 | 90 |  |  |  |  | 11.8 | 1430
2022-05-19 | C | 105 | 290 | 476 | 27.8 |  |  |  |  | 6.1 | 1156
2022-06-07 | C | 114 | 81 | 186 | 40.2 |  |  |  |  | 6.6 | 1414
2022-06-16 | C | 251 | 125 | 379 | 52.7 |  |  |  |  | 7.6 | 1761
2022-06-28 | C | 176 | 102 | 321 | 48.6 |  |  |  |  | 5.9 | 1528
2022-07-06 | C | 203 | 337 | 628 | 58.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1655
2022-07-13 | C | 220 | 520 | 943 | 90.5 |  |  |  |  | 8.3 | 1820
2022-07-20 | C | 346 | 597 | 1106 | 101 |  |  |  |  | 10.7 | 2214
2022-08-03 | C | 261 | 231 | 689 | 58.4 |  |  |  |  | 7.6 | 1775
2022-08-12 | C | 230 | 219 | 657 | 60 |  |  |  |  | 8.8 | 1687
2022-08-23 | C | 121 | 106 | 337 | 47.8 |  |  |  |  | 6.1 | 1831
2022-08-30 | P | 104 |  | 610 | 84 |  |  |  |  | 12 | 1355
2022-09-02 | C | 106 | 107 | 329 | 46.9 |  |  |  |  | 7.3 | 1635
2022-09-06 | P | 223 |  | 712 | 107 |  |  |  |  | 9.8 | 1432
2022-09-15 | C | 113 | 142 | 375 | 49.3 |  |  |  |  | 7 | 1699
2022-09-29 | C | 121 | 203 | 409 | 43.4 |  |  |  |  | 7.5 | 1503
2022-10-05 | C | 112 | 120 | 391 | 45.6 |  |  |  |  | 7.8 | 1735
2022-10-13 | C | 206 | 305 | 568 | 43.6 |  |  |  |  | 7.1 | 1522
2022-10-27 | C | 201 | 225 | 413 | 45.7 |  |  |  |  | 5.9 | 1511
2022-11-04 | C | 220 | 117 | 368 | 46.3 |  |  |  |  | 7.3 | 1206
2022-11-09 | C | 256 | 181 | 289 | 53.9 |  |  |  |  | 6.5 | 1065
2022-11-17 | C | 191 | 163 | 306 | 51.3 |  |  |  |  | 7.6 | 1299
2022-11-23 | C | 117 | 104 | 321 | 49.4 |  |  |  |  | 6.3 | 1245
2022-12-05 | C | 238 | 109 | 345 | 47.2 |  |  |  |  | 7.01 | 1309
2022-12-14 | C | 194 | 101 | 338 | 48.1 |  |  |  |  | 7.03 | 1297
2022-12-27 | C | 206 | 115 | 361 | 49.03 |  |  |  |  | 7.1 | 1506
2023-01-04 | C | 206 | 107 | 345 | 48.2 |  |  |  |  | 7.74 | 1591
2023-01-19 | C | 187 | 111 | 368 | 45.3 |  |  |  |  | 6.99 | 1606
2023-01-25 | C | 214 | 186 | 405 | 49.46 |  |  |  |  | 7.37 | 1609
2023-02-06 | C | 201 | 118 | 361 | 49.4 |  |  |  |  | 7.6 | 1594
2023-02-14 | C | 1044 | 830 | 1330 | 102 |  |  |  |  | 7.4 | 1325
2023-02-20 | C | 196 | 103 | 345 | 48.2 |  |  |  |  | 6.45 | 1495
2023-02-27 | C | 123 | 133 | 351 | 47.6 |  |  |  |  | 6.55 | 1466
2023-03-06 | C | 242 | 109 | 326 | 52.6 |  |  |  |  | 6.13 | 1502
2023-03-20 | C | 203 | 206 | 355 | 50.6 |  |  |  |  | 7.18 | 1621
2023-03-27 | C | 196 | 114 | 401 | 48.6 |  |  |  |  | 7.21 | 1531
2023-04-05 | C | 212 | 117 | 406 | 44.56 |  |  |  |  | 7.66 | 1497
2023-04-10 | C | 266 | 109 | 395 | 47.3 |  |  |  |  | 7.12 | 1506
2023-04-26 | C | 191 | 168 | 415 | 48.6 |  |  |  |  | 6.94 | 1499
2023-05-08 | C | 241 | 107 | 369 | 46.3 |  |  |  |  | 7.14 | 1505
2023-05-15 | C | 213 | 119 | 405 | 44.2 |  |  |  |  | 7.22 | 1602
2023-05-19 | C | 1370 | 1230 | 1770 | 128 |  |  |  |  | 17.2 | 1168
2023-05-22 | C | 166 | 108 | 344 | 49.2 |  |  |  |  | 7.98 | 1443
2023-06-09 | C | 166 | 104 | 344 | 47.2 |  |  |  |  | 6.3 | 1406
2023-06-16 | C | 209 | 117 | 352 | 48.1 |  |  |  |  | 6.66 | 1513
2023-06-23 | C | 214 | 103 | 332 | 45.6 |  |  |  |  | 7.13 | 1541
2023-07-07 | C | 182 | 106 | 337 | 48.2 |  |  |  |  | 6.9 | 1412
2023-07-14 | C | 172 | 112 | 320 | 47.5 |  |  |  |  | 7.15 | 1439
2023-07-24 | C | 147 | 201 | 365 | 49.13 |  |  |  |  | 5.89 | 1491
2023-08-04 | C | 248 | 115 | 377 | 48.1 |  |  |  |  | 6.13 | 1506
2023-08-09 | C | 972 | 1220 | 1840 | 109 |  |  |  |  | 12.5 | 1426
2023-08-11 | C | 256 | 202 | 405 | 49.2 |  |  |  |  | 7.06 | 1522
2023-08-25 | C | 306 | 285 | 506 | 51.6 |  |  |  |  | 6.55 | 1606
2023-09-04 | C | 315 | 242 | 406 | 48.3 |  |  |  |  | 6.12 | 1755
2023-09-11 | C | 212 | 122 | 354 | 46.5 |  |  |  |  | 5.71 | 1806
2023-09-23 | C | 225 | 103 | 339 | 47.2 |  |  |  |  | 7.21 | 1745
2023-10-04 | C | 341 | 186 | 391 | 48.2 |  |  |  |  | 7.13 | 1692
2023-10-11 | C | 312 | 109 | 368 | 47.6 |  |  |  |  | 7.81 | 1705
2023-10-18 | C | 251 | 213 | 401 | 49.12 |  |  |  |  | 7.66 | 1854
2023-11-08 | C | 248 | 201 | 563 | 54 |  |  |  |  | 7.8 | 1373
2023-11-15 | C | 251 | 196 | 513 | 56 |  |  |  |  | 7.85 | 1406
2023-11-22 | C | 218 | 230 | 568 | 51 |  |  |  |  | 6.18 | 1566
2023-11-29 | C | 3450 | 2630 | 3920 | 434 |  |  |  |  | 22.6 | 2360
2023-12-05 | C | 218 | 198 | 359 | 48 |  |  |  |  | 7.1 | 1421
2023-12-13 | C | 301 | 212 | 421 | 43 |  |  |  |  | 7.01 | 1512
2023-12-20 | C | 298 | 206 | 346 | 41 |  |  |  |  | 6.82 | 1588
2024-01-04 | C | 233 | 166 | 401 | 49 |  |  |  |  | 7.06 | 1561
2024-01-11 | C | 201 | 215 | 512 | 43 |  |  |  |  | 7.88 | 1413
2024-01-18 | C | 306 | 230 | 509 | 54.6 |  |  |  |  | 8.06 | 1509
2024-02-10 | C | 191 | 218 | 405 | 51.9 |  |  |  |  | 5.18 | 1228
2024-02-14 | C | 128 | 200 | 304 | 63 |  |  |  |  | 4.17 | 991
2024-02-17 | C | 186 | 144 | 291 | 42.9 |  |  |  |  | 4.56 | 1305
2024-02-24 | C | 204 | 212 | 428 | 41.6 |  |  |  |  | 5.09 | 1336
2024-03-13 | C | 212 | 155 | 344 | 46.2 |  |  |  |  | 5.06 | 1355
2024-03-20 | C | 201 | 141 | 352 | 44.6 |  |  |  |  | 5.22 | 1412
2024-03-27 | C | 248 | 166 | 413 | 49.12 |  |  |  |  | 6.18 | 1506
2024-04-03 | C | 196 | 117 | 335 | 43.2 |  |  |  |  | 6.01 | 1436
2024-04-10 | C | 185 | 201 | 412 | 48.2 |  |  |  |  | 5.13 | 1391
2024-04-17 | C | 206 | 149 | 376 | 44.1 |  |  |  |  | 5.21 | 1412
2024-05-08 | C | 188 | 212 | 439 | 55.23 |  |  |  |  | 7.12 | 1530
2024-05-15 | C | 400 | 430 | 640 | 68 |  |  |  |  | 7.5 | 1243
2024-05-22 | C | 191 | 254 | 491 | 53.2 |  |  |  |  | 6.06 | 1366
2024-05-29 | C | 201 | 336 | 425 | 55.12 |  |  |  |  | 6.18 | 1255
2024-06-05 | C | 206 | 218 | 412 | 56.03 |  |  |  |  | 6.13 | 1466
2024-06-12 | C | 215 | 201 | 406 | 54.13 |  |  |  |  | 5.22 | 1491
2024-06-19 | C | 196 | 185 | 391 | 46.9 |  |  |  |  | 5.16 | 1603
2024-07-03 | C | 216 | 118 | 345 | 48.6 |  |  |  |  | 4.12 | 1411
2024-07-10 | C | 188 | 111 | 339 | 48.72 |  |  |  |  | 5.15 | 1506
2024-07-17 | C | 208 | 192 | 413 | 49.9 |  |  |  |  | 5.18 | 1518
2024-08-07 | C | 314 | 302 | 416 | 51.3 |  |  |  |  | 5.36 | 1301
2024-08-09 | C | 732 | 322 | 500 | 67 |  |  |  |  | 8.1 | 1256
2024-08-14 | C | 347 | 305 | 433 | 58.12 |  |  |  |  | 6.12 | 1407
2024-08-21 | C | 364 | 289 | 399 | 57.2 |  |  |  |  | 5.18 | 1422
2024-09-04 | C | 344 | 185 | 406 | 55.1 |  |  |  |  | 6.16 | 1364
2024-09-18 | C | 221 | 161 | 413 | 54.06 |  |  |  |  | 4.91 | 1391
2024-09-25 | C | 216 | 201 | 459 | 51.08 |  |  |  |  | 4.18 | 1512
2024-10-03 | C | 236 | 191 | 415 | 53.01 |  |  |  |  | 4.13 | 1318
2024-10-10 | C | 185 | 206 | 503 | 48.4 |  |  |  |  | 5.01 | 1438
2024-10-17 | C | 201 | 116 | 434 | 49.5 |  |  |  |  | 4.16 | 1391
2024-11-06 | C | 309 | 185 | 436 | 44.6 |  |  |  |  | 4.12 | 1455
2024-11-13 | C | 286 | 170 | 394 | 45.2 |  |  |  |  | 4.03 | 1341
2024-11-20 | C | 316 | 205 | 412 | 51.7 |  |  |  |  | 4.96 | 1409
2024-12-04 | C | 281 | 181 | 346 | 46.1 |  |  |  |  | 4.06 | 1506
2024-12-11 | C | 216 | 201 | 401 | 44.16 |  |  |  |  | 3.66 | 1551
2024-12-18 | C | 312 | 196 | 394 | 51.12 |  |  |  |  | 3.81 | 1418
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0415000000004016TG
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19.92
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 956 | 619 | 0 | 0 | 0 | 2148
2022-02-01 | 940 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1800
2022-03-01 | 0 | 1071 | 704 | 0 | 0 | 1927
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 676 | 1876
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 653 | 1982
2022-06-01 | 0 | 0 | 1088 | 722 | 0 | 1903
2022-07-01 | 1240 | 878 | 0 | 0 | 0 | 2369
2022-08-01 | 0 | 0 | 1393 | 1036 | 0 | 2626
2022-09-01 | 0 | 0 | 935 | 786 | 0 | 1623
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 830 | 659 | 1853
2022-11-01 | 0 | 976 | 638 | 0 | 0 | 1998
2022-12-01 | 967 | 615 | 0 | 0 | 0 | 2076
2023-01-01 | 790 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1686
2023-02-01 | 737 | 696 | 0 | 0 | 0 | 1471
2023-03-01 | 0 | 857 | 778 | 0 | 0 | 1555
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 907 | 698 | 2113
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 858 | 2243
2023-06-01 | 0 | 0 | 1172 | 856 | 0 | 2080
2023-07-01 | 1176 | 891 | 0 | 0 | 0 | 2554
2023-08-01 | 0 | 0 | 1378 | 1005 | 0 | 2592
2023-09-01 | 0 | 0 | 977 | 747 | 0 | 1992
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 964 | 653 | 1879
2023-11-01 | 0 | 898 | 597 | 0 | 0 | 1698
2023-12-01 | 842 | 753 | 0 | 0 | 0 | 2398
2024-01-01 | 967 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1893
2024-02-01 | 890 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1696
2024-03-01 | 0 | 901 | 703 | 0 | 0 | 1947
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 961 | 723 | 1758
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 998 | 818 | 2017
2024-06-01 | 0 | 0 | 935 | 776 | 0 | 2056
2024-07-01 | 1195 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 2210
2024-08-01 | 0 | 0 | 1233 | 1042 | 0 | 2754
2024-09-01 | 0 | 0 | 1191 | 989 | 0 | 2523
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 893 | 2033
2024-11-01 | 0 | 530 | 416 | 0 | 0 | 1154
2024-12-01 | 846 | 671 | 0 | 0 | 0 | 2058

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | [11 empty] | 190805 Traslado interno de fangos espesados a EDAR Higueruela | 18
2024 | 3.54

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES