## 60BZ_EDAR
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
BALAZOTE |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Polipasto cuchara Bivalva (Motor elevación) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY | C.10.6.N.2/1 |  | 1.85 | 4.1723 | ACEPTABLE
Polipasto cuchara Bivalva (Motor traslación) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY | C.10.6.N.2/1 |  | 0.18 | 0.40595 | ACEPTABLE
Cuchara Bivalva | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | CREDEBLUG | BLUG C2AE-100 |  | 2.2 | 5.1549 | ACEPTABLE
Contenedor metalico Predesbaste | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Reja de gruesos fija | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | TECMONCADE |  |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER VF: ABB | XFP80C-CB1.2-PE29/4-50EX VF: ACQ580-01-09A4-4 (4kW; 9,4A) | 50259 VF: 41740A0391 | 3 | 6.7658 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-150; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-150; PN10 | 10/03606 |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-150; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER VF: ABB | XFP80C-CB1.2-PE29/4-50EX VF: ACQ580-01-09A4-4 (4kW; 9,4A) | 50256 VF: 41740A0392 | 3 | 6.7658 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-150; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-150; PN10 | 10/03606 |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-150; PN16 | ----- |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº3 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER VF: ABB | XFP80C-CB1.2-PE29/4-50EX VF: ACQ580-01-09A4-4 (4kW; 9,4A) | xxxxxxxxx VF: 41740A0380 | 3 | 6.7658 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba AB 3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-150; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Bomba AB 3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-150; PN10 | 10/03606 |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba AB 3 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-150; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Agua Bruta | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-200 |  |  |  | ACEPTABLE
Equipo Pretratamiento Compacto | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | HUBER | 7860x1795x4037 |  |  |  | ACEPTABLE
Motor Rasqueta de grasas | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BS06-74V/DSE04L/C2-SP |  | 0.12 | 0.45049 | ACEPTABLE
Soplante de grasas Huber | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | GARDNER DENVER | V-DTN 26 (04) | 1028540410 | 0.75 | 2.1 | ACEPTABLE
Bomba de grasas | PRETRATAMIENTO | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor: NORD Reductor: NORD DRIVESYSTEMS Bomba: SEEPEX | 90LP/4TF 01F-90LP/4 TF BN 6-6L | 34511184 202110927-100 343525 | 1.5 | 3.3829 | ACEPTABLE
Desarenador | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | HUBER | 6600x1795x1250 |  |  |  | ACEPTABLE
Tornillo de arenas horizontal | PRETRATAMIENTO | TORNILLO TRANSPORTADOR | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40Z-74W/DPE08XA4/C2-SP | 27081810-9 A/188T4920 | 0.55 | 1.4 | ACEPTABLE
Tornillo de arenas Inclinado | PRETRATAMIENTO | TORNILLO TRANSPORTADOR | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40Z-74W/DPE09XA4/C2-SP | 27104952-9 A/188T4948 | 1.1 | 2.45 | ACEPTABLE
Rototamiz | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40Z-74W/DPE09XA4/C2-SP | 27063893-2 A/188T4928 | 1.1 | 2.45 | ACEPTABLE
Compactador | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | HUBER | RPPS | S-100921815-1 |  |  | ACEPTABLE
Contenedor Pastico Pretramiento 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Contenedor Pastico Pretramiento 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Valvula de compuerta 1 entrada Qm Biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-200 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-200 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta 2 entrada Qm Biológico | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-200 |  |  |  | ACEPTABLE
Aireador Orbal 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ROTOR | V.F. | SCADA | Motor: NORD Reductor: NORD DRIVESYSTEMS VF: ABB | SK 160LP/4 TF RD SH IEC160-160LP/4 VF: ACQ580-01-033A-4 (15kW; 32A) | 202132023-100 26565182 26609437 41741A0894 | 15 | 27.9 | ACEPTABLE
Aireador Orbal 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ROTOR | V.F. | SCADA | Motor: NORD Reductor: NORD DRIVESYSTEMS VF: ABB | SK 160LP/4 TF RD SH IEC160-160LP/4 VF: ACQ580-01-033A-4 (15kW; 32A) | 202132023-100 26565181 26609439 41741A0926 | 15 | 27.9 | ACEPTABLE
Polipasto Manual Acelerador de corriente | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | JAGUAR | TA-50 | 2502651 |  |  | ACEPTABLE
Acelerador de corriente | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER | SB 2023 A30/4-33.48 N380-4 |  | 3 | 6.7658 | ACEPTABLE
Compuerta mural salida biologico a decantador 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | ACUINGE | CM400 | 936190 |  |  | ACEPTABLE
Puente Decantador 2º | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ACUINGE Motor: TECHTOP Reductor: ------ | Rasquetas Radiales Motor: MS 632-4 B14 | Motor: ------------ | 0.18 | 0.40595 | ACEPTABLE
Valvula de compuerta 1 Qm Salida | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-150 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Salida | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-150 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta 2 Qm Salida | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-150 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de Recirculación externa nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER VF: ABB | XFP80C-CB1.2-PE13/6 VF: ACQ580-01-03A3-4 (1,1 kW; 3,3 A) | xxxxxxxxxxxxxxx VF: 41749A0933 | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba Recirc 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-100 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba Recirc 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-100 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de Recirculación externa nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER VF: ABB | XFP80C-CB1.2-PE13/6 VF: ACQ580-01-03A3-4 (1,1 kW; 3,3 A) | xxxxxxxxxxxxxxx VF: 41749A0876 | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba Recirc 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-100 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba Recirc 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-100 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Recirculación | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-150 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Comunicación Recirc. Y Purga | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de Purga | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER | AS0630.160-S13/4 |  | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba Purga | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba Purga | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de flotantes nº1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER | AS0630.160-S13/4 |  | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba Flotantes 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba Flotantes 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de flotantes nº2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER | AS0630.160-S13/4 |  | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba Flotantes 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba Flotantes 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm excesos | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Calderín (Grupo Presión) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | IBAIONDO | 300 AMR-B160 | 4768510052 |  |  | ACEPTABLE
Bomba Dosif. Cloruro Férrico 1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: GAMAR Disif- Pulso: TIMSA | XS 63 B4 - 1697 TM02064CPPAT000 | 23 2017 NF-13575 - 48A07655H | 0.18 | 0.62755 | ACEPTABLE
Bomba Dosif. Cloruro Férrico 2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: SACEMI - GAMAR Disif- Pulso: TIMSA | XS 63 \B4AA1697 TM02064CPPAT000 | 17-900785 NF-13574 - 48A07658H | 0.18 | 0.62755 | ACEPTABLE
Bomba de Agua de Servicio 1 (Grupo Presión) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | IDEAL | VIPV 10-30 | 007497-17 | 2.2 | 5.1 | ACEPTABLE
Bomba de Agua de Servicio 2 (Grupo Presión) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | IDEAL | VIPV 10-30 | 007497-17 | 2.2 | 5.1 | ACEPTABLE
Depósito Preparacion POLI | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | TIMSA | EDT-1000 |  |  |  | ACEPTABLE
Agitador Preparacion POLI | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: AEG Agitador: TIMSA | Motor: AMN71ZBA4 Agitador: HAT-03 03 R 25/13,6 | Motor: 17040165 Agitador: 32397 | 0.37 | 1.0472 | ACEPTABLE
Bomba Dosif. POLI 1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: SACEMI-GAMAR Disif- Pulso: TIMSA | XS 71 B4AA - 1696 TM06138APACT000 | 17 079213 NF-13572 - 48A07687H | 0.37 | 1.0023 | ACEPTABLE
Bomba Dosif. POLI 2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: SACEMI-GAMAR Disif- Pulso: TIMSA | XS 71 B4AA - 1696 TM06138APACT000 | 17 079213 NF-13572 - 48A07688H | 0.37 | 1.0023 | ACEPTABLE
Espesador de Fangos por Gravedad | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BUPOLSA | 52m³ | 9778 A1 |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta salida Espesador | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | BAKIO DN-80 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta vaciado Espesador | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | BAKIO DN-80 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de Fango esp a Deshidratación 1 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | V.F. | SCADA | Motor: WEG Reductor: NORD DRIVESYSTEMS Bomba: MONO VF: ABB | 90L-04 SK 172.1F IEC90 C1XK VF: ACQ580-01-03A3-4; (1,1kW; 3,3A) | 1037184763 202166550-1400 C919486/04 VF: 41749A0918 | 1.5 | 3.1616 | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Entrada B. Fango Esp. 1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | BAKIO DN-80 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Salida B. Fango Esp. 1 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | BAKIO DN-50 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de Fango esp a Deshidratación 2 | LINEA DE FANGOS | BOMBA TORNILLO | V.F. | SCADA | Motor: WEG Reductor: NORD DRIVESYSTEMS Bomba: MONO VF: ABB | 90L-04 SK 172.1F IEC90 C1XK VF: ACQ580-01-03A3-4; (1,1kW; 3,3A) | 1037184776 202053261-300 no se ve VF: 41749A0874 | 1.5 | 3.1616 | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Entrada B. Fango Esp. 2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | BAKIO DN-80 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Salida B. Fango Esp. 2 | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | BAKIO DN-50 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Fango a Deshidratación | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-50 |  |  |  | ACEPTABLE
Centrifuga Deshidratadora | LINEA DE FANGOS | CENTRÍFUGA | V.F. | PLC-INDEPEND. | ANDRITZ Motor acc. Tambor: WEG VF Tambor: VACON Motor acc. Sin fin: WEG Reductor: SUMITOMO VF Tornillo: VACON | D2LL C30 C HP Motor acc. Tambor: W22 VF Tambor: NXP00315A5H1SSVA1AFB400C2 Motor acc. Sin fin: W22 Reductor: cyclo VF Tornillo: NXP00125A5H1SSVA1AFB400C2 | 132943476 C-16-828745 VF Tambor: 14791266 VF Tornillo: 14787909 | Motor acc. Tambor: 15 Motor acc. Sin fin: 5,5 | 43.2085 | ACEPTABLE
Tornillo transportador fango deshidratado | LINEA DE FANGOS | TORNILLO TRANSPORTADOR | V.F. | PLC-INDEPEND. | ACUINGE Motor: TECHTOP Reductor: MARTINENA | D2LL C30 C HP Motor: TM 90L1-4 T3A 90L1-4 Reductor: PMP 90 F1 | TT-330 Motor: 1610-045 0841 Reductor: 1719031 | 1.5 | 3.6 | ACEPTABLE
Contenedor metalico fango | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Polipasto Manual Deshidratación | LINEA DE FANGOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY | PAK |  |  |  | ACEPTABLE
Ventilador sala CCM | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | SODECA | HC-25-2T/H |  | 0.12 | 0.43 | ACEPTABLE
Aire Acondicionado Edif. Control | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | HAIER | 1U12BEBERA | AAA3F DE080 0N3J1 60966 | 1.6 | 7.1 | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalimetro de entrada a Pretratamiento | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE1-5,3103-DN200 Transmisor:FEV121200V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: D7FA14 Transmisor: 2K220000438236 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Caudalimetro de entrada a biológico | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE1-5,3103-DN200 Transmisor:FEV121200V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: xxxxxx Transmisor: xxxxxxxxxx Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Caudalimetro de Recirculación a biológico | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE1-5,3103-DN150 Transmisor:FEV121150V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: D6LH33 Transmisor: 3K220000438238 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Caudalimetro de Purga, excesos y flotantes | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE2-5,3103-DN065 Transmisor:FEV121065V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: D7BC37 Transmisor: 3K220000438240 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Caudalimetro de Fangos a deshidratación | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE2-5,3103-DN050 Transmisor:FEV121050V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: Transmisor: 3K220000438242 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Caudalimetro de Agua Tratada | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE1-5,3103-DN150 Transmisor:FEV121150V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: D7BG10 Transmisor: 3K220000438239 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Medidor de oxígeno reactor | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Sensor: 8012/170 Sonda: 9408/.7.20/STD Cabezal: AX48,0/.1.0.0.0.5.0/STD |  |  |  | DEFICIENTE
Medidor de nivel Bombeo agua bruta | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | PONDUS (Partner ABB) | LT300-RS-3030 |  |  |  | DEFICIENTE
Medidor de nivel Depósito de POLI | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | FILSA | L-27 DS; ref: 2401-5 | 40900 |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Bombeo de agua bruta | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Bombeo de recirculación | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Flotantes 1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Flotantes 2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Salida (Agua de servicio) | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
LAMT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 100 |  | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 100 |  | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | Envolvente: SCHNEIDER ELECTRIC Interruptores magnetotérmicos: SCHNEIDER ELECTRIC Interruptores diferenciales: SCHNEIDER ELECTRIC Guardamotores: SCHNEIDER ELECTRIC Limitadores de Par: EMOTRON EL-FI M20 Relés diferenciales: ABB Contactores: SCHNEIDER ELECTRIC Pulsatería: ABB Analizadores de red: SCHNEIDER ELECTRIC Variadores de frecuencia: ABB |  | 170407-01 |  |  | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SCHNEIDER ELECTRIC | SRVS2KI | 9S1847A89093 | 2 | 9.1 | ACEPTABLE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | PLC-INDEPEND. | MASING | MasingFilt 15-2/2/IN | 31528 | 12.5 | 18.0422 | ACEPTABLE
Cuadro electrico HUBER con PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SIEMENS | S7-1500 |  |  |  | ACEPTABLE
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SIEMENS - SIMATIC | Fuente Alimentacion: XXXXXXXX CPU: CPU 1510SP-1 PN (GES7510-1DJ01-0AB0) DI: 7 bloques 16 DI (16x24VCD) (6ES7131-6BH00-0BA0) DO: 1 bloque 16 DO (16x24VCD/0,5A) (6ES7132-6BH00-0BA0) DO: 1 bloque 8 DO (8x24VCD/0,5A) (6ES7132-6BF00-0BA0) AI: 1 bloque 8 AI (8xI 2-/4 wire) (6ES7134-6GF00-0AA1) AO: 3 bloques 4 AO (4xU/I) (6ES7135-6HD00-0BA1) |  | 500 | 2.1739 | ACEPTABLE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | MANUAL | ------ | HP Procesador: AMD SO: Windows Pantalla: HP | Procesador: A10-9700 RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 3,5 GHz SO: Windows 10 Home 64 bits; Pantalla: HIIKTW2BDEHPHN | Pantalla: CNC7380XG4 | 300 | 1.3043 | ACEPTABLE
Sinoptico | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | MANUAL | ------ | TD SYSTEMS | K55DLM8U |  | 140 | 0.6087 | ACEPTABLE
LABORATORIO
Tomamuestras portatil 1 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | ISCO | 3700 FULL | 218B00410 |  |  | ACEPTABLE
Tomamuestras portatil 2 | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | ISCO | 3700 FULL | 218B00410 |  |  | ACEPTABLE
Balanza | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | RADWAG | AS220 R2N 220G 0,1mg | 573991 |  |  | ACEPTABLE
DBO SYSTEM 6 Puestos | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | DBO SYSTEM - VELP SCIENCIFICA | LOTE/SERIE: 431120 | 431120 |  |  | ACEPTABLE
Incubador refregerado | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | FTC - VELP SCIENCIFICA | FTC-120 | 441723 |  |  | ACEPTABLE
Estufa desecacion natural 42 L. | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | LABOLAN | 42 l. - 509041 | 4503 |  |  | ACEPTABLE
Horno Mufla | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | IVYMEN | N-3L - 1100ºC | 498 |  |  | ACEPTABLE
Fotometro multiparametrico sobremesa | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | HANNA INSTRUMENTS | HI83399 | ACA0246127 |  |  | ACEPTABLE
Termoreactor capacidad 25 cubetas | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | HANNA INSTRUMENTS | HI839800 | J0019904 |  |  | ACEPTABLE
Sonda multiparametrica para PH, conductividad y Temperatura con soporte | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | XSINSTRUMETS | PC52 | 165258021 |  |  | ACEPTABLE
Pantalla de seguridad para termoreactor | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | [5 empty] | ACEPTABLE
Frigorífico | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | CORBERO | CF1F85W 85L A+ |  |  |  | ACEPTABLE
Agitador magnético con calefaccion | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | LBX INSTRUMENTS | H20C |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de vacio con regulador | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | LBX INSTRUMENTS | V10C | R300-AGE0455 |  |  | ACEPTABLE
Membrana acet. Celulosa 47mm. | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | [5 empty] | ACEPTABLE
Placa ceramica para agitador magnetico | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | LBX INSTRUMENTS | 20L. | MC175AG0001042 |  |  | ACEPTABLE
Equipo de filtracion completo Matraz 1000 ml. | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | [5 empty] | ACEPTABLE
Material fungible Vario | OTROS | OTROS | MANUAL | MANUAL | [5 empty] | ACEPTABLE
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | [7 empty] | DEFICIENTE
Barandillas | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Escaleras de doble tramo | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
PCI
Extintor polvo ABC 9kg Edif. De control | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Extintor CO2 5 kg sala electricas | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Centralita de alarma contraincendio | OTROS | OTROS |  |  | Honeywell lefe safety | VSN2-LT | 2-4-086-CPR |  | 0.7 | ACEPTABLE
Pulsador de alarma contraoncendios Edif Control | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
MOBILIARIO
Mesa de oficina en "L" con cajonera | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Silla de oficina con Ruedas | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Encimera de madera con piedra y armarios en Laboratorio | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Taburete Laboratotio | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
ACOPIO DE REPUESTOS
MALETÍN METÁLICO REPUESTOS CENTRÍFUGAS | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ
BOMBA DE GRASA | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131130247/D-16-828744-502-1000-003/Centrifuge tools Nº1 GREASE PUMP
LLAVE ALLEN 12 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131094017/D-16-828743-502-1000-003/Centrifuge tools Nº1 Cranked wrench key ISO2936-12 MM
LLAVE ALLEN 10 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131094017/D-16-828743-502-1000-003/Centrifuge tools Nº1 Cranked wrench key ISO2936-10 MM
LLAVE ALLEN 8 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131094017/D-16-828743-502-1000-003/Centrifuge tools Nº1 Cranked wrench key ISO2936-18 MM
LLAVE ALLEN 6 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131094017/D-16-828743-502-1000-003/Centrifuge tools Nº1 Cranked wrench key ISO2936-06 MM
LLAVE ALLEN 5 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131094017/D-16-828743-502-1000-003/Centrifuge tools Nº1 Cranked wrench key ISO2936-05 MM
LLAVE ALLEN 2,5 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131094017/D-16-828743-502-1000-003/Centrifuge tools Nº1 Cranked wrench key ISO2936-12,5MM
LATIGUILLO PARA BOMBA DE GRASA | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131130373 GPS ASAS/GRA-9.12.20.01
VÁLVULAS LATIGUILLO BOMBAS DE ENGRASE | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ
LLAVES FIJAS CON PUNTA PLANA Y HEXAGONAL 17MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131126223 GPS ASAS/8CLE-MI-17
LLAVES FIJAS CON PUNTA PLANA Y HEXAGONAL 15MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131126223 GPS ASAS/8CLE-MI-15
LLAVES FIJAS CON PUNTA PLANA Y HEXAGONAL 13MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131126223 GPS ASAS/8CLE-MI-13
LLAVES FIJAS CON PUNTA PLANA Y HEXAGONAL 10MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131126223 GPS ASAS/8CLE-MI-10
EXTENSION PIECE DEC-34059 | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 201829297 GPS ASAS/34059 REP
GREASE NIPPLE | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131130250 ASAS/GRA/A-9,20,21,32-M10
GREASE NIPPLE | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131130248 ASAS/GRA/A-90.20.00.01-M06
GREASE NIPPLE | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131130374 ASAS/GRA-9.12.22.01
STAINLEES STEEL AUSTENITIC NOTACID RESISTANT | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131127085 ASAS/14882 SPECIAL TOOLS DEC-14882
TUERCAS 12 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | ASAS/ECR/I-H-M12
TUERCAS 10 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | ASAS/ECR/I-H-M10
TUERCAS 8 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | ASAS/ECR/I-H-M8
TUERCAS 6 MM | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | ASAS/ECR/I-H-M6
TORNILLOS M10X20 | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | GPS ASAS/CZ51
TORNILLOS M6X16 | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | GPS ASAS/CZ52
TORNILLOS M6X10 | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | GPS ASAS/CZ53
JUEGO ESPÁRRAGOS ROSCADOS | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ | 131125224 ASAS/26403
BARRA DE EXTRACCIÓN DEL TORNILLO DE CENTRÍFUGAS | OTROS | OTROS |  |  | ANDRITZ
ROTEX48/GG/CIEGO PARA MOTOR ÓRBAL | OTROS | OTROS |  |  | MOTOR NORD | 160LP/4TFRD SH

## 60BZ_EBAR
EDAR |  | FECHA ACTA RECEPCIÓN OBRAS |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
BALAZOTE |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Polipasto cuchara Bivalva (Motor traslación) | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY | 4338T3950 |  | 1.5 |  | ACEPTABLE
Cuchara Bivalva | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | VICINAY | CUCHARA 100L | 713 |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | MANUAL | SULZER | ABS XFP-PE1-81C-VX.2-PE30_2C-EX | 300531790 | 3.4 | 5.6 | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | MANUAL | MANUAL | SULZER | ABS XFP-PE1-81C-VX.2-PE30_2C-EX | 300531789 | 3.4 | 5.6 | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalimetro de entrada a Pretratamiento | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ |  | KROHNE | WATERFLUX 3050 | A20067839 |  |  | ACEPTABLE
Sonda ultrasonidos | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | [6 empty] | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE