## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 5409 | 5267
2022-02-01 | 5588 | 5734
2022-03-01 | 12044 | 12018
2022-04-01 | 30061 | 29545
2022-05-01 | 21487 | 21213
2022-06-01 | 11480 | 11457
2022-07-01 | 9093 | 9002
2022-08-01 | 10727 | 10692
2022-09-01 | 6630 | 6487
2022-10-01 | 5713 | 5792
2022-11-01 | 6259 | 6323
2022-12-01 | 6807 | 6734
2023-01-01 | 7319 | 7271
2023-02-01 | 6016 | 5835
2023-03-01 | 5426 | 5257
2023-04-01 | 7510 | 7329
2023-05-01 | 9509 | 9554
2023-06-01 | 12820 | 12821
2023-07-01 | 7329 | 7242
2023-08-01 | 8311 | 8215
2023-09-01 | 7070 | 6880
2023-10-01 | 6161 | 6141
2023-11-01 | 5079 | 5089
2023-12-01 | 5402 | 5536
2024-01-01 | 5224 | 5196
2024-02-01 | 5777 | 5760
2024-03-01 | 6710 | 6506
2024-04-01 | 10058 | 9970
2024-05-01 | 7171 | 7189
2024-06-01 | 8078 | 8175
2024-07-01 | 5924 | 5778
2024-08-01 | 7069 | 7086
2024-09-01 | 5577 | 5366
2024-10-01 | 6370 | 6263
2024-11-01 | 4674 | 4632
2024-12-01 | 4187 | 4147

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Escherichia Coli (UFC/100 ml)
2022-01-04 | C | 236 | 120 | 493 | 47 | 46.7 | 31 | 0.3 | 0.01 | 5.44 | 1195
2022-01-06 | P | 198 | 140 | 473 | 41.05 | 39.95 | 37.4 | 1.1 | 0 | 4.1 | 1221
2022-01-13 | P | 172 | 90 | 296 | 32.1 | 30.699 | 25.1 | 1.4 | 0.001 | 3.4 | 1062
2022-01-19 | P | 205 | 110 | 369 | 39.2 | 40.659 | 33.1 | 0.6 | 0.01 | 5.2 | 1128
2022-01-27 | P | 187 | 130 | 449 | 37.3 | 40.659 | 31.1 | 1.2 | 0 | 4.6 | 1187
2022-02-03 | P | 193 | 140 | 395 | 33.1 | 32.78 | 24.9 | 0.32 | 0 | 3.6 | 1235
2022-02-09 | P | 153 | 90 | 195 | 27 | 26.039 | 21.3 | 0.95 | 0.011 | 3.1 | 1193
2022-02-16 | P | 136 | 110 | 235 | 29.3 | 28.192 | 23.6 | 1.1 | 0.008 | 4.2 | 1178
2022-02-23 | P | 168 | 150 | 432 | 31.7 | 31.2 | 25.3 | 0.5 | 0 | 4.7 | 1202
2022-02-24 | C | 62 | 50 | 209 | 33.1 | 33 | 18 | 0.1 | 0 | 3.32 | 1231
2022-03-01 | P | 69 |  | 362 | 88.5 |  |  |  |  | 5.4 | 1547
2022-03-02 | P | 87 | 90 | 316 | 37.3 | 36.886 | 23.4 | 0.4 | 0.014 | 3.8 | 1273
2022-03-08 | P | 93 |  | 369 | 89.5 |  |  |  |  | 8 | 1353
2022-03-15 | P | 143 | 120 | 389 | 35.3 | 35.189 | 21.2 | 0.1 | 0.011 | 4.4 | 1214
2022-03-23 | C | 30 | 53 | 110
2022-03-24 | C | 25 | 18 | 43 | 12.3 | 3.9 | 2 | 4.6 | 3.83 | 0.44 | 531
2022-03-24 | P | 38 | 50 | 147 | 17.2 | 17.1 | 8.8 | 0.1 | 0 | 2.1 | 1064
2022-03-30 | P | 44 | 60 | 169 | 14.9 | 14.1 | 7.7 | 0.8 | 0 | 1.7 | 983
2022-04-07 | P | 33 | 40 | 122 | 10.2 | 6.06 | 5.2 | 3.3 | 0.84 | 1.1 | 912
2022-04-13 | P | 52 | 70 | 193 | 16.3 | 11.74 | 8.3 | 3.6 | 0.96 | 1.65 | 1064
2022-04-21 | P | 124 | 100 | 236 | 31.4 | 25.72 | 23.4 | 4.2 | 1.48 | 3.8 | 1184
2022-04-22 | C | 26 | 12 | 53 | 29.9 | 23.96 | 20 | 4.8 | 1.14 | 2.38 | 996
2022-04-28 | P | 149 | 90 | 371 | 33.7 | 26.8 | 21.2 | 4.5 | 2.4 | 3.2 | 1241
2022-05-05 | P | 110 | 150 | 423 | 28.8 | 28.47 | 18.4 | 0.32 | 0.01 | 4.1 | 1149
2022-05-12 | P | 134 | 100 | 367 | 36.1 | 36 | 25.4 | 0.1 | 0 | 5.7 | 1312
2022-05-19 | P | 163 | 80 | 312 | 32.4 | 31.99 | 21.2 | 0.4 | 0.01 | 6.4 | 1239
2022-05-26 | P | 149 | 160 | 465 | 27.9 | 27.68 | 19.1 | 0.22 | 0 | 4.8 | 1118
2022-05-27 | C | 276 | 94 | 270 | 5.2 | 4.9 | 4 | 0 | 0.29 | 2.3 | 935
2022-06-02 | P | 215 | 110 | 334 | 16.4 | 16.1 | 13.1 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 1034
2022-06-09 | P | 274 | 140 | 385 | 26.3 | 26 | 23.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 1121
2022-06-15 | P | 321 | 160 | 441 | 35.2 | 35.084 | 31.7 | 0.1 | 0.016 | 1.9 | 963
2022-06-23 | P | 242 | 130 | 392 | 32.9 | 32.888 | 28.2 | 0 | 0.012 | 1.2 | 1076
2022-06-30 | C | 72 | 76 | 131 | 35.3 | 35.2 | 32.2 | 1.1 | 0.03 | 4.05 | 1218
2022-07-01 | P | 334 | 170 | 478 | 31.2 | 30.3 | 24.1 | 0.9 | 0 | 2.4 | 1124
2022-07-06 | P | 419 | 210 | 604 | 38.4 | 35.988 | 29.4 | 2.4 | 0.012 | 4.2 | 1187
2022-07-14 | P | 469 | 180 | 532 | 42.9 | 38.2 | 28.1 | 4.7 | 0 | 5.5 | 1232
2022-07-21 | C | 542 | 660 | 1235 | 42.6 | 42.5 | 29.4 | 12 | 0 | 10.5 | 1220
2022-07-22 | P | 514 | 490 | 1074 | 45.1 | 39.1 | 32.3 | 6 | 0 | 6.4 | 1247
2022-08-04 | P | 621 | 490 | 1045 | 33.9 | 30.8 | 26.3 | 3.1 | 0 | 4.7 | 1153
2022-08-11 | P | 734 | 470 | 967 | 36.1 | 33.684 | 27.9 | 2.4 | 0.016 | 5.2 | 1086
2022-08-18 | C | 892 | 460 | 946 | 44.3 | 34.4 | 21 | 2.2 | 0.03 | 6 | 1139
2022-08-19 | P | 781 | 410 | 873 | 39.3 | 37.4 | 23.1 | 1.9 | 0 | 5.7 | 1178
2022-08-25 | P | 832 | 390 | 848 | 44.8 | 43 | 28.5 | 1.7 | 0.1 | 6.2 | 1217
2022-08-29 | P | 249 |  | 322 | 61 |  |  |  |  | 7.2 | 698
2022-09-05 | P | 96 |  | 236 | 36 |  |  |  |  | 11 | 647
2022-09-08 | P | 343 | 180 | 558 | 35.1 | 34.6 | 29.6 | 0.5 | 0 | 4.6 | 1041
2022-09-15 | P | 167 | 110 | 344 | 29.3 | 29 | 26.1 | 0.3 | 0 | 3.5 | 1108
2022-09-16 | C | 116 | 86 | 246 | 26.2 | 14.9 | 25.9 | 0.1 | 0 | 2.88 | 1052
2022-09-22 | P | 212 | 140 | 418 | 33.2 | 32.9 | 28.2 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 1027
2022-09-28 | P | 132 | 80 | 290 | 24.9 | 24.6 | 21.8 | 0.3 | 0 | 2.7 | 1071
2022-10-06 | P | 284 | 93 | 321 | 26.6 | 26.488 | 23.2 | 0.1 | 0.012 | 2.4 | 1121
2022-10-14 | P | 253 | 130 | 419 | 44.9 | 44.5 | 40.3 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 1263
2022-10-19 | P | 327 | 200 | 588 | 39.7 | 39.7 | 34.3 | 0 | 0 | 3.45 | 1154
2022-10-21 | C | 420 | 320 | 625 | 34.8 | 34.8 | 29.4 | 0 | 0 | 3.8 | 1062
2022-10-26 | P | 126 | 240 | 693 | 93.8 | 90.976 | 84.8 | 2.8 | 0.024 | 2.3 | 1877
2022-11-03 | P | 194 | 120 | 331 | 29.8 | 29.7 | 26.7 | 0.1 | 0 | 2.4 | 1114
2022-11-08 | P | 221 | 110 | 296 | 41.3 | 41.2 | 38.4 | 0.1 | 0 | 3.1 | 1248
2022-11-17 | P | 178 | 100 | 263 | 39.4 | 39.2 | 35.1 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1145
2022-11-23 | P | 59 | 54 | 169 | 19.7 | 19.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0.7 | 928
2022-11-25 | C | 120 | 94 | 190 | 29.2 | 29.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.35 | 1080
2022-12-01 | P | 134 | 83 | 289 | 26.5 | 26.4 | 22.4 | 0.1 | 0 | 2.8 | 989
2022-12-05 | P | 164 | 130 | 361 | 30.6 | 30.588 | 27.1 | 0 | 0.012 | 4.1 | 1142
2022-12-13 | C | 61 | 94 | 190 | 22 | 21.8 | 16.8 | 1.1 | 0.03 | 2.08 | 845
2022-12-20 | P | 121 | 110 | 309 | 29.8 | 29.6 | 24.6 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1029
2022-12-29 | P | 158 | 140 | 418 | 36.1 | 35.6 | 32.4 | 0.4 | 0.1 | 6.4 | 1051
2023-01-05 | P | 134 | 120 | 361 | 46.3 | 46.1 | 42.1 | 0.2 | 0 | 5.3 | 1231
2023-01-12 | P | 144 | 140 | 388 | 49.1 | 48.9 | 45.6 | 0.2 | 0 | 4.5 | 1126
2023-01-19 | P | 48 | 77 | 265 | 40.4 | 40.1 | 38.6 | 0.3 | 0 | 3.2 | 1178
2023-01-20 | C | 44 | 70 | 195 | 34.2 | 34 | 34 | 0.2 | 0 | 2.7 | 1148
2023-01-26 | P | 116 | 95 | 325 | 44.2 | 44.1 | 41.3 | 0.1 | 0 | 4.1 | 1092
2023-02-02 | P | 154 | 110 | 314 | 54.2 | 54 | 60.3 | 0.2 | 0 | 6.4 | 1188
2023-02-09 | P | 185 | 84 | 248 | 47.3 | 47.2 | 54.2 | 0.1 | 0 | 5.3 | 1234
2023-02-17 | P | 98 | 110 | 270 | 42.9 | 42.9 | 50.6 | 0 | 0 | 6.9 | 1149
2023-02-23 | P | 128 | 120 | 334 | 45.4 | 45.3 | 52.3 | 0.1 | 0 | 5.8 | 1087
2023-02-23 | C | 252 | 195 | 612 | 40.8 | 40.8 | 36.6 | 1.1 | 0.03 | 4.2 | 1250
2023-03-02 | P | 82 | 210 | 598 | 65.5 | 65.5 | 60.4 | 0 | 0 | 3.4 | 1172
2023-03-07 | P | 54 | 180 | 530 | 52.6 | 52.6 | 48.7 | 0 | 0 | 4.6 | 1180
2023-03-16 | P | 38 | 140 | 436 | 37.7 | 37.6 | 34.6 | 0.1 | 0 | 3.8 | 1214
2023-03-21 | P | 46 | 150 | 465 | 44.2 | 44.2 | 42.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1163
2023-04-05 | P | 52 | 110 | 352 | 43.1 | 43.1 | 38.3 | 0 | 0 | 3.2 | 1158
2023-04-12 | P | 64 | 93 | 304 | 39.1 | 39 | 34.5 | 0.1 | 0 | 3.45 | 1191
2023-04-19 | P | 98 | 120 | 368 | 49.1 | 49.1 | 43.7 | 0 | 0 | 3.9 | 1292
2023-04-26 | P | 86 | 100 | 337 | 44.2 | 44.2 | 39.3 | 0 | 0 | 3.55 | 1371
2023-05-04 | P | 186 | 140 | 389 | 39.5 | 39.5 | 33.9 | 0 | 0 | 3.25 | 1489
2023-05-11 | P | 259 | 170 | 451 | 41.6 | 41.6 | 36.7 | 0 | 0 | 3.05 | 1698
2023-05-18 | P | 320 | 190 | 512 | 33.8 | 33.8 | 27.5 | 0 | 0 | 2.8 | 1923
2023-05-25 | P | 33 | 80 | 249 | 19.1 | 19.1 | 13.4 | 0 | 0 | 1.65 | 1238
2023-06-08 | P | 58 | 87 | 291 | 17.3 | 17.3 | 12.9 | 0 | 0 | 1.9 | 896
2023-06-15 | P | 86 | 110 | 359 | 22.5 | 22.5 | 17.1 | 0 | 0 | 2.35 | 941
2023-06-22 | P | 148 | 150 | 418 | 25.3 | 25.3 | 21.4 | 0 | 0 | 2.75 | 881
2023-06-29 | P | 196 | 170 | 461 | 39.3 | 39.3 | 35.2 | 0 | 0 | 3.3 | 1109
2023-07-03 | P | 210 | 130 | 379 | 35.7 | 35.7 | 31.3 | 0 | 0 | 3.85 | 1174
2023-07-13 | P | 196 | 160 | 441 | 39.6 | 39.6 | 35 | 0 | 0 | 4.15 | 1198
2023-07-20 | P | 188 | 150 | 412 | 38.5 | 38.5 | 34.7 | 0 | 0 | 4.5 | 1231
2023-07-27 | P | 244 | 210 | 578 | 43.2 | 43.2 | 39.8 | 0 | 0 | 5.2 | 1278
2023-08-03 | P | 280 | 190 | 532 | 62.3 | 62.3 | 59.1 | 0 | 0 | 7.7 | 1580
2023-08-10 | P | 296 | 270 | 646 | 88 | 88 | 82.9 | 0 | 0 | 8.2 | 1746
2023-08-17 | P | 336 | 290 | 681 | 82.4 | 82.4 | 78.5 | 0 | 0 | 8.8 | 1825
2023-08-24 | P | 380 | 340 | 786 | 91.9 | 91.9 | 87.4 | 0 | 0 | 9.6 | 1913
2023-09-06 | P | 68 | 42 | 123 | 33.4 | 33.3 | 30.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 969
2023-09-14 | P | 94 | 48 | 166 | 40.6 | 40.5 | 37.4 | 0.1 | 0 | 1.35 | 1125
2023-09-22 | P | 126 | 89 | 284 | 54.9 | 54.9 | 50.6 | 0 | 0 | 3.1 | 1081
2023-09-28 | P | 148 | 110 | 310 | 60.2 | 60.2 | 57.5 | 0 | 0 | 4.4 | 1103
2023-10-05 | P | 170 | 130 | 371 | 73.6 | 73.6 | 69.4 | 0 | 0 | 5.1 | 1739
2023-10-10 | P | 186 | 160 | 431 | 80 | 80 | 76.2 | 0 | 0 | 5.6 | 1694
2023-10-19 | P | 154 | 120 | 350 | 69.2 | 69.2 | 65.3 | 0 | 0 | 5.35 | 1623
2023-10-24 | P | 82 | 78 | 219 | 38.2 | 38.2 | 35.5 | 0 | 0 | 3.65 | 1574
2023-11-02 | P | 134 | 100 | 292 | 48.3 | 48.3 | 46.9 | 0 | 0 | 4.5 | 1298
2023-11-09 | P | 103 | 85 | 270 | 43.9 | 43.9 | 42.8 | 0 | 0 | 3.9 | 1061
2023-11-23 | P | 198 | 150 | 414 | 40.7 | 40.7 | 39.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1178
2023-11-30 | P | 178 | 140 | 387 | 39.6 | 39.6 | 38.1 | 0 | 0 | 4.9 | 1213
2023-12-07 | P | 184 | 150 | 434 | 43.6 | 43.6 | 39.4 | 0 | 0 | 6.1 | 1150
2023-12-11 | P | 202 | 140 | 414 | 40.8 | 40.8 | 36.3 | 0 | 0 | 5.7 | 1187
2023-12-15 | P | 190 | 160 | 458 | 47.1 | 47.1 | 42.7 | 0 | 0 | 5.35 | 1165
2023-12-20 | P | 224 | 130 | 394 | 42 | 42 | 38.5 | 0 | 0 | 5.85 | 1196
2024-01-04 | P | 186 | 170 | 479 | 49.5 | 49.5 | 47.7 | 0 | 0 | 5.2 | 1120
2024-01-10 | P | 178 | 160 | 438 | 43.1 | 43.1 | 41.5 | 0 | 0 | 4.7 | 1090
2024-01-17 | P | 126 | 97 | 261 | 38.3 | 38.3 | 36.5 | 0 | 0 | 3.4 | 1031
2024-01-25 | P | 112 | 90 | 324 | 40.2 | 40.2 | 38.9 | 0 | 0 | 3.9 | 1064
2024-02-02 | P | 94 | 120 | 381 | 51.4 | 51.4 | 49.1 | 0 | 0 | 4.7 | 1184
2024-02-09 | P | 73 | 94 | 338 | 46.8 | 46.8 | 54.9 | 0 | 0 | 5.3 | 1145
2024-02-13 | P | 85 | 110 | 362 | 58.7 | 58.7 | 58.1 | 0 | 0 | 6.1 | 1197
2024-02-21 | P | 82 | 160 | 431 | 70.7 | 70.7 | 64.6 | 0 | 0 | 6.8 | 1271
2024-03-06 | P | 76 | 120 | 388 | 56.8 | 56.8 | 52.5 | 0 | 0 | 5.4 | 1214
2024-03-14 | P | 98 | 170 | 443 | 68.9 | 68.9 | 63.6 | 0 | 0 | 6.3 | 1243
2024-03-18 | P | 82 | 150 | 408 | 63.5 | 63.5 | 58.5 | 0 | 0 | 7.1 | 1185
2024-03-26 | P | 86 | 110 | 373 | 59.3 | 59.3 | 54.1 | 0 | 0 | 6.6 | 1198
2024-04-12 | P | 102 | 160 | 435 | 57.7 | 57.7 | 53.1 | 0 | 0 | 4.5 | 1126
2024-04-17 | P | 125 | 180 | 486 | 53.5 | 53.5 | 49.7 | 0 | 0 | 3.9 | 1107
2024-04-25 | P | 184 | 210 | 541 | 64.6 | 64.6 | 59.9 | 0 | 0 | 3.35 | 1089
2024-04-30 | P | 156 | 190 | 568 | 69.5 | 69.5 | 65.8 | 0 | 0 | 3.5 | 1055
2024-05-09 | P | 184 | 180 | 595 | 43.9 | 43.8 | 40.1 | 0.1 | 0 | 2.5 | 1158
2024-05-16 | P | 158 | 190 | 621 | 40.6 | 40.4 | 37.5 | 0.2 | 0 | 2.8 | 1189
2024-05-21 | P | 172 | 160 | 534 | 34.2 | 34 | 30.4 | 0.2 | 0 | 2.95 | 1284
2024-05-28 | P | 166 | 170 | 560 | 38.5 | 38.5 | 34.9 | 0 | 0 | 3.15 | 1218
2024-06-04 | P | 124 | 140 | 374 | 43.1 | 43.1 | 38.5 | 0 | 0 | 3 | 1436
2024-06-12 | P | 94 | 110 | 317 | 51.5 | 51.5 | 46.3 | 0 | 0 | 3.4 | 1670
2024-06-17 | P | 68 | 74 | 223 | 47.5 | 47.3 | 42.4 | 0.2 | 0 | 3.65 | 1601
2024-06-27 | P | 82 | 120 | 285 | 42.9 | 42.9 | 37.5 | 0 | 0 | 3.2 | 1623
2024-07-01 | P | 72 | 84 | 229 | 48.3 | 47 | 46.5 | 1.3 | 0 | 3.8 | 1580
2024-07-09 | P | 60 | 90 | 250 | 51.5 | 51.2 | 50.2 | 0.3 | 0 | 4.2 | 1523
2024-07-15 | P | 48 | 93 | 268 | 54.7 | 53.8 | 53.4 | 0.9 | 0 | 4.5 | 1490
2024-07-30 | P | 56 | 87 | 231 | 45.1 | 44.6 | 43.7 | 0.5 | 0 | 4.8 | 1418
2024-08-07 | P | 64 | 110 | 318 | 41.3 | 41.3 | 40.1 | 0 | 0 | 4.5 | 1495
2024-08-14 | P | 48 | 96 | 278 | 50.7 | 50.7 | 48.7 | 0 | 0 | 3.75 | 1562
2024-08-21 | P | 58 | 140 | 380 | 48.6 | 48.6 | 46.3 | 0 | 0 | 3.9 | 1474
2024-08-28 | P | 52 | 120 | 346 | 63.8 | 63.5 | 61.4 | 0.3 | 0 | 4.2 | 1520
2024-09-04 | P | 70 | 83 | 241 | 31.4 | 31.4 | 27.1 | 0 | 0 | 2.3 | 930
2024-09-11 | P | 134 | 220 | 593 | 57.3 | 57.3 | 51.6 | 0 | 0 | 4.1 | 1178
2024-09-18 | P | 64 | 70 | 194 | 35.4 | 35.4 | 31.3 | 0 | 0 | 2.7 | 953
2024-09-25 | P | 160 | 200 | 531 | 53.1 | 53.1 | 47.8 | 0 | 0 | 4.5 | 1203
2024-10-08 | P | 136 | 160 | 568 | 51.7 | 51.7 | 48.1 | 0 | 0 | 6.1 | 1150
2024-10-15 | P | 120 | 260 | 714 | 49.1 | 49.1 | 46.5 | 0 | 0 | 5.8 | 1236
2024-10-22 | P | 104 | 420 | 942 | 46.2 | 46.2 | 42.6 | 0 | 0 | 5.4 | 1315
2024-10-29 | P | 168 | 230 | 658 | 43.1 | 43.1 | 40.3 | 0 | 0 | 4.95 | 1280
2024-11-05 | P | 144 | 200 | 580 | 51.3 | 51.3 | 48.5 | 0 | 0 | 4.3 | 1108
2024-11-12 | P | 122 | 180 | 544 | 48.3 | 48.3 | 45.6 | 0 | 0 | 5.6 | 1242
2024-11-19 | P | 84 | 100 | 296 | 42.3 | 42.3 | 40.1 | 0 | 0 | 4.1 | 1335
2024-11-26 | P | 132 | 140 | 438 | 44.5 | 44.5 | 42.3 | 0 | 0 | 5.2 | 1205
2024-12-05 | P | 148 | 130 | 398 | 37.4 | 37.4 | 32.6 | 0 | 0 | 2.3 | 1213
2024-12-12 | P | 156 | 130 | 354 | 32.1 | 32.1 | 27.4 | 0 | 0 | 1.4 | 1289
2024-12-19 | P | 132 | 110 | 325 | 27.6 | 27.6 | 23.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1240
2024-12-26 | P | 120 | 100 | 292 | 24.5 | 24.5 | 20.8 | 0 | 0 | 1.75 | 1194
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0155000001242552PZ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 51
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 798.4956 | 875.8103 | 0 | 0 | 0 | 2471.5341
2022-02-01 | 763.0024 | 824.9344 | 0 | 0 | 0 | 2602.3832
2022-03-01 | 0 | 865.5672 | 1044.4763 | 0 | 0 | 2352.2765
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 991.0713 | 997.2733 | 2468.3754
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 933.9432 | 1012.7095 | 2477.3874
2022-06-01 | 0 | 0 | 866.428 | 1017.2738 | 0 | 2459.6582
2022-07-01 | 732.6143 | 964.7893 | 0 | 0 | 0 | 3794.1964
2022-08-01 | 0 | 0 | 664.6281 | 1352.8246 | 0 | 4316.5473
2022-09-01 | 0 | 0 | 772.5528 | 1143.8573 | 0 | 3550.1498
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 755.28 | 951.8768 | 2824.5232
2022-11-01 | 0 | 1317.8282 | 976.5827 | 0 | 0 | 2152.9491
2022-12-01 | 1112.1765 | 949.7238 | 0 | 0 | 0 | 2373.0597
2023-01-01 | 977 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 2588
2023-02-01 | 890 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1741
2023-03-01 | 0 | 966 | 1005 | 0 | 0 | 2118
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 793 | 845 | 2436
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1037 | 2725
2023-06-01 | 0 | 0 | 940 | 1069 | 0 | 2068
2023-07-01 | 1016 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 3358
2023-08-01 | 0 | 0 | 915 | 1513 | 0 | 3805
2023-09-01 | 0 | 0 | 819 | 1032 | 0 | 3216
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 738 | 937 | 2413
2023-11-01 | 0 | 807 | 949 | 0 | 0 | 2075
2023-12-01 | 683 | 857 | 0 | 0 | 0 | 2604
2024-01-01 | 770 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 2362
2024-02-01 | 815 | 973 | 0 | 0 | 0 | 2265
2024-03-01 | 0 | 807 | 964 | 0 | 0 | 2077
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1034 | 1956
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1029 | 2788
2024-06-01 | 0 | 0 | 705 | 952 | 0 | 2622
2024-07-01 | 860 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 3711
2024-08-01 | 0 | 0 | 850 | 1137 | 0 | 3884
2024-09-01 | 0 | 0 | 862 | 1040 | 0 | 3443
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 882 | 1062 | 2157
2024-11-01 | 0 | 653 | 897 | 0 | 0 | 2172
2024-12-01 | 702 | 918 | 0 | 0 | 0 | 2401

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes) | Hipoclorito Sódico (l/mes)
2022-01-01 |  | 15
2022-02-01 |  | 18
2022-03-01 |  | 21
2022-04-01 |  | 17
2022-05-01 |  | 12
2022-06-01 |  | 26
2022-07-01 |  | 14
2022-08-01 |  | 8
2022-09-01 |  | 32
2022-10-01 |  | 32
2022-11-01 |  | 45
2022-12-01 |  | 36
2023-01-01 |  | 36
2023-02-01 |  | 29
2023-03-01 |  | 34
2023-04-01 |  | 22
2023-05-01 |  | 2
2023-06-01 |  | 30
2023-07-01 |  | 26
2023-08-01 |  | 29
2023-09-01 |  | 37
2023-10-01 |  | 18
2023-11-01 |  | 25
2023-12-01 |  | 21
2024-01-01 |  | 20
2024-02-01 |  | 26
2024-03-01 |  | 27
2024-04-01 |  | 22
2024-05-01 |  | 15
2024-06-01 |  | 8
2024-07-01 |  | 15
2024-08-01 |  | 26
2024-09-01 |  | 36
2024-10-01 |  | 23
2024-11-01 |  | 2
2024-12-01 |  | 10 | 1184
* Datos de consumo anual de Hipoclorito Sódico estimados de forma concentrada en diciembre'24.
Trat. Terciario | Hipoclorito comercial | 11%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 65
2023 | 3.54 | [9 empty] | 65
2024 |  | 3.94 | [8 empty] | 40

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Actualmente no se encuentra ejecutada la instalación de tratamiento terciario con adición de hipoclorito sódico, pero se prevé que se encuentre operativa al inicio del próximo contrato de explotación.