## 62LY_EDAR
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
LA YUNQUERA |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Reja de gruesos automatica | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ACUINGE Motor: TECHTOP Reductor: MARTINENA | RL-400 Motor: MS 712-4 B14 Reductor: CWMI 40/75 | 936130 Motor: 1607-086 0911 Reductor: 1715591 | 0.37 | 1.11 | DEFICIENTE
Contenedor Plastico Predesbaste | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER VF: ABB | XFP80C-VX.4-PE 15/4 VF: ACQ580-01-03A3-4 (1,1kW; 3,3A) | VF: 41723A0610 | 1.5 | 3.3829 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-80; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER VF: ABB | XFP80C-VX.4-PE 15/4 VF: ACQ580-01-03A3-4 (1,1kW; 3,3A) | VF: 41717A0166 | 1.5 | 3.3829 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-80; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER VF: ABB | AS06030.160-S13/4 VF: ACQ580-01-07A3-4 (3kW; 7,2A) | Nr 06085476; Sn 0406345 - 211809 VF: Y2015A2474 | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-65; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-65; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER VF: ABB | AS06030.160-S13/4 VF: ACQ580-01-07A3-4 (3kW; 7,2A) | Nr 06085476; Sn 0406346 - 211809 VF: Y2020A1493 | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-65; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-65; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Agua Bruta | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-80 |  |  |  | ACEPTABLE
Equipo Pretratamiento Compacto | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | HUBER | ROTOMAT Ro9 1245x3060x3363 | S-100934334-1 |  |  | ACEPTABLE
Motor Rasqueta de grasas | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BS06-74V/DSE04LA4/C2-SP |  | 0.12 | 0.46 | ACEPTABLE
Soplante de grasas Huber | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | GARDNER DENVER | V-DTN 16 (04) | 1028530412 | 0.55 | 1.55 | ACEPTABLE
Bomba de grasas | PRETRATAMIENTO | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor: NORD Reductor: NORD DRIVESYSTEMS Bomba: SEEPEX | 90LP/4TF 01F-90LP/4 TF BN 5-6L | 34511184 25924401 2022164940-100 26810264 10137707 | 1.5 | 3.23 | ACEPTABLE
Desarenador | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | HUBER | 2200x1245x800 |  |  |  | ACEPTABLE
Tornillo de arenas horizontal | PRETRATAMIENTO | TORNILLO TRANSPORTADOR | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40CZ-74W/DPE08XA4/C2-SP | 27081810-8 A/188T4920 | 0.55 | 1.4 | ACEPTABLE
Tornillo de arenas Inclinado | PRETRATAMIENTO | TORNILLO TRANSPORTADOR | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40-74W/DPE09XA4/C2-SP | 27079589-9 A/188T4948 | 1.1 | 2.45 | ACEPTABLE
Rototamiz | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40-74W/DPE09XA4/C2-SP | 27097458-5 A/188T4928 | 1.1 | 2.45 | ACEPTABLE
Compactador | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | HUBER | RPPS |  |  |  | ACEPTABLE
Contenedor Pastico Pretramiento 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Contenedor Pastico Pretramiento 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Reactor Biológico Prefabricado | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | BIOTRIT | BIOJET-288/250 |  |  |  | ACEPTABLE
Agitador Acelerador Flujo | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT |  |  | 0.8 | 1.8042 | DEFICIENTE
Aireador Sumergido 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | 3085183 | 1120005 | 2 | 4.8 | ACEPTABLE
Aireador Sumergido 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | 3085183 | 1120123 | 2 | 4.8 | ACEPTABLE
Bomba Recirculación Interna | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT |  |  | 1.2 | 2.7063 | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Recirc. Interna | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba Recirculación Externa y Purga | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT |  |  | 1.2 | 2.7063 | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Recirc. Externa | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Purga | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Qm Salida 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-50; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Salida 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-50; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Qm Salida 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-50; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Calderín (Grupo Presión) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | IBAIONDO | 50 AMR-P | 4769430098 |  |  | ACEPTABLE
Bomba de Agua de Servicio 1 (Grupo Presión) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | IDEAL | VIPH 81T | 300015/15/B | 0.6 | 1.75 | ACEPTABLE
Bomba Dosif. Cloruro Férrico 1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: SACEMI - GAMAR Disif- Pulso: TIMSA | XS 63 \B4AA1697 TM02064 APP | 17-076329 NF-13579 | 0.18 | 0.62755 | ACEPTABLE
Bomba Dosif. Cloruro Férrico 2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: SACEMI - GAMAR Disif- Pulso: TIMSA | XS 63 \B4AA1697 TM02064 APP | 17-076329 NF-13578 | 0.18 | 0.62755 | ACEPTABLE
Espesador de Fangos por Gravedad | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BUPOLSA | 24m³ | 9778C |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta salida Espesador | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | BAKIO DN-80 |  |  |  | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalimetro de entrada a Pretratamiento | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE1-5,3103-DN080 Transmisor:FEV121080V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: D7FJ39 Transmisor: 3K220000438261 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Caudalimetro de Agua Tratada | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE1-5,3103-DN050 Transmisor:FEV121050V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: D7AP21 Transmisor: 3K220000438262 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Medidor de oxígeno reactor | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Sensor: 8012/170 Sonda: 9408/.7.20/STD Cabezal: AX48,0/.1.0.0.0.5.0/STD |  |  |  | DEFICIENTE
Medidor de nivel Bombeo agua bruta | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | PONDUS (Partner ABB) | LT300-RS-3020-10 |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Bombeo de T. Tormentas 1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Bombeo de T. Tormentas 2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Bombeo de T. Tormentas 3 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Salida (Agua de servicio) | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
LAMT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 50 |  | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 50 |  | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | Envolvente: SCHNEIDER ELECTRIC Interruptores magnetotérmicos: SCHNEIDER ELECTRIC Interruptores diferenciales: SCHNEIDER ELECTRIC Guardamotores: SCHNEIDER ELECTRIC Limitadores de Par: EMOTRON EL-FI M20 Relés diferenciales: ABB Contactores: SCHNEIDER ELECTRIC Pulsatería: ABB Analizadores de red: SCHNEIDER ELECTRIC Variadores de frecuencia: ABB |  | 170407-01 |  |  | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SCHNEIDER ELECTRIC | SRVS1KI | 9S1943A92381 | 1 | 4.6 | ACEPTABLE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | PLC-INDEPEND. | MASING | Masing 3-17-5/IN | 31530 | 17.5 | 25.2591 | ACEPTABLE
Cuadro electrico HUBER con PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SIEMENS | S7-1500 |  |  |  | ACEPTABLE
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SIEMENS - SIMATIC | Fuente Alimentacion: XXXXXXXX CPU: CPU 1510SP-1 PN (GES7510-1DJ01-0AB0) DI: 4 bloques 16 DI (16x24VCD) (6ES7131-6BH00-0BA0) DO: 1 bloque 16 DO (16x24VCD/0,5A) (6ES7132-6BH00-0BA0) AI: 1 bloque 8 AI (8xI 2-/4 wire) (6ES7134-6GF00-0AA1) AO: 4 bloques 4 AO (4xU/I) (6ES7135-6HD00-0BA1) |  | 500 | 2.1739 | ACEPTABLE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | MANUAL | ------ | HP Procesador: AMD SO: Windows Pantalla: PHILIPS | Procesador: A10-9700 RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 3,5 GHz SO: Windows 10 Pro 64 bits; Pantalla: 223V5LHSB2/00 | Pantalla: ZV0A1741024594 | 300 | 1.3043 | ACEPTABLE
Sinoptico | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | MANUAL | ------ | LG | 23LJ500V-ZB.CEEDLH | 805TGCP02163 | 50 | 0.21739 | ACEPTABLE
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Escaleras de doble tramo | [9 empty] | ACEPTABLE
PCI
Extintor polvo ABC 9kg Edif. De control | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Extintor CO2 5 kg sala electricas | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Centralita de alarma contraincendio | OTROS | OTROS |  |  | Honeywell lefe safety | VSN2-LT | 2-4-086-CPR |  | 0.7 | ACEPTABLE
Pulsador de alarma contraoncendios Edif Control | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
MOBILIARIO
Mesa de oficina en "L" con cajonera | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Silla de oficina con Ruedas | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE