## 64TR_EDAR
EDAR |  |  |  | FECHA ACTUALIZACIÓN INVENTARIO |  | INVENTARIO
TIRIEZ |  |  |  | 2025-12-01
INSTALACIONES |  |  | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | [6 empty] | ESTADO CONSERVACIÓN
LISTADO INSTALACIONES | LINEA DE TRATAMIENTO | TIPO DE EQUIPO | ACCIONAMIENTO | CONTROL | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | POTENCIA (KW) | INTENSIDAD NOMINAL (A) | ESTADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Reja de gruesos automatica | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | ACUINGE Motor: TECHTOP Reductor: MARTINENA | RL-400 Motor: MS 712-4 B14 Reductor: CWMI 40/75 | 936200 Motor: 1607-086 0924 Reductor: 1715592 | 0.37 | 1.11 | ACEPTABLE
Contenedor Plastico Predesbaste | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER | XFP80C-CB1.1-PE13/6 |  | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-80; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba AB 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Bruta nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | V.F. | SCADA | SULZER | XFP80C-CB1.1-PE13/6-C-50EX | 0050249 211806 | 1.3 | 3.5974 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-80; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Bomba AB 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-80; PN16 | ----- |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER VF: ABB | AS06030.160-S13/4 VF: ACQ580-01-07A3-4 | VF: Y2010A0087 | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-65; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-65; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Tormentas nº1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba de agua Tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | BOMBA SUMERGIBLE | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | SULZER | AS06030.160-S13/4 VF: ACQ580-01-07A3-4 | VF: Y2015A2461 | 1.3 | 2.9319 | ACEPTABLE
Valvula antiretorno Bola Tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | DN-65; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-65; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Tormentas nº2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Agua Bruta | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-80 |  |  |  | ACEPTABLE
Equipo Pretratamiento Compacto | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | HUBER | ROTOMAT Ro5 1245x3060x3363 | S-100929872-1 |  |  | ACEPTABLE
Motor Rasqueta de grasas | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BS06-74V/DSE04LA4/C2-SP |  | 0.12 | 0.46 | ACEPTABLE
Soplante de grasas Huber | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | GARDNER DENVER | V-DTN 16 (04) |  | 0.55 | 1.55 | ACEPTABLE
Bomba de grasas | PRETRATAMIENTO | BOMBA TORNILLO | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | Motor: NORD Reductor: NORD DRIVESYSTEMS Bomba: SEEPEX | 90LP/4TF 01F-90LP/4 TF BN 5-6L |  | 1.5 | 3.23 | ACEPTABLE
Desarenador | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | HUBER | 2200x1295x800 |  |  |  | ACEPTABLE
Tornillo de arenas horizontal | PRETRATAMIENTO | TORNILLO TRANSPORTADOR | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40Z-74W/DPE08XA4/C2-SP |  | 0.55 | 1.4 | ACEPTABLE
Tornillo de arenas Inclinado | PRETRATAMIENTO | TORNILLO TRANSPORTADOR | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40-74W/DPE09XA4/C2-SP | 27079589-10 A/188T4948 | 1.1 | 2.45 | ACEPTABLE
Rototamiz | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | MotoReductor: BAUER | BF40-74W/DPE09XA4/C2-SP | 27097458-1 A/188T4928 | 1.1 | 2.45 | ACEPTABLE
Compactador | PRETRATAMIENTO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | HUBER | RPPS |  |  |  | ACEPTABLE
Contenedor Pastico Pretramiento 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Contenedor Pastico Pretramiento 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | ------ | [5 empty] | ACEPTABLE
Reactor Biológico Prefabricado | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | ------ | BIOTRIT |  |  |  |  | ACEPTABLE
Agitador Acelerador Flujo | TRATAMIENTO SECUNDARIO | ACELERADOR DE FLUJO | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT |  |  | 0.8 | 1.8042 | ACEPTABLE
Aireador Sumergido 1 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | 3085183 |  | 2 | 4.8 | ACEPTABLE
Aireador Sumergido 2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | 3085183 | 122008 - 432 | 2 | 4.8 | ACEPTABLE
Aireador Sumergido 3 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | 3085183 |  | 2 | 4.8 | ACEPTABLE
Aireador Sumergido 4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | 3085183 |  | 2 | 4.8 | ACEPTABLE
Aireador Sumergido 4 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | 3085183 |  | 2 | 4.8 | ACEPTABLE
Aireador Sumergido 6 | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT | 3085183 |  | 2 | 4.8 | ACEPTABLE
Bomba Recirculación Interna | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT |  |  | 1.2 | 2.7063 | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Recirc. Interna | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Bomba Recirculación Externa y Purga | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | FLYGT |  |  | 1.2 | 2.7063 | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Recirc. Externa | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Purga | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-65 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Qm Salida 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Carrete de desmontaje Qm Salida 1 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | VICAN | DN-80; PN10 |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta Qm Salida 2 | PRETRATAMIENTO | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | INFINITY DN-80; PN16 |  |  |  | ACEPTABLE
Calderín (Grupo Presión) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | IBAIONDO | 50 AMR-P | 4769430097 |  |  | ACEPTABLE
Bomba de Agua de Servicio 1 (Grupo Presión) | TRATAMIENTO SECUNDARIO | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | PLC-INDEPEND. | IDEAL | VIPP 81T | 300019/15/B | 0.6 | 1.76 | ACEPTABLE
Bomba Dosif. Cloruro Férrico 1 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: SACEMI - GAMAR Disif- Pulso: TIMSA | XS 63 \B4AA1697 TM02064 APP | 17-076329 NF-13585 | 0.18 | 0.62755 | ACEPTABLE
Bomba Dosif. Cloruro Férrico 2 | DOSIFICACIÓN REACTIVOS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | SCADA | Motor: SACEMI - GAMAR Disif- Pulso: TIMSA | XS 63 \B4AA1697 TM02064 APP | 17-076329 NF-13584 | 0.18 | 0.62755 | ACEPTABLE
Espesador de Fangos por Gravedad | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BUPOLSA | 34m³ |  |  |  | ACEPTABLE
Valvula de compuerta salida Espesador | LINEA DE FANGOS | OTROS | MANUAL | MANUAL | BELGICAST | BAKIO DN-80 |  |  |  | ACEPTABLE
Ventilador sala CCM | OTROS | OTROS | ARRANQUE DIRECTO | MANUAL | SODECA | HC-25-2T/H |  | 0.12 | 0.43 | ACEPTABLE
INSTRUMENTACIÓN
Caudalimetro de entrada a Pretratamiento | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE1-5,3103-DN080 Transmisor:FEV121080V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: xxxxx Transmisor: 3K220000437985 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Caudalimetro de Agua Tratada | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Caudalimetro: BE1-5,3103-DN080 Transmisor:FEV121080V1S0S1B1A1A2A2A1A1.M3.V3.CWA/SPX Cabezal: | Caudalimetro: xxxxx Transmisor: 3K220000438260 Cabezal: |  |  | ACEPTABLE
Medidor de oxígeno reactor | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ABB | Sensor: 8012/170 Sonda: 9408/.7.20/STD Cabezal: AX48,0/.1.0.0.0.5.0/STD |  |  |  | ACEPTABLE
Medidor de nivel Bombeo agua bruta | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | PONDUS (Partner ABB) | LT300-RS-3020-10 |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Bombeo de T. Tormentas 1 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Bombeo de T. Tormentas 2 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Bombeo de T. Tormentas 3 | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
Boyas de nivel arq. Salida (Agua de servicio) | INSTRUMENTACIÓN | INSTRUMENTACIÓN | ------ | SCADA | ECOLOGIS | MRC |  |  |  | ACEPTABLE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACIÓN
LAMT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 50 |  | ACEPTABLE
Transformador | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 50 |  | ACEPTABLE
CGBT | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
CCMs (incluso arranque motores) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | Envolvente: SCHNEIDER ELECTRIC Interruptores magnetotérmicos: SCHNEIDER ELECTRIC Interruptores diferenciales: SCHNEIDER ELECTRIC Guardamotores: SCHNEIDER ELECTRIC Limitadores de Par: EMOTRON EL-FI M20 Relés diferenciales: ABB Contactores: SCHNEIDER ELECTRIC Pulsatería: ABB Analizadores de red: SCHNEIDER ELECTRIC Variadores de frecuencia: ABB |  | 170407-01 |  |  | ACEPTABLE
SAI | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SCHNEIDER ELECTRIC | SRVS1KI | 9S1848A89700 | 1 | 4.6 | ACEPTABLE
Batería condensadores | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | PLC-INDEPEND. | MASING | Masing 3-20-3/8/IN | 31531 | 20 | 28.8675 | ACEPTABLE
Cuadro electrico HUBER con PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
Cableado y canalizaciones | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
Red de puesta a tierra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
SCADA (software y programacion) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
PLC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | ACEPTABLE
ORDENADOR | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | DEFICIENTE
Sinoptico | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [7 empty] | DEFICIENTE
URBANIZACIÓN
Cerramiento Perimetral | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Viales | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Bordillos y aceras | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Jardinería | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
VARIOS
Edificios | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Barandillas | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Trámex | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Escaleras | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE
Calderería | OTROS | OTROS | [7 empty] | ACEPTABLE