## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 77723 | 73519
2022-02-01 | 69652 | 63953
2022-03-01 | 85719 | 81873
2022-04-01 | 86914 | 82219
2022-05-01 | 79921 | 76394
2022-06-01 | 69509 | 66493
2022-07-01 | 70369 | 66886
2022-08-01 | 76960 | 74791
2022-09-01 | 79229 | 74365
2022-10-01 | 72548 | 68573
2022-11-01 | 66107 | 62833
2022-12-01 | 90926 | 87848
2023-01-01 | 70332 | 67415
2023-02-01 | 58602 | 55007
2023-03-01 | 64472 | 60989
2023-04-01 | 58669 | 54292
2023-05-01 | 68149 | 62851
2023-06-01 | 89515 | 81159
2023-07-01 | 62726 | 58523
2023-08-01 | 66238 | 62473
2023-09-01 | 74601 | 69268
2023-10-01 | 75629 | 71069
2023-11-01 | 64704 | 61237
2023-12-01 | 70156 | 66213
2024-01-01 | 86048 | 82975
2024-02-01 | 79670 | 75935
2024-03-01 | 102324 | 98567
2024-04-01 | 92108 | 89090
2024-05-01 | 71853 | 67594
2024-06-01 | 71707 | 67746
2024-07-01 | 65064 | 62805
2024-08-01 | 69448 | 67385
2024-09-01 | 73604 | 67678
2024-10-01 | 83081 | 80041
2024-11-01 | 79267 | 76496
2024-12-01 | 71452 | 66492
2025-01-01 | 76285 | 72758
2025-02-01 | 67544 | 65847
2025-03-01 | 65467 | 65235
2025-04-01 | 65414 | 61107
2025-05-02 | 82464 | 79804
2025-06-01 | 67520 | 65255
2025-07-02 | 63408 | 61103
2025-08-02 | 64156 | 62480
2025-09-01 | 60615 | 55322
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo y pretratamiento
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-01-22 | E:C | 112 | 390 | 628 | 46 | 0.81 | 0.11 | 45.08 | 27.6 | 4.24 | 2740
04-01-22 | E:P | 55 |  | 616 | 32 |  |  |  |  | 3.2 | 4084
11-01-22 | E:C | 143.3 | 127 | 375 | 22.6 | 1.85 | 1.32 | 19.43 | 18.7 | 3.42 | 3100
11-01-22 | E:P | 38 |  | 109 | 11.6 |  |  |  |  | 5.2 | 2692
12-01-22 | E:P | 800 |  | 1920 | [6 empty] | 3580
13-01-22 | E:P | 356 |  | 1441 | [6 empty] | 3900
15-01-22 | E:P | 350 |  | 1252 | [6 empty] | 3140
18-01-22 | E:C | 113.85 | 279 | 515 | 27.6 | 2.04 | 1.21 | 24.35 | 19.7 | 3.08 | 3030
18-01-22 | E:P | 320 |  | 1188 | [6 empty] | 3190
20-01-22 | E:C | 93 | 270 | 510 | 33.2 |  |  |  |  | 2.67 | 2600
20-01-22 | E:P | 510 |  | 1340 | [6 empty] | 3500
25-01-22 | E:C | 146.15 | 250 | 373 | 26.5 | 2.2 | 1.4 | 22.9 | 17.6 | 2.99 | 2510
27-01-22 | E:P | 480 |  | 1216 | [6 empty] | 2670
28-01-22 | E:P | 43 |  | 296 | 13.5 |  |  |  |  | 1.6 | 3102
29-01-22 | E:P | 580 |  | 1967 | [6 empty] | 3530
31-01-22 | E:P | 415 |  | 1128 | [6 empty] | 2510
01-02-22 | E:C | 160 | 266 | 680 | 34 | 0.667 | 1.98 | 31.353 | 29.2 | 3.77 | 2600
01-02-22 | E:C | 124 | 269.8 | 370 | 32.8 | 0.95 | 1.2 | 30.65 | 19.6 | 3.5 | 3500
02-02-22 | E:P | 310 |  | 1000 | [6 empty] | 2770
04-02-22 | E:P | 62 |  | 151 | 21 |  |  |  |  | 5.5 | 3239
08-02-22 | E:C | 285 | 132 | 453 | 31 | 1.32 | 1.87 | 27.81 | 26.2 | 3.54 | 2720
08-02-22 | E:P | 351.43 |  | 2206 | [6 empty] | 2610
09-02-22 | E:P | 393.33 |  | 1230 | [6 empty] | 2490
15-02-22 | E:C | 88 | 295 | 539 | 29 | 1.19 | 1.54 | 26.27 | 24.8 | 3.48 | 3240
16-02-22 | E:P | 332 |  | 1252 | 45.1 |  |  |  |  | 4.35 | 3050
17-02-22 | E:P | 368.89 |  | 1505 | 51.7 |  |  |  |  | 5.71 | 3060
20-02-22 | E:P | 54 |  | 180 | 13.4 |  |  |  |  | 2.9 | 3315
21-02-22 | E:P | 387.5 |  | 1331 | 54.2 |  |  |  |  | 3.38 | 3290
22-02-22 | E:C | 115 | 321 | 562 | 31.5 | 1.12 | 1.3 | 29.08 | 11.5 | 3.64 | 3160
23-02-22 | E:P | 568 |  | 1816 | 57 |  |  |  |  | 6.49 | 2860
24-02-22 | E:P | 497.78 |  | 1334 | 39.5 |  |  |  |  | 5.48 | 2450
28-02-22 | E:P | 34 |  | 97 | 21.5 |  |  |  |  | 4 | 2771
28-02-22 | E:P | 352 |  | 1251 | 49.6 |  |  |  |  | 7.51 | 3010
02-03-22 | E:P | 430 |  | 1247 | 44.8 |  |  |  |  | 6.91 | 2580
04-03-22 | E:P | 513.5 |  | 1786 | 50.6 |  |  |  |  | 3.9 | 3050
07-03-22 | E:P | 81 |  | 370 | 54 |  |  |  |  | 9.8 | 2568
08-03-22 | E:C | 192.7 | 165 | 279 | 18.2 | 1.3 | 1.15 | 15.75 | 10.4 | 2.82 | 1792
09-03-22 | E:P | 740 |  | 1779 | 52.9 |  |  |  |  | 4.66 | 2480
10-03-22 | E:P | 342.5 |  | 1399 | 46.2 |  |  |  |  | 4.3 | 2960
15-03-22 | E:C | 90 | 107 | 158 | 13.4 | 2.1 | 1.03 | 10.27 | 8.58 | 1.3 | 2790
16-03-22 | E:P | 435 |  | 1349 | 46.6 |  |  |  |  | 4.38 | 3080
21-03-22 | E:P | 445.71 |  | 1344 | 41.2 |  |  |  |  | 4.39 | 2680
22-03-22 | E:C | 143.06 | 120 | 249 | 13.2 | 2.23 | 1.53 | 9.44 | 7.56 | 1.47 | 1575
23-03-22 | E:P | 560 |  | 1699 | 57.9 |  |  |  |  | 5.89 | 3270
24-03-22 | E:P | 491.43 |  | 1389 | 27.4 |  |  |  |  | 31.7 | 2200
28-03-22 | E:P | 243.33 |  | 1072 | 42.4 |  |  |  |  | 4.22 | 3290
29-03-22 | E:C | 149.33 | 142 | 383 | 29.1 | 2.42 | 1.07 | 25.61 | 18.6 | 5 | 3290
30-03-22 | E:P | 1320 |  | 2299 | 66.1 |  |  |  |  | 10.6 | 2030
31-03-22 | E:P | 147 |  | 594 | 45.5 |  |  |  |  | 4.9 | 3461
05-04-22 | E:C | 86.67 | 198 | 424 | 27.5 | 2.03 | 1.23 | 24.24 | 12.7 | 2.2 | 3390
06-04-22 | E:P | 368 |  | 1315 | 14 |  |  | 14 |  | 6.9 | 2760
07-04-22 | E:P | 32 |  | 291 | 17.2 |  |  |  |  | 2.2 | 3461
10-04-22 | E:P | 368 |  | 1393 | 19 |  |  | 19 |  | 7.2 | 3070
12-04-22 | E:C | 133.85 | 113 | 304 | 28.3 | 2 | 1.31 | 24.99 | 17.7 | 2.9 | 3430
19-04-22 | E:C | 717.14 | 606 | 1090 | 32.3 | 1.79 | 0.86 | 29.65 | 28.6 | 9.4 | 2910
25-04-22 | E:P | 416 |  | 805 | 51 |  |  |  |  | 11.8 | 3310
26-04-22 | E:C | 135 | 135 | 398 | 21 | 3.3 | 0.006 | 17.694 | 8.1 | 2.9 | 2960
27-04-22 | E:C | 12.6 | 16.5 | 33.9 | 14.5 |  |  |  |  | 2.99 | 2680
03-05-22 | E:C | 313.3 | 276 | 477 | 44 | 2.1 | 0.14 | 41.76 | 18 | 5.2 | 2570
03-05-22 | E:P | 242 |  | 101 | 7.8 |  |  |  |  | 2.5 | 2796
05-05-22 | E:P | 297.78 |  | 864 | 42.8 |  |  |  |  | 3.47 | 3670
09-05-22 | E:P | 282.86 |  | 1104 | 45 |  |  |  |  | 4.35 | 3230
10-05-22 | E:C | 151.67 | 370 | 506 | 34.1 | 0.7 | 0.113 | 33.29 | 26 | 3.4 | 2840
10-05-22 | E:P | 20 |  | 64 | 3.24 |  |  |  |  | 2.2 | 2986
10-05-22 | E:P | 467.5 |  | 706 | 49.9 |  |  |  |  | 5.24 | 2960
12-05-22 | E:P | 297.14 |  | 972 | 43.8 |  |  |  |  | 4.34 | 2720
17-05-22 | E:P | 1000 |  | 2710 | 59.4 |  |  |  |  | 11.3 | 3330
18-05-22 | E:C | 164 | 288 | 602 | 33.8 | 0.75 | 0.15 | 32.9 | 27 | 4.6 | 2750
23-05-22 | E:P | 311 |  | 1391 | 62 |  |  |  |  | 8.2 | 2940
24-05-22 | E:P | 698 |  | 1695 | 63 |  |  |  |  | 11.7 | 2690
25-05-22 | E:C | 111.65 | 104 | 220 | 40 | 0.42 | 0.07 | 39.5 | 17.3 | 6.8 | 3050
30-05-22 | E:P | 20 |  | 72 | 8 |  |  |  |  | 9.7 | 3369
01-06-22 | E:P | 651.1 | 950 | 1591 | 83 |  |  |  |  | 11.5 | 3710
06-06-22 | E:P | 358 | 427 | 1059 | 58 |  |  |  |  | 7.9 | 2290
07-06-22 | E:P | 440 | 551 | 1351 | 72 |  |  |  |  | 10.3 | 2980
08-06-22 | E:C | 147.7 | 296 | 570 | 52 | 1.2 | 0.16 | 50.6 | 30 | 4.5 | 2330
08-06-22 | E:P | 673.8 | 1153 | 2483 | 49 |  |  |  |  | 13.5 | 2520
09-06-22 | E:P | 71 |  | 153 | 25.5 |  |  |  |  | 4.2 | 4143
09-06-22 | E:P | 473.7 | 984 | 1628 | 41 |  |  |  |  | 9.7 | 2540
10-06-22 | E:P | 335.1 | 700 | 1960 | 45 |  |  |  |  | 10.4 | 2680
13-06-22 | E:P | 372.2 | 650 | 1239 | 35 |  |  |  |  | 8.6 | 2630
14-06-22 | E:C | 846.7 | 750 | 1161 | 32 | 0.3 | 0.1 | 31.6 | 33 | 11.1 | 2950
14-06-22 | E:P | 695 | 994 | 1872 | 71 |  |  |  |  | 11.5 | 2420
15-06-22 | E:P | 1100 | 1230 | 2112 | 78 |  |  |  |  | 13.8 | 2570
21-06-22 | E:C | 54.4 | 64.4 | 125 | 30 | 0.3 | 0.04 | 29.7 | 12.2 | 0.4 | 1874
28-06-22 | E:C | 151.11 |  | 552 | 52 | 1.4 | 0.15 | 50.4 | 31.2 | 5.5 | 2530
29-06-22 | E:P | 59 |  | 148 | 26.8 |  |  |  |  | 4.1 | 3443
04-07-22 | E:P | 660.9 |  | 2707 | 64 |  |  |  |  | 14.8 | 3470
05-07-22 | E:P | 313 |  | 1988 | 67 |  |  |  |  | 11.3 | 2660
06-07-22 | E:C | 541.82 | 268 | 892 | 46 | 0.1 | 0.02 | 45.9 | 21 | 9.3 | 3600
07-07-22 | E:P | 173 |  | 319 | 32.9 |  |  |  |  | 5.5 | 2531
07-07-22 | E:P | 1250 | 1213 | 2206 | 81 | 20 |  |  |  | 6.7 | 4200
11-07-22 | E:P | 1170 | 1200 | 2790 | 85 | 19 |  |  |  | 6.8 | 4350
13-07-22 | E:C | 134 | 111 | 247 | 32 | 0.5 | 0.002 | 31.9 | 30 | 3.3 | 3930
13-07-22 | E:P | 626.6 | 677 | 1913 | 65 |  |  |  |  | 13 | 2150
14-07-22 | E:P | 633.33 |  | 1510 | 69 |  |  |  |  | 10.2 | 2420
14-07-22 | E:P | 633.3 | 602 | 1510 | 69 |  |  |  |  | 10 | 2420
18-07-22 | E:P | 340 |  | 1123 | 60 |  |  |  |  | 7 | 2140
18-07-22 | E:P | 340 | 450 | 1123 | 60 |  |  |  |  | 7 | 2140
19-07-22 | E:P | 630 |  | 2203 | 65 |  |  |  |  | 12.4 | 2560
19-07-22 | E:P | 630 | 850 | 2203 | 65 |  |  |  |  | 12 | 2560
20-07-22 | E:C | 151.4 | 280 | 447 | 32 | 0.1 |  | 31.9 | 19 | 3.3 | 2850
21-07-22 | E:P | 520 | 326 | 707 | 56 |  |  |  |  | 8.7 | 2380
21-07-22 | E:P | 495 | 485 | 958 | 53 |  |  |  |  | 10.4 | 2460
26-07-22 | E:P | 368 | 772 | 1506 | 61 |  |  |  |  | 9.6 | 2440
27-07-22 | E:C | 100 | 29 | 104 | 14 | 0.5 | 0.01 | 13.3 | 10 | 2.6 | 2840
01-08-22 | E:P | 44 |  | 134 | 8.17 |  |  |  |  | 3 | 3973
02-08-22 | E:P | 730 | 1210 | 2442 | 82 |  |  |  |  | 17 | 2770
03-08-22 | E:C | 453.3 | 246 | 508 | 13.5 | 0.5 | 0.12 | 12.9 | 12.8 | 6.9 | 2910
08-08-22 | E:P | 26 |  | 121 | 11.8 |  |  |  |  | 3.6 | 3990
08-08-22 | E:P | 820 | 1119 | 2130 | 82 |  |  |  |  | 18 | 2600
09-08-22 | E:P | 412.3 | 721 | 1415 | 70 |  |  |  |  | 16 | 1370
09-08-22 | E:P | 532 | 826.2 | 1658 | 86 |  |  |  |  | 13 | 2180
10-08-22 | E:C | 141.1 | 223 | 474 | 13.2 | 0.1 |  | 13.1 | 26 | 5.3 | 2710
10-08-22 | E:P | 822 | 1068.1 | 2135 | 76 |  |  |  |  | 18 | 2470
16-08-22 | E:P | 66 | 71 | 141 | 21.2 | 0.5 | 0.01 | 20.7 | 19 | 3.5 | 2670
22-08-22 | E:C | 73 | 87 | 146 | 25.9 |  |  |  |  | 0.83 | 2290
22-08-22 | E:P | 50.91 | 63 | 126 | 13.6 | 0.4 |  | 13.2 | 10.9 | 2.6 | 2551
29-08-22 | E:P | 375.6 | 865 | 1796 | 49 |  |  |  |  | 10.1 | 2170
30-08-22 | E:P | 178 |  | 1240 | 18.5 |  |  |  |  | 4.2 | 3725
30-08-22 | E:P | 108.75 | 115 | 261 | 13.5 | 0.6 |  | 12.9 | 8.8 | 3 | 2500
01-09-22 | E:P | 632 | 1665 | 3500 | 57 |  |  |  |  | 17 | 1892
02-09-22 | E:P | 648.57 | 2240 | 4375 | 91 |  |  |  |  | 19.5 | 2000
05-09-22 | E:P | 813.33 | 1911 | 3823 | 77 |  |  |  |  | 17.8 | 2110
06-09-22 | E:C | 382 | 81 | 175 | 57 | 0.4 | 0.04 | 56.6 | 13.9 | 12.3 | 1742
06-09-22 | E:P | 114 |  | 350 | 25 |  |  |  |  | 4.4 | 2214
06-09-22 | E:P | 242.86 | 933 | 1669 | 61 |  |  |  |  | 9.3 | 1882
08-09-22 | E:P | 336 | 560 | 1125 | 55 |  |  |  |  | 8.3 | 2201
12-09-22 | E:P | 580 | 647 | 1274 | 74 |  |  |  |  | 12.2 | 1985
13-09-22 | E:P | 174 | 246 | 514 | 35.2 |  | 0.05 | 35.1 | 25.8 | 6.2 | 2450
14-09-22 | E:P | 508 | 509 | 1150 | 71 |  |  |  |  | 10 | 1521
15-09-22 | E:P | 313.85 | 269 | 574 | 53 |  |  |  |  | 6.7 | 1850
19-09-22 | E:P | 302.5 | 695 | 1366 | 52 |  |  |  |  | 9 | 1830
20-09-22 | E:C | 225.7 | 656 | 1313 | 55 |  | 0.02 | 55 | 21.8 | 6.4 | 2500
20-09-22 | E:P | 277.5 | 800 | 1601 | 49 |  |  |  |  | 9.2 | 2070
22-09-22 | E:P | 470 | 1160 | 2320 | 67 |  |  |  |  | 17.1 | 2790
23-09-22 | E:P | 595 | 902 | 1918 | 68 |  |  |  |  | 19.3 | 2770
27-09-22 | E:C | 432.14 | 674 | 1355 | 53 | 2.4 |  | 50.6 | 12.1 | 9.5 | 2740
28-09-22 | E:P | 1090 | 574 | 1748 | 68 |  |  |  |  | 17.5 | 2800
02-10-22 | E:P | 230 | 540 | 1195 | 46 |  |  |  |  | 5.5 | 1816
03-10-22 | E:P | 243.64 | 720 | 1437 | 48 |  |  |  |  | 5.6 | 1813
04-10-22 | E:C | 174 | 502 | 1090 | 15 | 0.8 |  | 14.2 | 9.2 | 4.2 | 2270
04-10-22 | E:P | 410 | 1284 | 2505 | 67 |  |  |  |  | 14.3 | 1983
05-10-22 | E:P | 102 |  | 961 | 10.9 |  |  |  |  | 3.2 | 2798
05-10-22 | E:P | 383.3 | 1784 | 2795 | 66 |  |  |  |  | 14.5 | 2130
09-10-22 | E:P | 740 | 1836 | 3241 | 68 |  |  |  |  | 13.6 | 1616
10-10-22 | E:C | 278 | 612 | 1111 | 50 | 0.9 | 0.02 | 49.1 | 13.6 | 5.1 | 1575
11-10-22 | E:P | 555 | 772 | 2836 | 58 |  |  |  |  | 11.8 | 2280
13-10-22 | E:P | 108 |  | 1600 | 0.42 |  |  |  |  | 5.5 | 3514
17-10-22 | E:P | 300 | 1400 | 2195 | 62 |  |  |  |  | 13.4 | 2030
18-10-22 | E:C | 260 | 1210 | 1751 | 27.2 | 0.2 | 0.02 | 27 | 26.5 | 9.6 | 1908
19-10-22 | E:P | 282.22 | 997 | 2014 | 58 |  |  |  |  | 12.7 | 2910
19-10-22 | E:P | 416 | 1080 | 2185 | 64 |  |  |  |  | 14.9 | 2920
24-10-22 | E:P | 225.71 | 100 | 1570 | 59 |  |  |  |  | 10.4 | 2040
25-10-22 | E:C | 149 | 480 | 930 | 24.6 | 0.8 |  | 23.8 | 23.4 | 7.1 | 1907
02-11-22 | E:C | 70 | 440 | 869 | 16.9 | 1.7 | 0.007 | 15.193 | 15.2 | 3.4 | 3060
02-11-22 | E:P | 72 |  | 419 | 7.98 |  |  |  |  | 6.8 | 4879
03-11-22 | E:P | 380 | 788 | 1458 | 63 |  |  |  |  | 11 | 2520
09-11-22 | E:C | 97.5 | 283 | 482 | 14.5 | 2.8 | 0.007 | 11.693 | 11.7 | 3.7 | 2800
10-11-22 | E:P | 65 |  | 506 | 23.5 |  |  |  |  | 3.7 | 2294
11-11-22 | E:P | 506 | 1300 | 1935 | 83 |  |  |  |  | 14.3 | 2260
16-11-22 | E:C | 273.36 | 103 | 272 | 25.7 | 2.3 | 0.012 | 23.388 | 8.6 | 3.9 | 1319
16-11-22 | E:P | 872 | 1050 | 1842 | 74 |  |  |  |  | 16 | 2040
22-11-22 | E:C | 43 | 63 | 147 | 21.8 |  |  |  |  | 1.38 | 1300
22-11-22 | E:C | 244 | 750 | 1468 | 69 |  |  |  |  | 7.3 | 2370
23-11-22 | E:C | 234 | 373 | 788 | 35.2 | 2 | 0.013 | 33.187 | 33.1 | 4.8 | 2120
23-11-22 | E:C | 178 | 600 | 1275 | 66 |  |  |  |  | 6.9 | 2180
26-11-22 | E:P | 27.33 |  | 3039 | 62 |  |  |  |  | 10.1 | 2460
28-11-22 | E:P | 214.29 | 900 | 1498 | 142 |  |  |  |  | 7.9 | 2020
29-11-22 | E:C | 76.36 | 222 | 458 | 13.1 | 1.1 | 0.022 | 11.978 | 11.8 | 3.3 | 2790
29-11-22 | E:C | 201.66 | 615 | 1087 | 62 |  |  |  |  | 8.2 | 2190
29-11-22 | E:P | 106 |  | 408 | 62.9 |  |  |  |  | 3.2 | 3258
30-11-22 | E:C | 242 | 720 | 1236 | 76 |  |  |  | 32.1 | 10.4 | 2540
01-12-22 | E:C | 220 | 652 | 1297 | 71 |  |  |  |  | 7.2 | 2160
05-12-22 | E:C | 118.38 | 151.6 | 317 | 19.1 | 3 | 0.008 | 16.092 | 16.1 | 3.2 | 2470
09-12-22 | E:C | 295 | 516 | 1262 | 70 |  |  |  |  | 10.7 | 277
12-12-22 | E:C | 238 | 200 | 449 | 33 |  |  |  |  | 3.8 | 1048
13-12-22 | E:P | 88 |  | 116 | 8.47 |  |  |  |  | 2.2 | 1499
15-12-22 | E:C | 33.33 | 21.9 | 55 | 55 | 9.8 | 0.041 | 45.159 | 3 | 1.4 | 1992
21-12-22 | E:C | 28.57 | 106 | 106 | 10.3 | 0.5 | 1.712 | 8.088 | 4.6 | 0.8 | 257
21-12-22 | E:C | 390 | 750 | 1190 | 61 |  |  |  |  | 7.9 | 193
28-12-22 | E:C | 67.5 | 51.3 | 97 | 15.6 | 1 | 0.007 | 14.593 | 10.6 | 1.5 | 257
03-01-23 | E:C | 853.3 | 463 | 1363 | 102 |  |  |  |  | 18.6 | 1803
04-01-23 | E:C | 262 | 308 | 977 | 61 |  |  |  |  | 8.3 | 2330
04-01-23 | E:P | 44 | 80.8 | 133 | 34 | 0.5 | 0.048 | 33.452 | 14.9 | 1 | 1748
11-01-23 | E:C | 118 | 128 | 203 | 33 | 0.7 | 0.07 | 32.23 | 32.6 | 4 | 2500
18-01-23 | E:C | 69 | 132 | 204 | 26.8 | 2.3 | 0.06 | 24.44 | 11.9 | 3 | 3100
23-01-23 | E:C | 51 | 134 | 280 | 51.3 |  |  |  |  | 4.92 | 2556
25-01-23 | E:C | 30 | 83.4 | 225 | 21 | 0.4 | 0.042 | 20.558 | 13.2 | 3.8 | 3280
01-02-23 | E:C | 55 | 81 | 226 | 16 | 0.3 | 0.054 | 15.646 | 15 | 4.5 | 2750
07-02-23 | E:P | 133 | 264 | 676 | 46 |  |  |  |  | 6.3 | 2380
08-02-23 | E:C | 40 | 147 | 310 | 24 | 1 | 0.073 | 22.927 | 20.3 | 3.3 | 2910
10-02-23 | E:C | 76 | 174 | 362 | 61.6 |  |  |  |  | 5.44 | 2546
15-02-23 | E:C | 178 | 200 | 431 | 18.4 | 0.9 | 0.1 | 17.4 | 16.9 | 4.7 | 2910
16-02-23 | E:C | 83 | 180 | 297 | 39 |  |  |  |  | 1.23 | 2440
22-02-23 | E:C | 95 | 145 | 319 | 15 | 0.8 | 0.022 | 14.178 | 20 | 4 | 3030
27-02-23 | E:P | 55 |  | 715 | 7.47 |  |  |  |  | 2 | 3196
01-03-23 | E:C | 108.2 | 92 | 296 | 20.1 | 0.5 | 0.083 | 19.517 | 16.5 | 3.6 | 3430
01-03-23 | E:P | 402 | 499 | 1511 | 58 |  |  |  |  | 11.5 | 2580
02-03-23 | E:P | 695.5 | 484 | 1495 | 57 |  |  |  |  | 10.2 | 670
07-03-23 | E:P | 556.67 | 95 | 174 | 52 |  |  |  |  | 9.8 | 2410
08-03-23 | E:C | 87 | 115 | 336 | 21 | 1 | 0.064 | 19.936 | 18.4 | 4.7 | 3250
08-03-23 | E:P | 434 | 595 | 949 | 47 |  |  |  |  | 8.3 | 2010
13-03-23 | E:C | 91.3 | 218 | 414 | 29.3 |  |  |  |  | 2.3 | 2852
14-03-23 | E:P | 340 | 522 | 1358 | 51 |  |  |  |  | 15 | 2440
15-03-23 | E:C | 75 | 127 | 278 | 17 | 1 | 0.074 | 15.926 | 15.1 | 3.5 | 3430
15-03-23 | E:P | 350 | 475 | 1452 | 48 |  |  |  |  | 9.2 | 2100
16-03-23 | E:P | 420 | 462 | 1360 | 50 |  |  |  |  | 9.1 | 2020
17-03-23 | E:P | 435 | 547 | 1611 | 51 |  |  |  |  | 12.2 | 2690
20-03-23 | E:P | 417.5 | 601 | 1763 | 52 |  |  |  |  | 13.1 | 2780
21-03-23 | E:P | 280 | 525 | 1152 | 44 |  |  |  |  | 10.7 | 2560
22-03-23 | E:C | 181 | 139 | 429 | 18 | 1.5 | 0.142 | 16.358 | 15.2 | 6.2 | 3200
22-03-23 | E:P | 505.57 | 836 | 2452 | 48 |  |  |  |  | 13.2 | 2270
23-03-23 | E:P | 84 |  | 192 | 13 |  |  |  |  | 3.8 | 2600
23-03-23 | E:P | 532.5 | 564 | 1916 | 50 |  |  |  |  | 12.6 | 2380
27-03-23 | E:P | 480 | 302 | 1742 | 47 |  |  |  |  | 12.1 | 2350
28-03-23 | E:P | 210 | 329 | 1271 | 42 |  |  |  |  | 10.1 | 2410
29-03-23 | E:C | 88 | 154 | 334 | 21 | 2 | 0.094 | 18.906 | 17.9 | 4 | 3230
30-03-23 | E:P | 393.33 | 640 | 1004 | 44 |  |  |  |  | 13.6 | 2020
04-04-23 | E:C | 49 | 146 | 318 | 24.8 | 0.9 | 0.057 | 23.843 | 23.6 | 3.7 | 2470
05-04-23 | E:P | 56 |  | 95 | 18.5 |  |  |  |  | 3.2 | 2955
10-04-23 | E:P | 42 |  | 149 | 13.5 |  |  |  |  | 3.5 | 3763
12-04-23 | E:C | 158 | 187 | 429 | 48.2 | 1.6 | 0.115 | 46.485 | 47.1 | 7.3 | 2010
12-04-23 | E:P | 348 | 500 | 1298 | 53 |  |  |  |  | 12 | 2450
13-04-23 | E:P | 396 | 600 | 1562 | 48 |  |  |  |  | 9.2 | 2410
19-04-23 | E:C | 83 | 109 | 241 | 19 | 0.9 | 0.076 | 18.024 | 20 | 4.4 | 2410
19-04-23 | E:P | 382 | 600 | 2260 | 50 |  |  |  |  | 11.4 | 2180
20-04-23 | E:P | 232 | 400 | 1026 | 35 |  |  |  |  | 8.3 | 2190
26-04-23 | E:C | 70 | 82.3 | 189 | 21 | 2 | 0.066 | 18.934 | 20 | 3.7 | 2190
02-05-23 | E:P | 176 | 695 | 1130 | 45 |  |  |  |  | 6.8 | 3020
03-05-23 | E:C | 26 | 87.8 | 202 | 22 | 1.2 | 0.059 | 20.741 | 21.2 | 4 | 2530
03-05-23 | E:P | 74 |  | 213 | 74 |  |  |  |  | 3.2 | 2566
04-05-23 | E:C | 276 | 700 | 1050 | 56 |  |  |  |  | 13.9 | 2850
05-05-23 | E:P | 336 | 640 | 1378 | 53 |  |  |  |  | 12.2 | 2140
06-05-23 | E:P | 282 | 1000 | 1836 | 48 |  |  |  |  | 11.4 | 2030
10-05-23 | E:C | 140 | 154 | 384 | 42.6 | 1.5 | 0.127 | 40.973 | 35.8 | 6 | 2110
10-05-23 | E:P | 47 |  | 155 | 22.8 |  |  |  |  | 4 | 2594
11-05-23 | E:P | 430 | 580 | 1168 | 48 |  |  |  |  | 11.2 | 2450
12-05-23 | E:P | 444 | 740 | 1565 | 54 |  |  |  |  | 10.9 | 2630
17-05-23 | E:C | 373 | 296 | 748 | 38 | 3.2 | 0.201 | 34.599 | 34 | 10.1 | 2720
24-05-23 | E:C | 108 | 131 | 291 | 20 | 1.7 | 0.692 | 17.608 | 15.8 | 3.7 | 2170
24-05-23 | E:P | 300 | 425 | 1139 | 46 |  |  |  |  | 11.3 | 2320
25-05-23 | E:P | 282.86 | 475 | 1078 | 43 |  |  |  |  | 10.9 | 2290
26-05-23 | E:P | 65 |  | 58 | 2.85 |  |  |  |  | 2.8 | 309
29-05-23 | E:P | 1730 | 545 | 1174 | 39 |  |  |  |  | 28.9 | 2260
30-05-23 | E:C | 107 | 23 | 76 | 20 | 15.1 | 0.118 | 4.782 | 2.9 | 1.9 | 1606
02-06-23 | E:P | 53 |  | 18 | 13.2 |  |  |  |  | 3.8 | 3129
05-06-23 | E:P | 278 | 696 | 1514 | 50 |  |  |  |  | 11.8 | 2790
07-06-23 | E:C | 106 | 121 | 296 | 15 | 1.7 | 0.064 | 13.236 | 12 | 3.8 | 2760
08-06-23 | E:P | 282 | 600 | 1346 | 38 |  |  |  |  | 9.1 | 2140
14-06-23 | E:P | 559 | 60.3 | 193 | 14 | 3.9 | 0.346 | 9.754 | 10.4 | 5.8 | 1305
20-06-23 | E:P | 111 |  | 169 | 28.9 |  |  |  |  | 3.1 | 3261
21-06-23 | E:C | 113 | 73 | 207 | 13 | 0.4 | 0.067 | 12.533 | 11 | 3.5 | 2590
28-06-23 | E:C | 104 | 77.1 | 179 | 25 | 0.7 | 0.061 | 24.239 | 26.2 | 4 | 2220
28-06-23 | E:P | 232 |  | 120 | 21.5 |  |  |  |  | 2.9 | 2306
05-07-23 | E:C | 109.2 | 75 | 150 | 19.2 | 0.4 | 0.057 | 18.743 | 10.7 | 3.3 | 3160
11-07-23 | E:P | 530 | 529 | 1777 | 59 |  |  |  |  | 14.3 | 2880
12-07-23 | E:P | 580 | 900 | 1954 | 47 |  |  |  |  | 12.3 | 3080
13-07-23 | E:C | 257 | 200 | 553 | 33 | 1.7 | 0.166 | 31.134 | 30.4 | 7 | 2070
13-07-23 | E:P | 748 | 600 | 1731 | 52 |  |  |  |  | 16.9 | 3260
18-07-23 | E:P | 394 | 850 | 2779 | 45 |  |  |  |  | 11.5 | 2800
19-07-23 | E:C | 131 | 312 | 802 | 20 | 0.9 | 0.099 | 19.001 | 18 | 5.1 | 3730
24-07-23 | E:P | 45 |  | 86 | 23.7 |  |  |  |  | 6.2 | 3168
24-07-23 | E:P | 542 | 610 | 1581 | 58 |  |  |  |  | 12.7 | 2610
26-07-23 | E:C | 175 | 129 | 306 | 44 | 0.9 | 0.087 | 43.013 | 36.6 | 6.1 | 2660
31-07-23 | E:P | 46 |  | 129 | 25.2 |  |  |  |  | 4.7 | 4609
02-08-23 | E:C | 129 | 104 | 285 | 20 | 0.4 | 0.069 | 19.531 | 16.1 | 5.3 | 3790
02-08-23 | E:C | 124 | 158 | 265 | 26 |  |  |  |  | 2.51 | 3010
09-08-23 | E:C | 78 | 72.4 | 189 | 20 | 0.3 | 0.054 | 19.646 | 14.3 | 3.3 | 3240
16-08-23 | E:C | 80 | 43.2 | 105 | 29 | 1.1 | 0.055 | 27.845 | 29.8 | 4 | 1809
23-08-23 | E:C | 117 | 480 | 778 | 24 | 1.3 | 0.142 | 22.558 | 25.7 | 7.5 | 4040
23-08-23 | E:P | 122 | 349 | 765 | 20 |  |  |  |  | 3.6 | 4010
24-08-23 | E:P | 262 | 886 | 1525 | 35 |  |  |  |  | 13.4 | 1734
25-08-23 | E:P | 630 | 862 | 1809 | 58 |  |  |  |  | 16.6 | 1771
30-08-23 | E:C | 83.3 | 633 | 916 | 20 | 0.9 | 0.107 | 26.546 | 18.5 | 3.6 | 3560
30-08-23 | E:P | 119 |  | 857 | 16.5 |  |  |  |  | 5.2 | 6025
30-08-23 | E:P | 406.9 | 3200 | 4979 | 42 |  |  |  |  | 26.1 | 2880
31-08-23 | E:P | 688.5 | 1400 | 3619 | 61 |  |  |  |  | 17.2 | 2740
05-09-23 | E:P | 995 | 1000 | 2423 | 72 |  |  |  |  | 21.5 | 2940
06-09-23 | E:C | 168.6 | 293 | 530 | 23 | 1 | 0.112 | 21.888 | 19.6 | 4.9 | 3090
06-09-23 | E:P | 96 |  | 662 | 5.93 |  |  |  |  | 6 | 3072
06-09-23 | E:P | 821 | 1087 | 2109 | 64 |  |  |  |  | 20.9 | 2890
12-09-23 | E:P | 370 | 841 | 1718 | 30 |  |  |  |  | 18.4 | 2620
13-09-23 | E:P | 340 | 686 | 1435 | 41 |  |  |  |  | 7.4 | 2610
13-09-23 | E:P | 105 | 615 | 1344 | 16 | 1.2 | 0.14 | 14.66 | 14 | 4 | 2430
14-09-23 | E:P | 220 | 980 | 2085 | 40 |  |  |  |  | 13.3 | 2760
15-09-23 | E:P | 1126 | 3010 | 6366 | 87 |  |  |  |  | 47 | 2360
15-09-23 | E:P | 198 | 820 | 1797 | 43 |  |  |  |  | 11.6 | 2400
19-09-23 | E:P | 280 | 805 | 1747 | 46 |  |  |  |  | 12.8 | 2740
20-09-23 | E:P | 130 | 721 | 1637 | 14 | 1.3 | 0.136 | 12.564 | 8.5 | 3.9 | 3110
21-09-23 | E:P | 250 | 857 | 1814 | 42 |  |  |  |  | 12.6 | 2350
22-09-23 | E:P | 192 |  | 2535 | 12.8 |  |  |  |  | 9.3 | 3682
22-09-23 | E:P | 324 | 1150 | 2410 | 46 |  |  |  |  | 12.3 | 1857
25-09-23 | E:P | 242 |  | 2913 | 30 |  |  |  |  | 10 | 2130
26-09-23 | E:P | 368 |  | 3584 | 46 |  |  |  |  | 18 | 2190
27-09-23 | E:P | 172 |  | 1722 | 26 | 4.6 | 0.184 | 21.216 | 19.8 | 8.3 | 2300
27-09-23 | E:P | 241 |  | 1956 | 37 |  |  |  |  | 12 | 2370
28-09-23 | E:P | 418 |  | 2786 | 51 |  |  |  |  | 16.3 | 1704
29-09-23 | E:P | 290 |  | 2519 | 45 |  |  |  |  | 14.1 | 1700
02-10-23 | E:C | 86 | 500 | 1104 | 22 | 0.5 | 0.128 | 21.372 | 20.3 | 4.5 | 3200
02-10-23 | E:P | 169 |  | 1459 | 9.41 |  |  |  |  | 6.7 | 3543
02-10-23 | E:P | 252.86 | 1100 | 2503 | 58 |  |  |  |  | 14.3 | 3030
03-10-23 | E:P | 331.67 | 1050 | 2350 | 45 |  |  |  |  | 14.3 | 2750
04-10-23 | E:P | 290 | 1150 | 2478 | 41 |  |  |  |  | 13 | 2610
05-10-23 | E:P | 125 | 750 | 1600 | 24 | 1.5 | 0.172 | 22.328 | 21.6 | 6.8 | 3050
05-10-23 | E:P | 380 | 950 | 2150 | 49 |  |  |  |  | 13.6 | 2620
06-10-23 | E:P | 204 | 980 | 2141 | 51 |  |  |  |  | 13.3 | 2960
09-10-23 | E:P | 294 | 600 | 1314 | 41 |  |  |  |  | 7.1 | 2490
09-10-23 | E:P | 163 | 726 | 1642 | 53 | 3.6 | 0.25 | 49.15 | 47.7 | 7.6 | 3170
10-10-23 | E:P | 148 | 1050 | 2420 | 50 |  |  |  |  | 7 | 2650
11-10-23 | E:C | 158 | 321 | 725 | 20 | 0.2 | 0.158 | 19.642 | 10.6 | 3.8 | 3830
11-10-23 | E:P | 226 | 920 | 2056 | 40 |  |  |  |  | 6.8 | 2740
12-10-23 | E:P | 324 | 900 | 2075 | 67 |  |  |  |  | 9.2 | 2820
13-10-23 | E:P | 407 | 9500 | 2028 | 39 |  |  |  |  | 12.3 | 2520
18-10-23 | E:P | 325 | 810 | 1713 | 41 | 3.4 | 0.218 | 37.382 | 33.7 | 11.6 | 2390
19-10-23 | E:P | 324 | 500 | 1186 | 53 |  |  |  |  | 10.9 | 2370
20-10-23 | E:P | 508 | 750 | 1751 | 40 |  |  |  |  | 11.4 | 1929
30-10-23 | E:C | 48 | 77.9 | 194 | 13 | 0.3 |  | 0.016 | 12.68 | 5.5 | 1854
30-10-23 | E:P | 71 |  | 223 | 8.17 |  |  |  |  | 3.4 | 3016
06-11-23 | E:P | 57 |  | 366 | 23.4 |  |  |  |  | 3 | 3680
08-11-23 | E:C | 110 | 329 | 608 | 31 | 1.2 | 0.104 | 29.696 | 26.5 | 6.1 | 2370
08-11-23 | E:C | 128 | 370 | 660 | 35 |  |  |  |  | 2.63 | 2460
15-11-23 | E:C | 89 | 206 | 433 | 16 | 0.6 | 0.075 | 15.325 | 12.6 | 4 | 3260
15-11-23 | E:C | 71.6 | 324 | 667 | 48.8 |  |  |  |  | 4
22-11-23 | E:C | 82 | 274 | 530 | 19 | 0.6 | 0.102 | 18.298 | 19.7 | 3.4 | 3080
22-11-23 | E:C | 82 | 248 | 473 | 27.6 |  |  |  |  | 3.4
22-11-23 | E:P | 99 |  | 524 | 15.5 |  |  |  |  | 3.5 | 4242
28-11-23 | E:C | 144 | 338 | 695 | 64.1 |  |  |  |  | 5.14
29-11-23 | E:P | 75 |  | 413 | 18 |  |  |  |  | 3.4 | 4657
05-12-23 | E:C | 102 | 124 | 356 | 21 | 0.7 | 0.106 | 20.194 | 19 | 3.8 | 2532
05-12-23 | E:C | 102 | 124 | 356 | 21 | 0.7 | 0.106 | 20.194 | 19 | 3.8 | 2532
13-12-23 | E:C | 152 | 230 | 428 | 21 | 1.1 | 0.079 | 19.821 | 11.9 | 3.3 | 3200
20-12-23 | E:C | 44 | 214 | 478 | 14 | 1.1 | 0.09 | 12.81 | 12.6 | 3.1 | 3150
20-12-23 | E:P | 159 |  | 327 | 71.2 |  |  |  |  | 6.3 | 2837
27-12-23 | E:C | 79 | 198 | 409 | 16 | 1.2 | 0.087 | 14.713 | 14.1 | 2.9 | 3100
03-01-24 | E:C | 151 | 196 | 409 | 21 | 0.9 | 0.089 | 20.011 | 16.4 | 9.7 | 3380
03-01-24 | E:P | 159 |  | 321 | 59.8 |  |  |  |  | 6.3 | 3455
10-01-24 | E:C | 478 | 129 | 257 | 14 | 0.5 | 0.104 | 13.396 | 12.6 | 4.2 | 3180
17-01-24 | E:C | 263.1 | 48 | 172 | 20 | 1 | 0.911 | 18.089 | 9.6 | 3.6 | 1238
24-01-24 | E:C | 61.5 | 51.5 | 172 | 33 | 0.4 | 0.04 | 32.56 | 24.3 | 3.3 | 2440
31-01-24 | E:C | 292 | 175 | 481 | 29 | 1 | 0.998 | 27.002 | 16.1 | 6.6 | 2780
07-02-24 | E:C | 78.1 | 137 | 292 | 17 | 0.6 | 0.41 | 15.99 | 9.8 | 3.3 | 2870
12-02-24 | E:C | 392.6 |  | 2696 | 48 |  |  |  |  | 9.8 | 2700
13-02-24 | E:C | 405 |  | 3543 | 47 |  |  |  |  | 16.8 | 3010
13-02-24 | E:P | 162 |  | 394 | 59.1 |  |  |  |  | 8.4 | 4815
14-02-24 | E:C | 122.2 | 186 | 407 | 27 | 0.8 | 0.49 | 25.71 | 19.1 | 4.7 | 2840
14-02-24 | E:C | 325 |  | 2580 | 45 |  |  |  |  | 12 | 2710
15-02-24 | E:C | 334 |  | 1855 | 33 |  |  |  |  | 8.4 | 2032
20-02-24 | E:C | 577 |  | 2480 | 40 |  |  |  |  | 12.2 | 3500
20-02-24 | E:C | 535 |  | 2088 | 67 |  |  |  |  | 15.9 | 3100
21-02-24 | E:C | 124 | 295 | 654 | 25 | 1.4 | 0.52 | 23.08 | 16.2 | 5.2 | 3310
21-02-24 | E:C | 575 |  | 1799 | 56 |  |  |  |  | 12.4 | 3070
22-02-24 | E:C | 859 |  | 2586 | 54 |  |  |  |  | 13.1 | 2990
28-02-24 | E:C | 82 | 76.4 | 186 | 24 | 0.3 | 0.403 | 23.297 | 18.5 | 2.8 | 2740
29-02-24 | E:C | 285 |  | 1131 | 32 |  |  |  |  | 7.1 | 2750
01-03-24 | E:C | 310 |  | 1329 | 38 |  |  |  |  | 10.6 | 2830
05-03-24 | E:P | 34 |  | 131 | 19.4 |  |  |  |  | 3.8 | 3690
06-03-24 | E:C | 151.2 | 191 | 524 | 33 | 2.5 | 0.824 | 29.676 | 28.4 | 5.5 | 2790
07-03-24 | E:C | 140 | 217 | 544 | 32 |  |  |  |  | 5.1 | 2620
08-03-24 | E:C | 160 | 145 | 346 | 23 |  |  |  |  | 4.4 | 1563
08-03-24 | E:C | 750 |  | 2310 | 60 |  |  |  |  | 16.7 | 2580
12-03-24 | E:C | 128 | 233 | 592 | 41 |  |  |  |  | 4.1 | 2700
13-03-24 | E:C | 127 | 246 | 577 | 23 | 1.2 | 0.584 | 21.216 | 16.2 | 4.7 | 2810
14-03-24 | E:C | 123 | 223 | 469 | 21 |  |  |  |  | 3.2 | 2840
15-03-24 | E:C | 200 | 325 | 755 | 29 |  |  |  |  | 3.7 | 2750
19-03-24 | E:C | 210 | 238 | 520 | 31 |  |  |  |  | 3.1 | 2650
20-03-24 | E:C | 211 | 280 | 713 | 30 | 1.4 | 0.164 | 28.436 | 24.8 | 6.3 | 2780
21-03-24 | E:C | 331 | 298 | 665 | 25 |  |  |  |  | 5.9 | 1881
22-03-24 | E:C | 170 | 317 | 723 | 28 |  |  |  |  | 5.4 | 2410
22-03-24 | E:C | 631 |  | 2029 | 56 |  |  |  |  | 15.3 | 2840
26-03-24 | E:C | 52 | 51 | 125 | 22 | 2.4 | 0.44 | 19.16 | 14.7 | 2.4 | 831
27-03-24 | E:C | 182 | 124 | 266 | 23 |  |  |  |  | 2.04 | 1997
27-03-24 | E:P | 78 |  | 160 | 12.5 |  |  |  |  | 5.2 | 951
03-04-24 | E:C | 60 | 22.8 | 55 | 13 | 2.1 | 1.185 | 9.715 | 9.4 | 1.8 | 2230
05-04-24 | E:C | 125 | 231 | 451 | 21 |  |  |  |  | 4 | 2790
05-04-24 | E:C | 47.3 | 5 | 30 | 27.2 |  |  |  |  | 2.54 | 2783
09-04-24 | E:C | 224 | 265 | 590 | 32 |  |  |  |  | 6.2 | 2500
09-04-24 | E:C | 700 |  | 1409 | 52 |  |  |  |  | 12.4 | 2610
10-04-24 | E:C | 173 |  | 484 | 25 | 0.4 | 0.116 | 24 | 11.2 | 4.2 | 2870
12-04-24 | E:C | 214 |  | 625 | 28 |  |  |  |  | 6.4 | 2860
12-04-24 | E:C | 214 |  | 625 | 28 |  |  |  |  | 6.4 | 2860
12-04-24 | E:C | 705 |  | 2078 | 47 |  |  |  |  | 15.8 | 3480
15-04-24 | E:C | 200 | 251.8 | 532 | 29 |  |  |  |  | 12.6 | 3260
16-04-24 | E:C | 200 | 247.1 | 532 | 29 |  |  |  |  | 12.6 | 3260
17-04-24 | E:C | 219 | 166 | 381 | 20 | 0.4 | 0.138 | 19.462 | 17.1 | 5.2 | 2880
18-04-24 | E:C | 222 | 201.6 | 495 | 24 |  |  |  |  | 6.3 | 2820
23-04-24 | E:C | 130 |  | 578 | 47 |  |  |  |  | 5.9 | 2750
23-04-24 | E:C | 153 | 192 | 410 | 30.8 |  |  |  |  | 3.23 | 2670
24-04-24 | E:C | 146 | 208 | 429 | 28 | 0.1 | 0.096 | 27.804 | 19.7 | 4.9 | 2800
26-04-24 | E:C | 252 | 338 | 693 | 38 |  |  |  |  | 7.6 | 2680
01-05-24 | E:C | 315 |  | 1549 | 44 |  |  |  |  | 10.3 | 2990
02-05-24 | E:C | 208.2 | 261 | 540 | 29 | 0.7 | 0.12 | 28.18 | 23 | 6 | 2360
02-05-24 | E:C | 411 |  | 1718 | 51 |  |  |  |  | 11.4 | 3040
03-05-24 | E:C | 229 | 251.3 | 553 | 31 |  |  |  |  | 6.3 | 2590
06-05-24 | E:C | 291 |  | 1106 | 42 |  |  |  |  | 9.9 | 2950
07-05-24 | E:C | 202.1 | 241.3 | 494 | 27 | 0.6 | 0.2 | 26.2 | 21 | 6 | 2450
08-05-24 | E:C | 126 | 264 | 510 | 44 |  |  |  |  | 2.58 | 2850
08-05-24 | E:C | 185.3 | 246.8 | 507 | 34 | 1 | 0.149 | 32.851 | 28.5 | 5.8 | 2680
08-05-24 | E:P | 182 |  | 196 | 12.1 |  |  |  |  | 2.03 | 2190
09-05-24 | E:C | 184 | [8 empty] | 2700
09-05-24 | E:C | 177 | 217.6 | 456 | 32 | 0.6 | 0.14 | 31.26 | 24.5 | 5 | 2800
10-05-24 | E:C | 199 | 238.8 | 479 | 35 |  |  |  |  | 4.9 | 2820
14-05-24 | E:C | 169.7 | 211 | 428 | 33 | 0.3 | 0.098 | 32.602 | 30 | 5.6 | 2590
14-05-24 | E:C | 83.6 | 132 | 274 | 41.9 |  |  |  |  | 3.52 | 2604
14-05-24 | E:C | 259 |  | 1350 | 46 |  |  |  |  | 10.3 | 2870
15-05-24 | E:C | 132.3 | 271 | 559 | 32 | 0.5 | 0.155 | 31.345 | 29.4 | 5.9 | 2620
16-05-24 | E:C | 164.3 | 280 | 592 | 37 |  |  |  |  | 6.1 | 2640
21-05-24 | E:C | 183 | 337 | 659 | 38 |  |  |  |  | 7.3 | 2710
21-05-24 | E:C | 311 |  | 1191 | 51 |  |  |  |  | 9.6 | 2830
22-05-24 | E:C | 130 | 291 | 560 | 39 | 0.3 | 0.164 | 38.536 | 30.1 | 5.7 | 2610
23-05-24 | E:C | 246 | 453 | 844 | 43 |  |  |  |  | 7.9 | 2850
24-05-24 | E:C | 208 | 379 | 731 | 45 |  |  |  |  | 8.2 | 2650
28-05-24 | E:C | 159 | 286 | 556 | 31 | 0.8 | 0.174 | 30.026 | 29.4 | 6.6 | 2740
28-05-24 | E:C | 324 |  | 2010 | 61 |  |  |  |  | 10.9 | 3080
29-05-24 | E:C | 151 | 279 | 547 | 30 |  |  |  |  | 6.8 | 2730
29-05-24 | E:C | 93.3 | 110 | 257 | 47.2 |  |  |  |  | 4.11 | 2458
29-05-24 | E:P | 114 |  | 258 | 21.4 |  |  |  |  | 1.77 | 3720
03-06-24 | E:C | 319 |  | 1597 | 58 |  |  |  |  | 11.7 | 3000
04-06-24 | E:C | 179 | 342 | 666 | 31 |  |  |  |  | 6.5 | 2660
04-06-24 | E:C | 453 |  | 1676 | 60 |  |  |  |  | 11.9 | 2890
05-06-24 | E:C | 158.5 | 240 | 473 | 30 | 1 | 0.129 | 28.871 | 28.8 | 4.9 | 2520
06-06-24 | E:C | 282 | 442 | 876 | 34 |  |  |  |  | 5.5 | 2800
06-06-24 | E:C | 942 |  | 1693 | 55 |  |  |  |  | 12 | 2650
07-06-24 | E:C | 310 | 370 | 747 | 33 |  |  |  |  | 5.4 | 2194
10-06-24 | E:C | 292 |  | 1215 | 49 |  |  |  |  | 8.5 | 2780
11-06-24 | E:C | 166 | 181 | 368 | 29 |  |  |  |  | 5.5 | 2470
11-06-24 | E:C | 334 |  | 1408 | 51 |  |  |  |  | 9.3 | 2790
11-06-24 | E:P | 53 |  | 205 | 48.7 |  |  |  |  | 2.73 | 2140
12-06-24 | E:C | 115.7 | 139.9 | 289 | 29 | 0.5 | 0.096 | 28.404 | 20.9 | 4.2 | 2450
12-06-24 | E:C | 93 | 126 | 264 | 27.8 |  |  |  |  | 2.26 | 2646
12-06-24 | E:C | 402 |  | 6291 | 52 |  |  |  |  | 26.1 | 2510
13-06-24 | E:C | 181.3 | 502 | 994 | 31 |  |  |  |  | 9.9 | 2480
17-06-24 | E:C | 30.1 | 97.5 | 199 | 35 | 0.8 | 0.083 | 34.117 | 33.3 | 4.5 | 2790
18-06-24 | E:C | 351 |  | 1439 | 51 |  |  |  |  | 10.4 | 3090
20-06-24 | E:P | 182 |  | 225 | 42.2 |  |  |  |  | 3.12 | 2720
26-06-24 | E:C | 158.2005 | 220 | 459 | 38 | 1 | 0.091 | 36.909 | 33.2 | 5.8 | 2580
26-06-24 | E:C | 556 |  | 2004 | 73 |  |  |  |  | 11.8 | 3370
27-06-24 | E:C | 173.4 | 211 | 471 | 44 |  |  |  |  | 5.9 | 2700
27-06-24 | E:C | 379 |  | 1441 | 54 |  |  |  |  | 11.9 | 2940
28-06-24 | E:C | 71.1 | 45.2 | 97 | 29 |  |  |  |  | 4.4 | 2450
28-06-24 | E:C
02-07-24 | E:C | 471 |  | 2134 | 59 |  |  |  |  | 13.8 | 3240
03-07-24 | E:C | 143.7 | 225 | 512 | 31 | 1.8 | 0.26 | 28.94 | 29.1 | 6.1 | 2590
04-07-24 | E:C | 132.1 | 208 | 391 | 28 |  |  |  |  | 5.8 | 2480
04-07-24 | E:C | 299 |  | 1177 | 52 |  |  |  |  | 10.6 | 2990
04-07-24 | E:P | 192 |  | 312 | 39.8 |  |  |  |  | 5.9 | 2470
05-07-24 | E:C | 168.5 | 253 | 495 | 33 |  |  |  |  | 5.9 | 2660
08-07-24 | E:C | 462 |  | 2080 | 64 |  |  |  |  | 10.7 | 3550
09-07-24 | E:C | 156 | 196 | 385 | 32 |  |  |  |  | 5.6 | 2560
10-07-24 | E:C | 182 | 179 | 363 | 30 | 0.7 | 0.064 | 29.236 | 29.2 | 5.6 | 2530
10-07-24 | E:C | 962 |  | 4158 | 97 |  |  |  |  | 26 | 5110
11-07-24 | E:C | 202.6 | 340 | 677 | 34 |  |  |  |  | 7.3 | 2560
12-07-24 | E:C | 194 | 291 | 600 | 32 |  |  |  |  | 5.9 | 2570
15-07-24 | E:C | 802 |  | 2937 | 78 |  |  |  |  | 14.6 | 3600
16-07-24 | E:C | 151.3 | 288 | 590 | 30 | 0.7 | 0.131 | 29.169 | 29.1 | 8.3 | 2580
17-07-24 | E:C | 134.4 | 223 | 424 | 34 |  |  |  |  | 7.7 | 2580
18-07-24 | E:C | 477 |  | 1825 | 61 |  |  |  |  | 12.2 | 3150
19-07-24 | E:C | 128.1 | 231 | 410 | 29 |  |  |  |  | 6.8 | 2550
22-07-24 | E:C | 993 |  | 2837 | 55 |  |  |  |  | 27.4 | 2570
23-07-24 | E:C | 158 | 159 | 298 | 29 |  |  |  |  | 5.1 | 2370
24-07-24 | E:C | 151.3 | 302 | 590 | 3 | 0.7 | 0.131 | 2.169 | 29.1 | 8.3 | 2580
25-07-24 | E:C | 459 |  | 1482 | 50 |  |  |  |  | 12.2 | 2960
26-07-24 | E:C | 166.3 | 312 | 631 | 39 |  |  |  |  | 6.2 | 2470
29-07-24 | E:C | 397 |  | 1329 | 44 |  |  |  |  | 9.3 | 2620
30-07-24 | E:C | 422 |  | 1437 | 47 |  |  |  |  | 10.1 | 2780
31-07-24 | E:C | 135.7 | 306 | 635 | 32 | 0.4 | 0.045 | 31.555 | 31.3 | 6.5 | 2460
01-08-24 | E:P | 83 |  | 165 | 19.1 |  |  |  |  | 2.01 | 2700
02-08-24 | E:C | 165.7 | 351 | 671 | 39 |  |  |  |  | 6.6 | 2910
05-08-24 | E:C | 414 |  | 1412 | 59 |  |  |  |  | 11.3 | 3060
06-08-24 | E:C | 190.1 | 339 | 651 | 40 |  |  |  |  | 7.8 | 2850
07-08-24 | E:C | 490 | 422 | 819 | 56 | 5.7 | 0.415 | 49.885 | 47.7 | 11.5 | 2800
07-08-24 | E:C | 1480 |  | 1912 | 66 |  |  |  |  | 17.6 | 3110
08-08-24 | E:C | 448 | 419 | 810 | 52 |  |  |  |  | 11.6 | 2770
08-08-24 | E:C | 50.7 | 98 | 192 | 35.7 |  |  |  |  | 3.94 | 2393
12-08-24 | E:C | 99.7 | 177 | 341 | 37 | 0.5 | 0.44 | 36.06 | 35.8 | 4.7 | 2420
12-08-24 | E:P | 1030 |  | 1293 | 49 |  |  |  |  | 15.5 | 2870
13-08-24 | E:C | 153.8 | 286 | 475 | 41 |  |  |  |  | 4.9 | 2570
20-08-24 | E:C | 66.9 | 276 | 511 | 39 | 1.2 | 0.462 | 37.338 | 33.9 | 5.9 | 2360
21-08-24 | E:C | 114.7 | 314 | 604 | 44 |  |  |  |  | 6.3 | 2750
21-08-24 | E:P | 388 |  | 590 | 60 |  |  |  |  | 2.55 | 2240
22-08-24 | E:C | 481 |  | 1245 | 32 |  |  |  |  | 9.2 | 2620
27-08-24 | E:C | 158.4 | 248 | 502 | 30 | 0.1 | 0.047 | 29.853 | 29.5 | 4.1 | 2360
27-08-24 | E:C | 401.3 | 427 | 861 | 37 |  |  |  |  | 7.5 | 2999
27-08-24 | E:C | 42.7 | 228 | 475 | 34.5 |  |  |  |  | 3.56 | 2254
28-08-24 | E:C | 298.7 | 599 | 1182 | 49 |  |  |  |  | 7.1 | 2250
29-08-24 | E:C | 686.8 |  | 1273 | 43 |  |  |  |  | 9.6 | 2940
30-08-24 | E:C | 283.1 | 460 | 882 | 41 |  |  |  |  | 5.2 | 2470
03-09-24 | E:C | 588 |  | 4610 | 68 |  |  |  |  | 17.8 | 2900
04-09-24 | E:C | 157.5 | 896 | 1795 | 30 | 2.9 | 0.096 | 27.004 | 26.6 | 7.2 | 2760
04-09-24 | E:C | 424 |  | 3224 | 49 |  |  |  |  | 12.7 | 2690
04-09-24 | E:P | 354 |  | 1430 | 44.3 |  |  |  |  | 3.47 | 2240
06-09-24 | E:C | 233.3 | 955 | 1862 | 32 |  |  |  |  | 8 | 2860
07-09-24 | E:C | 249 | 288 | 548 | 31 |  |  |  |  | 6.9 | 2720
09-09-24 | E:C | 288 |  | 2244 | 42 |  |  |  |  | 9.9 | 2520
10-09-24 | E:C | 182 | 505 | 997 | 35 | 2.1 | 0.175 | 32.725 | 32.1 | 6.2 | 2600
11-09-24 | E:C | 179 | 502 | 992 | 32 |  |  |  |  | 6 | 2680
12-09-24 | E:C | 304 | 523 | 1027 | 38 |  |  |  |  | 6.5 | 2650
12-09-24 | E:C | 186 | 450 | 924 | 16.1 |  |  |  |  | 2.77 | 2818
13-09-24 | E:C | 295 | 551 | 1085 | 35 |  |  |  |  | 6.3 | 2580
14-09-24 | E:C | 202 | 478 | 993 | 30 |  |  |  |  | 6.1 | 2530
17-09-24 | E:C | 200 | 755 | 1658 | 31 | 1.4 | 0.235 | 29.365 | 27.5 | 7.6 | 2550
18-09-24 | E:C | 243 | 689 | 1510 | 32 |  |  |  |  | 6.4 | 2640
19-09-24 | E:C | 376 | 569 | 1240 | 29 |  |  |  |  | 6 | 2115
20-09-24 | E:C | 244 | 515 | 1129 | 21 | 2.8 | 0.392 | 17.808 | 14.9 | 5.9 | 1888
20-09-24 | E:P | 212 |  | 1510 | 16.1 |  |  |  |  | 4.51 | 2380
23-09-24 | E:C | 278 |  | 2215 | 33 |  |  |  |  | 10.2 | 2600
24-09-24 | E:C | 132 | 620 | 1355 | 26 | 1 | 0.34 | 24.66 | 1.85 | 5.1 | 2440
25-09-24 | E:C | 274 | 999 | 2206 | 38 |  |  |  |  | 8.4 | 2680
26-09-24 | E:C | 399 | 1160 | 2737 | 32 |  |  |  |  | 11.4 | 2680
27-09-24 | E:C | 409 | 1199 | 2631 | 30 |  |  |  | 26.1 | 12.3 | 2620
27-09-24 | E:C | 909 | 2150 | 4641 | 45 |  |  |  |  | 24.4 | 2980
28-09-24 | E:C | 590 | 1761 | 3815 | 65 |  |  |  |  | 14.6 | 2640
30-09-24 | E:C | 517 |  | 3174 | 44 |  |  |  |  | 13.3 | 3200
01-10-24 | E:C | 399 |  | 2140 | 35 |  |  |  |  | 12.9 | 2580
02-10-24 | E:C | 379.5 | 899 | 1977 | 33 | 3.5 | 0.171 | 29.329 | 27.6 | 8.1 | 2670
03-10-24 | E:C | 413.1 | 930 | 2045 | 38 |  |  |  |  | 11.3 | 2710
03-10-24 | E:P | 386 |  | 1010 | 27.3 |  |  |  |  | 2.61 | 3570
04-10-24 | E:C | 422 | 746 | 1636 | 35 |  |  |  |  | 10.6 | 2780
05-10-24 | E:C | 400 | 635 | 1371 | 64 |  |  |  |  | 8.5 | 2720
07-10-24 | E:C | 356 | 423 | 975 | 32 |  |  |  | 29 | 6.5 | 2642
08-10-24 | E:C | 419 | 687 | 1490 | 51 |  |  |  |  | 2.8 | 2022
09-10-24 | E:C | 135 | 364 | 791 | 23 | 1.2 | 0.104 | 21.696 | 21.2 | 4 | 2330
10-10-24 | E:C | 199 | 415 | 902 | 50 |  |  |  |  | 6.3 | 2420
10-10-24 | E:C | 320 |  | 1590 | 55 |  |  |  |  | 11.9 | 2550
11-10-24 | E:C | 209 | 430 | 930 | 49 |  |  |  |  | 6.8 | 2490
14-10-24 | E:P | 267 | 251 | 540 | [5 empty] | 6 | 2260
16-10-24 | E:C | 171 | 351 | 760 | 42 |  |  |  |  | 5.1 | 2330
16-10-24 | E:C | 540 |  | 3001 | 56 |  |  |  |  | 12.3 | 2740
17-10-24 | E:C | 237 | 452 | 980 | 29 | 2 | 0.0224 | 26.9776 | 22.7 | 6.6 | 2420
18-10-24 | E:C | 251 | 453 | 987 | 38 |  |  |  |  | 6.2 | 1855
22-10-24 | E:C | 285 |  | 1477 | 42 |  |  |  |  | 10.7 | 2930
23-10-24 | E:C | 209 | 438 | 951 | 36 |  |  |  |  | 6 | 2700
24-10-24 | E:C | 148 | 352 | 768 | 31 | 1.1 | 0.097 | 29.803 | 27.7 | 6.2 | 2690
24-10-24 | E:C | 311 |  | 1434 | 43 |  |  |  |  | 10.2 | 2750
25-10-24 | E:C | 191.5 | 455 | 991 | 37 |  |  |  |  | 5.9 | 2630
28-10-24 | E:C | 51.7 | 175 | 377 | 15 | 0.1 | 0.061 | 14.839 | 6.4 | 3.9 | 2400
29-10-24 | E:C | 155.2 | 310 | 667 | 32 |  |  |  |  | 5.5 | 2180
29-10-24 | E:C | 383 |  | 1484 | 42 |  |  |  |  | 11.8 | 2760
30-10-24 | E:C | 220 | 389 | 848 | 34 | 0.9 | 0.066 | 33.034 | 28 | 5.3 | 1894
04-11-24 | E:C | 304 |  | 1551 | 39 |  |  |  |  | 11.4 | 2860
05-11-24 | E:C | 175 | 349 | 760 | 29 |  |  |  |  | 5.6 | 2620
06-11-24 | E:C | 185.5 | 394 | 859 | 30 | 0.8 | 0.045 | 29.155 | 19.6 | 6.7 | 3190
11-11-24 | E:C | 87.7 | 455 | 995 | 25 | 0.7 | 0.064 | 24.236 | 13.3 | 6.2 | 2600
14-11-24 | E:C | 55 | 19.5 | 650 | 20 | 0.2 | 0.032 | 19.768 | 12 | 5 | 2110
18-11-24 | E:C | 108 | 188 | 404 | 30 | 0.1 | 0.097 | 29.803 | 26.9 | 4.2 | 2710
18-11-24 | E:C | 363 |  | 1435 | 49 |  |  |  |  | 11.7 | 2660
19-11-24 | E:C | 147 | 291 | 625 | 35 |  |  |  |  | 6.9 | 2460
19-11-24 | E:C | 204 | 329 | 750 | 35.8 |  |  |  |  | 3.15 | 2340
19-11-24 | E:P | 106 |  | 580 | 56 |  |  |  |  | 4.12 | 2090
20-11-24 | E:C | 162 | 340 | 737 | 31 | 0.1 | 0.053 | 30.847 | 21.3 | 6.2 | 2530
20-11-24 | E:C | 521 |  | 2278 | 42 |  |  |  |  | 15.3 | 3250
21-11-24 | E:C | 146.3 | 366 | 795 | 36 |  |  |  |  | 6.5 | 2530
22-11-24 | E:C | 231 | 401 | 877 | 38 |  |  |  |  | 6.3 | 2460
26-11-24 | E:C | 550 |  | 1410 | 37 |  |  |  |  | 10.3 | 2460
27-11-24 | E:C | 174 |  | 770 | 30 |  |  |  |  | 6.8 | 2310
27-11-24 | E:P | 92 |  | 356 | 46.7 |  |  |  |  | 3.1 | 2010
28-11-24 | E:C | 145 | 350 | 705 | 31 | 1.5 | 0.325 | 29.175 | 25.4 | 5.8 | 2360
28-11-24 | E:P | 466 |  | 1509 | 70 |  |  |  |  | 11.1 | 2610
29-11-24 | E:C | 169 | 341 | 740 | 32 |  |  |  |  | 6.7 | 2350
02-12-24 | E:C | 222 | 399 | 841 | 18 | 1 | 0.154 | 16.846 | 13.3 | 4.9 | 2260
02-12-24 | E:C | 487 |  | 1815 | 70 |  |  |  |  | 12.58 | 3000
03-12-24 | E:C | 216 | 408 | 886 | 40 |  |  |  |  | 7.2 | 2410
04-12-24 | E:C | 96.6 | 372 | 800 | 32 |  |  |  |  | 6.3 | 2270
04-12-24 | E:C | 424 |  | 1311 | 43 |  |  |  |  | 11.5 | 2810
05-12-24 | E:C | 112 | 355 | 762 | 33 |  |  |  |  | 6.2 | 2300
05-12-24 | E:C | 350 |  | 1701 | 37 |  |  |  |  | 9.8 | 2850
06-12-24 | E:C | 351 | 362 | 812 | 31 |  |  |  |  | 7.2 | 2740
06-12-24 | E:C | 369 |  | 1686 | 38 |  |  |  |  | 10.2 | 2560
07-12-24 | E:C | 356 | 460 | 892 | 35 |  |  |  |  | 9.1 | 2610
10-12-24 | E:C | 100.2 | 230 | 614 | 29 | 0.3 | 0.1 | 28.6 | 25.3 | 5.8 | 3020
10-12-24 | E:C | 551 |  | 2714 | 59 |  |  |  |  | 36 | 2750
11-12-24 | E:C | 310 | 281 | 599 | 37 |  |  |  |  | 6.6 | 2270
11-12-24 | E:C | 366 |  | 1812 | 33 |  |  |  |  | 10.6 | 2550
12-12-24 | E:C | 160 | 371 | 810 | 25 |  |  |  |  | 5.7 | 2450
15-12-24 | E:C | 768 |  | 2412 | 144 |  |  |  |  | 11.1 | 2590
16-12-24 | E:C | 93.3 | 339 | 734 | 32 | 1.5 | 0.16 | 30.34 | 28.7 | 5.8 | 2350
16-12-24 | E:P | 104 |  | 490 | 66 |  |  |  |  | 3.77 | 1840
17-12-24 | E:C | 275 | 448 | 975 | 35 |  |  |  |  | 6.1 | 2410
17-12-24 | E:C | 491 |  | 2480 | 59 |  |  |  |  | 12.2 | 2890
18-12-24 | E:C | 202 | 418 | 912 | 32 |  |  |  |  | 6 | 2480
19-12-24 | E:C | 204 | 404 | 886 | 32 |  |  |  |  | 7.9 | 2360
20-12-24 | E:C | 200 | 366 | 789 | 30 |  |  |  |  | 6.6 | 2350
23-12-24 | E:P | 28.4 |  | 252 | 61 |  |  |  |  | 4.18 | 1920
26-12-24 | E:C | 120 | 259 | 531 | 35 | 0.4 | 0.123 | 34.477 | 34.1 | 5.5 | 2230
02-01-25 | E:C | 88.3 | 208 | 449 | 22 | 0.6 | 0.121 | 21.279 | 21.2 | 3.9 | 2980
08-01-25 | E:C | 169.3 | 196 | 424 | 35 | 0.3 | 0.701 | 33.999 | 32.4 | 4.1 | 2222
09-01-25 | E:C | 448 |  | 1945 | 61 |  |  |  |  | 12.1 | 2780
10-01-25 | E:C | 301 | 447 | 972 | 39 |  |  |  |  | 5.9 | 2410
14-01-25 | E:C | 163 | 241 | 515 | 32 | 0.3 | 0.125 | 31.575 | 29.7 | 6.2 | 2000
21-01-25 | E:P | 138 |  | 178 | 15.3 |  |  |  |  | 1.49 | 360
22-01-25 | E:C | 129 | 211 | 457 | 26 | 0.7 | 0.128 | 25.172 | 25 | 4.6 | 2140
23-01-25 | E:C | 201 | 192 | 400 | 30 |  |  |  |  | 5.5 | 1828
24-01-25 | E:C | 144 | 291 | 624 | 28 |  |  |  |  | 5.2 | 2360
29-01-25 | E:C | 86.2 | 220 | 475 | 21 | 0.7 | 0.114 | 20.186 | 18 | 3.6 | 2142
30-01-25 | E:C | 511 |  | 2032 | 44 |  |  |  |  | 16 | 2450
31-01-25 | E:C | 94.1 | 202 | 439 | 26 |  |  |  |  | 5 | 1727
04-02-25 | E:C | 370 |  | 1399 | 46 |  |  |  |  | 10.4 | 2550
05-02-25 | E:C | 201 | 196 | 404 | 29 |  |  |  |  | 6 | 2500
06-02-25 | E:C | 233 | 366 | 793 | 33 | 1.1 | 0.208 | 31.692 | 30 | 7.3 | 2420
06-02-25 | E:P | 72 |  | 285 | 33.7 |  |  |  |  | 2.57 | 2100
10-02-25 | E:C | 990 |  | 3112 | 67 |  |  |  |  | 19.3 | 2270
11-02-25 | E:C | 319 | 377 | 814 | 39 |  |  |  |  | 6.1 | 2500
12-02-25 | E:C | 371 | 418 | 900 | 37 | 1.3 | 0.201 | 35.499 | 29.7 | 7.3 | 1979
12-02-25 | E:C | 325 |  | 1804 | 46 |  |  |  |  | 10.1 | 2620
13-02-25 | E:C | 277 | 287 | 611 | 30 |  |  |  |  | 5.5 | 2320
14-02-25 | E:C | 321 | 333 | 711 | 34 |  |  |  |  | 6.6 | 2400
17-02-25 | E:C | 525 |  | 2864 | 64 |  |  |  |  | 12 | 3170
18-02-25 | E:C | 308 | 447 | 968 | 35 | 1.5 | 0.091 | 33.409 | 33 | 8.7 | 2630
18-02-25 | E:P | 40 |  | 265 | 22.7 |  |  |  |  | 1.76 | 2230
19-02-25 | E:C | 277 | 414 | 883 | 32 |  |  |  |  | 7.78 | 2470
19-02-25 | E:C | 401 |  | 1390 | 55 |  |  |  |  | 10.6 | 2610
20-02-25 | E:C | 166 | 299 | 633 | 31 |  |  |  |  | 6.7 | 2540
21-02-25 | E:C | 159 | 328 | 701 | 30 |  |  |  |  | 6.6 | 2510
24-02-25 | E:C | 302 | 307 | 655 | 30 | 4.1 | 0.14 | 25.76 | 25 | 8 | 3290
24-02-25 | E:C | 617 |  | 2771 | 94 |  |  |  |  | 26 | 3300
25-02-25 | E:C | 220 | 388 | 608 | 29 |  |  |  |  | 7.4 | 2580
25-02-25 | E:C | 408 |  | 2022 | 55 |  |  |  |  | 11.9 | 2820
26-02-25 | E:C | 207 | 398 | 810 | 28 |  |  |  |  | 6.8 | 2700
27-02-25 | E:C | 266.5 | 451 | 968 | 37 | 5.8 | 0.122 | 31.078 | 30.1 | 8.2 | 2470
03-03-25 | E:C | 69.9 | 56 | 199 | 15 | 1.2 | 0.135 | 13.665 | 13 | 2.3 | 2380
04-03-25 | E:C | 270 | 356 | 710 | 33 |  |  |  |  | 6.6 | 2810
04-03-25 | E:P | 70 |  | 194 | 27.6 |  |  |  |  | 1.2 | 2140
05-03-25 | E:C | 128 | 95 | 202 | 29 | 2.2 | 0.1 | 26.7 | 26.2 | 4.2 | 2460
05-03-25 | E:C | 313 |  | 1995 | 59 |  |  |  |  | 10.9 | 2800
06-03-25 | E:C | 181.6 | 256 | 684 | 28 | 1 | 0.111 | 26.889 | 25.1 | 5.8 | 2370
10-03-25 | E:C | 8.16 | 8.1 | 16 | 1 |  |  |  |  | 2.3 | 2356
12-03-25 | E:C | 16 | 16 | 56 | 3 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1786
13-03-25 | E:C | 77.7 | 96 | 205 | 15 | 0.1 | 0.46 | 14.44 | 12.1 | 4 | 2300
14-03-25 | E:C | 86.2 | 195 | 402 | 21 | 1.5 | 0.1 | 19.4 | 17.6 | 7.07 | 2410
17-03-25 | E:C | 241 | 52 | 117 | 11 | 1.2 | 0.23 | 9.57 | 9 | 3.5 | 1556
18-03-25 | E:P | 170 |  | 138 | 14.9 |  |  |  |  | 1.18 | 545
20-03-25 | E:C | 141.18 |  | 446 | 18 | 0.98 | 0.2 | 16.82 | 15 | 3.6 | 2610
24-03-25 | E:C | 43.37 | 103.5 | 222 | 15 |  |  |  | 9.6 | 3.1 | 1696
25-03-25 | E:C | 615 |  | 1971 | 53 |  |  |  |  | 10.6 | 3170
28-03-25 | E:C | 154 | 202.8 | 460 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 2503
28-03-25 | E:C | 361 |  | 1379 | 50 |  |  |  |  | 10.2 | 2850
01-04-25 | E:C | 112.5 |  | 405 | 16 | 0.1 | 1.52 | 14.38 | 14.2 | 4.3 | 2670
01-04-25 | E:C | 708.7 |  | 3582 | 25 |  |  |  |  | 10.2 | 1929
01-04-25 | E:P | 40 |  | 261 | 16.4 |  |  |  |  | 1.16 | 2710
03-04-25 | E:C | 3670 |  | 22000 | 30.02 |  |  |  |  | 13.5 | 1703
04-04-25 | E:C | 4652 |  | 25000 | 49 |  |  |  |  | 18.6 | 1856
07-04-25 | E:C | 96.7 | 119.6 | 275 | 19 | 0.8 | 1.2 | 17 | 16.7 | 3.3 | 2560
09-04-25 | E:C | 340 |  | 1262 | 53.4 |  |  |  |  | 8.4 | 3000
10-04-25 | E:C | 102 | 203 | 470 | 22 |  |  |  |  | 4.1 | 2810
10-04-25 | E:C | 700 |  | 2106 | 60 |  |  |  |  | 13.7 | 3110
14-04-25 | E:C | 89.6 | 102.1 | 240 | 29 | 0.4 | 0.1 | 28.5 | 28.3 | 3.3 | 2270
16-04-25 | E:P | 30.4 |  | 182 | 15.2 |  |  |  |  | 1.16 | 2200
21-04-25 | E:C | 250 | 161.8 | 372 | 23 | 0.4 | 0.224 | 22.376 | 19.6 | 4.1 | 2480
23-04-25 | E:C | 172.3 | 300.8 | 686 | 28 | 1.5 | 0.2 | 26.3 | 26.3 | 5.1 | 2790
24-04-25 | E:C | 184 | 365.2 | 828 | 31 | 0.6 | 0.2 | 30.2 | 30.1 | 6.2 | 2862
24-04-25 | E:C | 127 | 280 | 578 | 31.8 |  |  |  |  | 2.56 | 2716
25-04-25 | E:P | 66 |  | 150 | 14.6 |  |  |  |  | 1.64 | 2390
28-04-25 | E:C | 234 | 352.1 | 792 | 31 | 3.5 | 0.1 | 27.4 | 26.9 | 4.8 | 2310
05-05-25 | E:C | 437 | 36.2 | 90 | 35 | 0.1 | 0.2 | 34.7 | 34.7 | 4.1 | 2540
06-05-25 | E:C | 246 | 254 | 847 | 30 |  |  |  |  | 6.2 | 2540
07-05-25 | E:C | 524 |  | 1658 | 52.2 |  |  |  |  | 12.4 | 2760
12-05-25 | E:C | 280.6 | 129.5 | 301 | 52 | 1.6 | 0.2 | 50.2 | 49.7 | 7.4 | 2530
12-05-25 | E:C | 74 | 118 | 265 | 44 |  |  |  |  | 3.45 | 3090
12-05-25 | E:C | 448.15 |  | 1240 | 59 |  |  |  |  | 8.2 | 2670
14-05-25 | E:C | 795.45 |  | 2705 | 56 |  |  |  |  | 12.3 | 2520
15-05-25 | E:C | 297.3 | 274.6 | 632 | 42 |  |  |  |  | 6.3 | 2524
19-05-25 | E:C | 100 | 52.1 | 125 | 25.9 | 0.1 | 0.42 | 25.38 | 25.3 | 2.5 | 2483
20-05-25 | E:P | 53 |  | 116 | 14.8 |  |  |  |  | 1.32 | 2430
21-05-25 | E:C | 384.2 | 415.8 | 942 | 50 |  |  |  |  | 6.8 | 2530
26-05-25 | E:C | 218 | 159.8 | 357 | 39 | 1.6 | 0.93 | 36.47 | 36.3 | 4.5 | 2970
27-05-25 | E:C | 455 | 286.2 | 654 | 46 |  |  |  |  | 7.9 | 2564
28-05-25 | E:C | 426 | 453.6 | 1025 | 48 |  |  |  |  | 9.2 | 2659
30-05-25 | E:P | 72 |  | 146 | 16.4 |  |  |  |  | 0.59 | 2720
03-06-25 | E:C | 302 | 109.6 | 247 | 38 | 16.8 | 0.234 | 20.966 | 20.3 | 4.9 | 2930
03-06-25 | E:C | 556.5 |  | 1532 | 49 |  |  |  |  | 10.1 | 2510
04-06-25 | E:C | 289 | 158.2 | 356 | 45 |  |  |  |  | 8.1 | 2658
04-06-25 | E:C | 509 |  | 2022 | 52 |  |  |  |  | 12.3 | 2670
09-06-25 | E:C | 193 | 209.6 | 472 | 43 | 0.9 | 0.6 | 41.5 | 41.2 | 6 | 2462
12-06-25 | E:C | 608 |  | 1419 | 64 |  |  |  |  | 9.8 | 2527
16-06-25 | E:C | 264 | 329.2 | 731 | 18 | 1.6 | 0.01 | 16.39 | 16.4 | 8.4 | 2640
17-06-25 | E:C | 522 |  | 1697 | 72 |  |  |  |  | 12 | 3020
18-06-25 | E:P | 71 |  | 143 | 20.7 |  |  |  |  | 2.03 | 2830
23-06-25 | E:C | 363 |  | 635 | 23 | 1.3 | 0.42 | 21.28 | 20.2 | 7.6 | 2640
23-06-25 | E:C | 536 |  | 546 | 74 |  |  |  |  | 16 | 2850
26-06-25 | E:C | 572 |  | 1763 | 56 |  |  |  |  | 11 | 2460
01-07-25 | E:P | 124 |  | 257 | 26.5 |  |  |  |  | 2.35 | 2280
02-07-25 | E:C | 489 | 426.5 | 860 | 49 |  |  |  |  | 9.5 | 2450
03-07-25 | E:C | 320 | 286.3 | 650 | 50 |  |  |  |  | 7.6 | 2260
07-07-25 | E:C | 150 | 178.6 | 412 | 31 | 0.9 | 0.2 | 29.9 | 29.6 | 5.5 | 2970
08-07-25 | E:C | 230 | 286.4 | 658 | 36 |  |  |  |  | 5.4 | 2560
09-07-25 | E:C | 356 | 259.7 | 589 | 42 |  |  |  |  | 6.1 | 2658
10-07-25 | E:C | 256 | 322.2 | 720 | 39 |  |  |  |  | 7.2 | 2410
10-07-25 | E:C | 325 |  | 1641 | 52 |  |  |  |  | 10.2 | 2920
14-07-25 | E:C | 252 | 351 | 830 | 46 | 1.2 | 0.4 | 44.4 | 43.9 | 7 | 2720
15-07-25 | E:C | 320 | 351 | 865 | 48 |  |  |  |  | 6.2 | 2056
16-07-25 | E:C | 410 | 324 | 769 | 50 |  |  |  |  | 8.2 | 2530
16-07-25 | E:C | 620 |  | 1823 | 62 |  |  |  |  | 12 | 2620
17-07-25 | E:C | 325 | 364 | 895 | 46 |  |  |  |  | 6.9 | 2480
21-07-25 | E:C | 282.5 | 325.1 | 731 | 43 | 0.8 | 0.2 | 42 | 41.6 | 7 | 2620
23-07-25 | E:C | 105 | 376.2 | 850 | 42 |  |  |  |  | 8.3 | 2450
23-07-25 | E:C | 220 |  | 2207 | 48 |  |  |  |  | 12.8 | 2690
24-07-25 | E:C | 350 | 426.1 | 950 | 50 |  |  |  |  | 9.1 | 2640
24-07-25 | E:C | 628 |  | 3555 | 63 |  |  |  |  | 13.5 | 2930
28-07-25 | E:C | 203 | 194 | 436 | 28 | 2 | 0.4 | 25.6 | 26.1 | 8 | 2610
30-07-25 | E:C | 320 |  | 1125 | 45 |  |  |  |  | 9.2 | 2460
10-09-25 | E:C | 491 |  | 1532 | 47 |  |  |  |  | 9.4 | 2630
04-08-25 | E:C | 191.2 | 145.2 | 336 | 50 | 1.5 | 0.4 | 48.1 | 47.8 | 5.5 | 3040
05-08-25 | E:C | 410 | 384.7 | 865 | 45 |  |  |  |  | 6.8 | 3052
06-08-25 | E:P | 100 |  | 214 | 21.8 |  |  |  |  | 1.86 | 3210
06-08-25 | E:C | 480 |  | 1308 | 42 |  |  |  |  | 9.1 | 3000
06-08-25 | E:C | 350 | 330.1 | 740 | 36 |  |  |  |  | 5.9 | 2958
07-08-25 | E:C | 580 |  | 1606 | 84 |  |  |  |  | 12.1 | 2840
07-08-25 | E:C | 415 | 241.1 | 540 | 50 |  |  |  |  | 8.9 | 2870
11-08-25 | E:C | 390.2 | 206.8 | 470 | 39 | 1.8 | 0.8 | 36.4 | 36.1 | 6.2 | 2850
18-08-25 | E:C | 237.2 | 220 | 525 | 34 | 0.9 | 0.23 | 32.87 | 32.8 | 3.6 | 2410
25-08-25 | E:C | 437.2 | 315.2 | 726 | 43 | 1.6 | 0.1 | 41.3 | 41.2 | 4.9 | 2460
26-08-25 | E:C | 1200 |  | 1254 | 76 |  |  |  |  | 11.2 | 3560
29-08-25 | E:P | 82 |  | 350 | 27.5 |  |  |  |  | 2.37 | 2460
01-09-25 | E:C | 428.2 | 354.1 | 800 | 34 | 2.4 | 0.224 | 31.376 | 30.6 | 5.5 | 2650
02-09-25 | E:C | 1361 |  | 2507 | 47 |  |  |  |  | 13.6 | 3200
03-09-25 | E:C | 1360 |  | 2066 | 52 |  |  |  |  | 10.8 | 3120
04-09-25 | E:C | 913 |  | 3939 | 46 |  |  |  |  | 33.3 | 3030
05-09-25 | E:C | 523 |  | 1103 | 46.3 |  |  |  |  | 11.3 | 3102
06-09-25 | E:C | 1256 |  | 2656 | 49.3 |  |  |  |  | 13.6 | 3610
08-09-25 | E:C | 903 |  | 2767 | 50 |  |  |  |  | 10.2 | 3480
09-09-25 | E:C | 1036 |  | 2858 | 47 |  |  |  |  | 12.3 | 3240
10-09-25 | E:C | 427 | 405 | 940 | 39 | 1.7 | 0.92 | 36.38 | 36.1 | 6 | 2740
11-09-25 | E:C | 625 |  | 2210 | 48 |  |  |  |  | 10.2 | 3020
12-09-25 | E:P | 216 |  | 890 | 72 |  |  |  |  | 5.1 | 2300
15-09-25 | E:C | 1816 | 985 | 2153 | 92.3 |  |  |  |  | 21.5 | 2430
16-09-25 | E:C | 470 |  | 1500 | 51 |  |  |  |  | 12.3 | 2680
17-09-25 | E:C | 1200 |  | 3795 | 54 |  |  |  |  | 21.6 | 2810
19-09-25 | E:C | 740 |  | 1934 | 52 |  |  |  |  | 12.3 | 2320
22-09-25 | E:C | 646 |  | 2529 | 45 |  |  |  |  | 16.1 | 2710
23-09-25 | E:C | 786 |  | 3274 | 56 |  |  |  |  | 14.6 | 2510
24-09-25 | E:C | 642 | 1562 | 4586 | 35 | 2.4 | 0.32 | 32.28 | 31.6 | 17.3 | 3070
25-09-25 | E:C | 640 |  | 2840 | 51 |  |  |  |  | 12.6 | 2030
26-09-25 | E:C | 650 |  | 1950 | 46 |  |  |  |  | 13.1 | 2780
28-09-25 | E:C | 785 |  | 2407 | 53 |  |  |  |  | 10.4 | 2260
29-09-25 | E:C | 536 |  | 2650 | 46 |  |  |  |  | 12.2 | 2450
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000015420310TA
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 7975; P2: 6250; P6: 17977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | P1: 7815; P2: 6154; P6: 14802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | P2: 8401; P3: 6386; P6: 14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | P4: 7339; P5: 5530; P6: 13927 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-05-01 | P4: 8334; P5: 6118; P6: 15007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | P3: 8635; P4: 6594; P6: 15196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | P1: 8952; P2: 6686; P6: 17905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | P3: 9273; P4: 6897; P6: 16532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | P3: 12908; P4: 10765; P6: 23829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | P4: 10000; P5: 7596; P6: 23189 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 9837 | 7784 | 0 | 0 | 20023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2022-12-01 | 8775 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 10611 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 22367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 8135 | 6266 | 0 | 0 | 0 | 15188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12392
2023-03-01 | 0 | 9376 | 7136 | 0 | 0 | 14975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13786
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8177 | 5443 | 15319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14701
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 5869 | 12967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14669
2023-06-01 | 0 | 0 | 7347 | 5085 | 0 | 10112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13904
2023-07-01 | 9950 | 7268 | 0 | 0 | 0 | 15441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11860
2023-08-01 | 0 | 0 | 11932 | 8880 | 0 | 20769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8369
2023-09-01 | 0 | 0 | 12967 | 9863 | 0 | 25048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13156 | 10280 | 27601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381
2023-11-01 | 0 | 10782 | 8176 | 0 | 0 | 20915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574
2023-12-01 | 8735 | 6828 | 0 | 0 | 0 | 23225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557
2024-01-01 | 9459 | 7477 | 0 | 0 | 0 | 16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781
2024-02-01 | 9092 | 7661 | 0 | 0 | 0 | 16403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713
2024-03-01 | 0 | 9462 | 7714 | 0 | 0 | 18822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9817 | 6985 | 15999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9529 | 7159 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412
2024-06-01 | 0 | 0 | 8103 | 6109 | 0 | 16586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543
2024-07-01 | 9804 | 7745 | 0 | 0 | 0 | 16114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001
2024-08-01 | 0 | 0 | 9139 | 7693 | 0 | 19026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083
2024-09-01 | 0 | 0 | 14480 | 11047 | 0 | 27879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15930 | 12532 | 27202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836
2024-11-01 | 0 | 13888 | 10543 | 0 | 0 | 26460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276
2024-12-01 | 8580 | 7054 | 0 | 0 | 0 | 17197 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 75
2022-02-01 |  | 75
2022-03-01 |  | 100
2022-04-01 |  | 129.2
2022-05-01 |  | 125
2022-06-01 |  | 100
2022-07-01 |  | 125
2022-08-01 |  | 130.2
2022-09-01 |  | 159
2022-10-01 |  | 377
2022-11-01 |  | 276.3
2022-12-01 |  | 130.2
2023-01-01 |  | 285.5
2023-02-01 |  | 130.2
2023-03-01 |  | 189.7
2023-04-01 |  | 180
2023-05-01 |  | 186
2023-06-01 |  | 180
2023-07-01 |  | 186
2023-08-01 |  | 186
2023-09-01 |  | 256
2023-10-01 |  | 86
2023-11-01 |  | 180
2023-12-01 |  | 78
2024-01-01 |  | 102
2024-02-01 |  | 102
2024-03-01 |  | 84
2024-04-01 |  | 108
2024-05-01 |  | 102
2024-06-01 |  | 90
2024-07-01 |  | 75
2024-08-01 |  | 70
2024-09-01 | 66 | 208
2024-10-01 | 992 | 200
2024-11-01 | 255 | 126
2024-12-01 |  | 126
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 6 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 9.6 |  |  |  | 0.03 | 0.02 |  |  |  |  | 1141.46
2023 | 17.16 | [9 empty] | 1040.24 | Vaciador reactor biológico 2
2024 | 19.2 | [9 empty] | 1517.49

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- En esta EDAR se reciben vertidos asociados industria de ganadería (ovejas) de forma diaria a lo largo de todo el año.
- En esta EDAR se reciben vertidos asociados industria de bodegas durante los meses de campaña.
- En esta EDAR se reciben vertidos asociados industria de almazara durante los meses de campaña.
- Las líneas de pretratamiento no funcionan adecuadamente ya que el agua de entrada no pasa por las rejas de desbaste.