## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 2216 | 2177
2022-02-01 | 2337 | 2080
2022-03-01 | 5296 | 5040
2022-04-01 | 5224 | 5023
2022-05-01 | 3074 | 4627
2022-06-01 | 4300 | 5480
2022-07-01 | 5267 | 5472
2022-08-01 | 5447 | 5217
2022-09-01 | 6312 | 6272
2022-10-01 | 5697 | 6075
2022-11-01 | 4986 | 4666
2022-12-01 | 6465 | 6804
2023-01-01 | 3752 | 6122
2023-02-01 | 4569 | 5279
2023-03-01 | 4139 | 3715
2023-04-01 | 3965 | 3585
2023-05-01 | 5522 | 5433
2023-06-01 | 4829 | 4714
2023-07-01 | 4244 | 4150
2023-08-01 | 4828 | 4748
2023-09-01 | 6439 | 6321
2023-10-01 | 4907 | 6120
2023-11-01 | 3614 | 3304
2023-12-01 | 3325 | 3144
2024-01-01 | 6249 | 5881
2024-02-01 | 5106 | 4722
2024-03-01 | 7881 | 7609
2024-04-01 | 4737 | 4385
2024-05-01 | 3911 | 3608
2024-06-01 | 4634 | 4294
2024-07-01 | 3782 | 3501
2024-08-01 | 5109 | 4609
2024-09-01 | 5223 | 4815
2024-10-01 | 6323 | 6167
2024-11-01 | 3018 | 2855
2024-12-01 | 3301 | 3050

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm) | Cloruros (mg/l) | Detergentes (mg/l)
2022-01-03 | C | 210 | 96 | 223 | 24 |  | 18.5 | 1.2 | 0 | 8 | 1518
2022-01-10 | C | 112 | 83 | 118 | 17 |  | 9.1 | 1.1 | 0.025 | 2.9 | 1411
2022-01-18 | C | 70 | 128 | 252 | 18 |  | 9.2 | 1.8 | 0.037 | 6.3 | 1326
2022-01-25 | C | 129 | 215 | 560 | 36.5 | 36.3 | 26 | 0.2 | 0 | 3.5 | 2012
2022-01-28 | C | 96 | 277 | 405 | 28 |  | 15.4 | 1.6 | 0 | 6.8 | 1502
2022-02-01 | P | 356 | 211 | 365 | 35 |  | 26.1 | 0.7 | 0 | 10.1 | 1419
2022-02-04 | C | 96 | 160 | 506 | 32.3 | 32 | 25 | 0.3 | 0.01 | 5.44 | 1238 | 138 | 0.17
2022-02-07 | P | 415 | 376 | 1377 | 52 |  | 48.2 | 0.8 | 0.0021 | 12.8 | 1746
2022-02-08 | P | 839 | 1988 | 5894 | 62 |  | 57.9 | 0.7 |  | 14.9 | 1588
2022-02-14 | P | 124 | 42 | 91 | 28 |  | 26.6 | 0.5 | 0.003 | 7.4 | 1576
2022-02-21 | P | 109 | 29 | 76 | 27 |  | 22.1 | 0.6 | 0 | 5.7 | 1464
2022-02-28 | P | 80 | 16 | 52 | 25 |  | 18.8 | 2.1 | 0 | 2.9 | 1345
2022-03-07 | P | 82 | 14 | 45 | 20 |  | 16.4 | 1.5 | 0.024 | 2.7 | 1283
2022-03-14 | P | 58 | 60 | 210 | 11 |  | 7.2 | 2.4 | 0 | 4.8 | 1288
2022-03-21 | P | 75 | 73 | 221 | 23 |  | 20.7 | 2 | 0 | 5.9 | 1199
2022-03-24 | C | 27 | 25 | 116 | 28.2 | 28.1 | 25 | 0 | 0.01 | 2.02 | 1380
2022-03-28 | P | 50 | 45 | 79 | 67 |  | 46.9 | 0.8 | 0.012 | 2.5 | 1040
2022-04-04 | P | 110 | 52 | 123 | 16 |  | 13.7 | 2 | 0 | 2.88 | 1134
2022-04-11 | P | 137 | 58 | 181 | 11 |  | 3 | 1.2 | 0.019 | 4.93 | 1498
2022-04-18 | P | 160 |  | 148 | 13 |  | 10.6 | 0.8 | 0.01 | 5 | 1378
2022-04-22 | C | 193 | 96 | 278 | 46.3 | 46.1 | 37 | 0.2 | 0.01 | 2.98 | 1443
2022-04-25 | P | 90 | 46 | 190 | 29 |  | 22.8 | 2 | 0.012 | 4.3 | 1333
2022-05-03 | P | 220 | 28 | 65 | 15 |  | 12.1 | 1.4 | 0 | 5 | 1222
2022-05-10 | P | 194 | 46 | 111 | 36 |  | 22.5 | 2.6 | 0.015 | 5.1 | 960
2022-05-16 | P | 530 | 2586 | 6566 | 46 |  | 35.8 | 2.3 | 0 | 36.4 | 1665
2022-05-24 | C | 1115 | 1750 | 4509 | 88 |  | 74.9 | 2.1 |  | 44.1 | 4223
2022-05-27 | C | 362 | 190 | 476 | 19.1 | 19.1 | 15 | 0 | 0 | 4.66 | 1295 | 59 | 0
2022-06-01 | C | 146 | 108 | 215 | 11 |  | 10 | 0.3 | 0 | 2.7 | 981
2022-06-06 | C | 211 | 251 | 466 | 25 |  | 22.3 | 0.9 | 0 | 5.1 | 1443
2022-06-13 | C | 5380 | 4438 | 8666 | 130 |  | 127.6 | 0.8 | 0.006 | 110.2 | 2337
2022-06-20 | C | 314 | 66 | 123 | 14 |  | 12.6 | 1.5 | 0.1 | 5.6 | 1158
2022-06-27 | C | 360 | 140 | 293 | 18 |  | 16.2 | 1.6 | 0 | 6 | 1226
2022-06-29 | P | 17 |  | 38 | 7.48 |  |  |  |  | 3.1 | 477
2022-06-30 | C | 251 | 110 | 240 | 19.2 | 19.1 | 16.8 | 0.1 | 0 | 4.3 | 1049
2022-07-04 | C | 124 | 145 | 290 | 30 |  | 26.2 | 1.7 | 0.012 | 4.4 | 1170
2022-07-11 | C | 306 | 156 | 237 | 18 |  | 15.4 | 1.5 | 0.01 | 4 | 1056
2022-07-12 | P | 45 |  | 112 | 8.78 |  |  |  |  | 3 | 983
2022-07-18 | C | 107 | 214 | 402 | 18 |  | 16.2 | 0.8 | 0.01 | 5.4 | 1210
2022-07-22 | C | 51 | 47 | 140 | 23.7 | 23.7 | 21 | 0.1 | 0 | 2.4 | 1166
2022-07-25 | C | 219 | 56 | 154 | 18 |  | 13.9 | 2 | 0.1 | 3.4 | 1094
2022-08-01 | C | 420 | 220 | 401 | 69 |  | 64 | 0.7 | 0.01 | 5.1 | 1083
2022-08-08 | C | 96 | 100 | 210 | 26 |  | 22.8 | 0.5 | 0 | 4.6 | 1108
2022-08-12 | C | 440 | 320 | 636 | 44 | 43.9 | 42.7 | 0.1 | 0 | 6.5 | 1191 | 111 | 0.03
2022-08-16 | C | 215 | 133 | 311 | 32 |  | 29.6 | 0.4 | 0.001 | 4.1 | 1213
2022-08-22 | C | 258 | 52 | 325 | 40 |  | 37.8 | 0.9 | 0 | 5 | 1079
2022-08-29 | C | 184 | 104 | 209 | 47 |  | 43.6 | 1.2 | 0.001 | 5.7 | 1158
2022-09-05 | C | 196 | 218 | 457 | 37 |  | 34.2 | 1.9 | 0 | 7.3 | 1073
2022-09-12 | C | 509 | 507 | 1106 | 18 |  | 16.4 | 0.5 | 0.001 | 11 | 1034
2022-09-14 | C | 516 | 1151 | 2020 | 42 |  |  |  |  | 12.8 | 644
2022-09-14 | P | 1509 | 923 | 2922 | 78 |  | 72.2 |  |  | 16.4 | 1175
2022-09-15 | C | 1206 | 614 | 1310 | 70 |  |  |  |  | 15.8 | 1090
2022-09-19 | C | 2019 | 6553 | 12574 | 30 |  | 28.9 | 0.6 | 0 | 44.6 | 2515
2022-09-19 | P | 1823 | 9850 | 19110 | 42 |  | 38.8 |  |  | 32.6 | 2575
2022-09-20 | C | 482 | 1950 | 3720 | 16.8 | 10 | 3.6 | 6.8 | 0.02 | 6.2 | 1957
2022-09-21 | C | 1992 | 2327 | 8107 | 45 |  |  |  |  | 25.9 | 1609
2022-09-21 | P | 3647 | 5144 | 10223 | 42 |  | 31.1 |  |  | 30.8 | 2553
2022-09-22 | C | 2490 | 1129 | 5239 | 48 |  |  |  |  | 26.4 | 1171
2022-09-23 | C | 2246 | 3601 | 7202 | 36 |  |  |  |  | 30.8 | 2414
2022-09-25 | C | 2215 | 4663 | 9326 | 53 |  | 50.3 |  |  | 24.9 | 2568
2022-09-26 | C | 1230 | 1541 | 3127 | 44 |  | 39.6 | 1.3 | 0 | 23.3 | 1549
2022-09-26 | P | 2709 | 2126 | 4335 | 38 |  | 36.4 |  |  | 28.9 | 2060
2022-09-27 | C | 622 | 382 | 1513 | 36 |  | 34.7 |  |  | 17.2 | 1356
2022-09-28 | C | 622 | 1834 | 3513 | 30 |  | 26.9 |  |  | 17.2 | 1333
2022-09-29 | C | 1557 |  | 6442 | 29 |  | 26.5 |  |  | 24.5 | 1447
2022-09-30 | C | 3015 |  | 10634 | 30 |  | 28.6 |  |  | 38.1 | 1987
2022-10-03 | P | 2111 | 3151 | 9520 | 41 |  | 39.3 | 0.9 | 0 | 42.4 | 2322
2022-10-04 | P | 1053 | 2017 | 6180 | 35 |  | 33.4 |  |  | 32.3 | 1305
2022-10-05 | C | 1530 | 2732 | 5300 | 42 |  | 38.1 |  |  | 30.1 | 1111
2022-10-10 | C | 863 | 1015 | 4710 | 30 |  | 28.3 |  |  | 25.9 | 824
2022-10-13 | C | 846 | 1257 | 3130 | 54 |  |  |  |  | 22.2 | 1088
2022-10-14 | C | 1490 | 2210 | 5727 | 62 |  | 58.5 |  |  | 26.1 | 1823
2022-10-17 | C | 831 | 491 | 1422 | 50 |  |  |  |  | 18.4 | 852
2022-10-18 | C | 610 | 709 | 3292 | 45 |  |  |  |  | 19.7 | 1504
2022-10-20 | C | 284 | 780 | 1490 | 12.2 | 12.1 | 2.8 | 0 | 0 | 3.7 | 1372 | 67 | 0.74
2022-10-21 | C | 937 | 1122 | 3391 | 63 |  |  |  |  | 22.4 | 1740
2022-10-24 | C | 614 | 1146 | 2568 | [5 empty] | 19.7 | 1840
2022-10-26 | C | 814 |  | 2213 | [5 empty] | 17.1
2022-11-02 | P | 656 | 957 | 1964 | 38 |  | 37.1 | 0.7 | 0 | 19.8 | 1087
2022-11-07 | C | 312 | 209 | 420 | 26 |  | 24.2 | 0.6 | 0.0016 | 5.7 | 1093
2022-11-09 | C | 788 | 1222 | 2950 | 33 |  | 30.9 |  |  | 18.6 | 1199
2022-11-14 | C | 246 | 178 | 315 | 52 |  | 49.6 | 0.5 | 0.003 | 4 | 976
2022-11-21 | P | 75 | 98 | 250 | 25 |  | 24.1 | 0.6 | 0 | 2.6 | 871
2022-11-25 | C | 20 | 29 | 129 | 8.4 | 8.3 | 5.2 | 0.1 | 0 | 0.26 | 813 | 61 | 0.37
2022-11-28 | P | 124 |  | 90 | 30 |  | 26.9 | 1 | 0 | 3.1 | 862
2022-12-05 | P | 112 | 56 | 120 | 30 |  | 25.7 | 0.6 | 0.0012 | 2.7 | 799
2022-12-09 | C | 649 | 1366 | 2611 | 42 |  | 38.6 |  |  | 20.3 | 1197
2022-12-12 | C | 86 | 158 | 417 | 30 |  | 22.8 | 1.8 |  | 3 | 1064
2022-12-21 | C | 60 | 30 | 75 | 36 |  | 33.8 | 1.2 | 0 | 4.2 | 1006
2022-12-23 | C | 22 | 21 | 96 | 16 | 15.5 | 14 | 0.5 | 0 | 1.67 | 1009
2022-12-27 | C | 77 |  | 122 | 34 |  | 27.6 | 0.8 |  | 4.6 | 855
2023-01-02 | P | 221 | 96 | 223 | 27 |  | 25.6 | 1.3 | 0 | 8 | 966
2023-01-09 | P | 103 | 24 | 99 | 14 |  | 11.1 | 1.3 | 0.0013 | 2.9 | 747
2023-01-16 | P | 57 | 67 | 176 | 19 |  | 16.4 | 1.8 | 0 | 6.3 | 757
2023-01-24 | C | 464 | 470 | 945 | 17.3 | 16.9 | 10.6 | 0.4 | 0 | 8.5 | 997 | 61 | 0.08
2023-01-25 | C | 388 | 572 | 1093 | 48 |  | 46.2 |  |  | 16.5 | 916
2023-01-30 | P | 1246 |  | 1720 | 55 |  | 52.9 | 0.5 | 0 | 16.4 | 892
2023-02-06 | P | 65 | 28 | 82 | 35 |  | 34.1 | 0.4 | 0 | 2.1 | 931
2023-02-13 | P | 47 | 34 | 101 | 30 |  | 28 | 1.2 | 0 | 1.54 | 776
2023-02-21 | P | 73 | 120 | 157 | 31 |  | 29.6 | 1 | 0.0012 | 1.84 | 800
2023-02-23 | C | 168 | 370 | 742 | 14.8 | 14.8 | 7.2 | 0 | 0 | 2.32 | 1215
2023-02-27 | P | 912 |  | 1527 | 39 |  | 37.8 | 0.5 | 0.002 | 15.8 | 956
2023-03-06 | P | 96 | 59 | 112 | 26 |  | 22.5 | 0.9 | 0.006 | 3.1 | 763
2023-03-13 | P | 108 | 60 | 164 | 31 |  | 17.2 | 1 | 0 | 4.5 | 828
2023-03-21 | C | 13 | 28 | 149 | 20.8 | 20.8 | 19.1 | <1,1 | <0,03 | 1.68 | 979
2023-03-27 | P | 88 |  | 235 | 33 |  | 30 | 1.4 | 0.002 | 4.8 | 774
2023-04-04 | C | 131 | 46 | 120 | 16 |  | 14.4 | 1 | 0.003 | 4.29 | 1826
2023-04-08 | C | 2673 | 1422 | 3100 | 135 |  |  |  |  | 18.9 | 1691
2023-04-09 | C | 3014 | 996 | 2670 | 122 |  |  |  |  | 20.5 | 1608
2023-04-10 | C | 1044 | 829 | 2112 | 108 |  | 99.1 | 0.3 | 0 | 17.1 | 1590
2023-04-16 | C | 1651 | 1664 | 3172 | 60 |  | 55.9 |  |  | 20.3 | 1730
2023-04-18 | C | 90 | 35 | 87 | 30 |  | 66.1 | 1.2 | 0.0018 | 3.7 | 1154
2023-04-20 | C | 590 | 341 | 1120 | 54 |  | 47.3 |  |  | 16.9 | 1769
2023-04-24 | C | 1501 | 902 | 2276 | 65 |  | 48.2 | 0.9 | 0 | 18.2 | 3346
2023-04-27 | C | 264 | 1850 | 3800 | 46.7 | 46.6 | 17.4 | 0 | 0.02 | 6.6 | 1906 | 29 | 0
2023-04-28 | C | 820 |  | 1365 | 54 |  | 45.6 |  |  | 18.5 | 2153
2023-05-05 | C | 1422 | 4163 | 8549 | 16 |  | 13.7 | 0.5 | 0.001 | 23.7 | 3110
2023-05-09 | C | 633 | 734 | 3909 | 30 |  | 28.4 | 1 | 0 | 18.3 | 2235
2023-05-13 | C | 560 | 385 | 978 | 35 |  | 30.6 | 0.8 |  | 15.2 | 1910
2023-05-16 | C | 160 | 39 | 123 | 20 |  | 19.1 | 0.7 | 0 | 3.6 | 1431
2023-05-18 | C | 816 | 1867 | 3570 | 17 |  | 15.6 | 0.8 | 0 | 15.4 | 2225
2023-05-26 | C | 640 | 1500 | 4070 | 62.9 | 62.9 | 24.7 | <1,1 | <0,03 | 7.45 | 1316
2023-05-29 | C | 104 | 46.9 | 99 | 32 |  | 30 | 2 | 0.0016 | 3.1 | 783
2023-06-06 | C | 60 | 60 | 167 | 13 |  | 12 | 0.8 | 0 | 0.8 | 968
2023-06-13 | C | 59 | 13.1 | 58 | 14 |  | 13.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 972
2023-06-20 | C | 107 | 101 | 206 | 20 |  | 18.3 | 1.3 | 0.0012 | 3.1 | 923
2023-06-27 | C | 28 | 170 | 480 | 21.9 | 20.7 | 17.4 | 1.1 | <0,03 | 1.26 | 937
2023-07-04 | C | 316 | 156 | 423 | 16 |  | 14 | 1.1 | <0,03 | 3.8 | 1239
2023-07-11 | C | 255 | 102 | 281 | 28 |  | 25.4 | 0.9 | <0,03 | 2.63 | 1189
2023-07-18 | C | 270 | 193 | 390 | 25 |  | 24.1 | 0.5 | <0,03 | 6 | 1265
2023-07-27 | C | 95 | 94 | 216 | 48.6 | 48.6 | 33.6 | <1,1 | <0,03 | 1.87 | 1086 | 52 | <0,2
2023-08-02 | C | 200 | 124 | 308 | 30 |  | 29.5 | <1,1 | <0,03 | 5.5 | 1141
2023-08-04 | C | 663 | 366 | 735 | 88 |  | 86.4 |  |  | 9.8 | 1755
2023-08-09 | C | 198 | 267 | 435 | 41 |  | 37.9 | <1,1 | <0,03 | 6.3 | 1187
2023-08-15 | C | 700 | 325 | 620 | 91 |  | 88.2 |  |  | 8.7 | 1685
2023-08-23 | C | 271 | 360 | 503 | 55 |  | 47.6 | <1,1 | <0,03 | 7.6 | 1096
2023-08-25 | C | 64 | 66 | 262 | 37.4 | 37.3 | 23.1 | <1,1 | <0,03 | 3.28 | 1169
2023-08-30 | C | 305 |  | 227 | 36 |  | 32.9 | <1,1 | <0,03 | 4.8 | 1150
2023-09-03 | C | 905 | 1560 | 3206 | 62 |  |  |  |  | 33.1 | 1410
2023-09-06 | C | 1410 | 2056 | 4125 | 47 |  | 45.9 | <1,1 | <0,03 | 30.8 | 2033
2023-09-07 | C | 1014 |  | 3908 | 38 |  |  | <1,1 | <0,03 | 28.3 | 1870
2023-09-12 | C | 945 | 1746 | 3331 | 30 |  | 27.6 |  |  | 25.6 | 1862
2023-09-13 | C | 892 |  | 3535 | 18 |  | 16.5 |  |  | 14.9 | 1127
2023-09-14 | C | 840 | 1877 | 4670 | 33 |  | 23.7 |  |  | 12.6 | 2080
2023-09-20 | C | 399 | 616 | 3280 | 45 |  | 39.7 | <1,1 | <0,03 | 13.6 | 1280
2023-09-22 | C | 123 | 960 | 2150 | 14.8 | 12.3 | 5.8 | 2.5 | 0 | 2.65 | 1265
2023-09-23 | C | 1305 | 5373 | 10250 | 131 |  | 110.9 |  |  | 47.8 | 1672
2023-09-24 | C | 945 |  | 3180 | 58 |  | 55.3 |  |  | 24 | 1951
2023-09-25 | C | 840 | 3101 | 6235 | 51 |  |  | <1,1 | <0,03 | 35.2 | 1331
2023-09-26 | C | 609 | 1937 | 4657 | 50 |  |  |  |  | 16.9 | 1377
2023-09-27 | C | 873 |  | 5164 | 79 |  |  |  |  | 20.1 | 1960
2023-09-28 | C | 820 |  | 2577 | 45 |  |  |  |  | 17.3 | 1412
2023-09-29 | C | 932 |  | 5923 | 60 |  |  |  |  | 25.4 | 1459
2023-09-30 | C | 871 |  | 4009 | 38 |  |  |  |  | 22.8 | 1629
2023-10-01 | C | 914 |  | 2951 | 63 |  |  |  |  | 17.1 | 1740
2023-10-02 | C | 500 | 498 | 1383 | 47 |  | 44.5 |  |  | 11.8 | 1383
2023-10-04 | C | 564 |  | 1150 | 20 |  | 18.4 | <1,1 | <0,03 | 8.6 | 1134
2023-10-05 | C | 781 | 1670 | 4558 | 36 |  |  |  |  | 9.2 | 1184
2023-10-08 | C | 820 |  | 2394 | 38 |  |  |  |  | 9.9 | 2080
2023-10-09 | C | 904 | 1015 | 2084 | 26 |  | 24.1 |  |  | 12.5 | 1283
2023-10-10 | C | 799 | 1100 | 3107 | 33 |  | 30 | <1,1 | <0,03 | 15.6 | 1084
2023-10-11 | C | 910 |  | 1910 | 19 |  |  |  |  | 11.8 | 1032
2023-10-19 | C | 106 | 169 | 318 | 10 |  | 8.1 | <1,1 | <0,03 | 3.5 | 1143
2023-10-26 | C | 84 | 32 | 106 | 13.2 | 13.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0.88 | 1153 | 117 | <0,2
2023-10-31 | C | 217 |  | 283 | 15 |  | 13.6 | <1,1 | <0,03 | 4.6 | 1254
2023-11-06 | C | 806 | 952 | 1820 | 28 |  | 25.6 |  |  | 8.7 | 1940
2023-11-07 | P | 357 | 530 | 1012 | 45 |  | 40.2 |  |  | 10.3 | 930
2023-11-13 | C | 80 | 41 | 106 | 28 |  | 25.4 | <1,1 | <0,03 | 3.97 | 1194
2023-11-20 | P | 1310 | 6798 | 13965 | 39 |  | 35.4 |  |  | 40.4 | 2993
2023-11-21 | C | 30 | 30 | 108 | 17 | 16.5 | 10.5 | <1,1 | 0.06 | 2.65 | 879
2023-11-29 | C | 70 |  | 127 | 18 |  | 16.8 | <1,1 | <0,03 | 4.3 | 1095
2023-12-07 | C | 105 | 70 | 231 | 30 |  | 25.4 | <1,1 | <0,03 | 3 | 675
2023-12-12 | C | 70 | 52 | 118 | 18 |  | 15 | <1,1 | <0,03 | 2.7 | 950
2023-12-22 | C | 81 | 150 | 245 | 21.7 | 21.1 | 20.4 | <2,2 | <0,03 | 2.85 | 1259
2023-12-27 | C | 94 | 61 | 100 | 25 |  | 23.9 | <1,1 | <0,03 | 2.3 | 1056
2024-01-03 | C | 90 | 40 | 133 | 50 |  | 47.2 | <1,1 | <0,03 | 3.05 | 1301
2024-01-10 | C | 53 | 36 | 89 | 32 |  | 28.5 | <1,1 | <0,03 | 3.96 | 885
2024-01-19 | C | 61 | 31 | 64 | 8.1 | 7.1 | 5.9 | <1,1 | 0.57 | 1.03 | 546 | 34 | <0,2
2024-01-24 | C | 78 | 28 | 105 | 10 |  | 6.6 | 2 | <0,03 | 2.11 | 1165
2024-01-30 | C | 47 | 30 | 71 | 5.2 |  | 2.5 | 1.5 | <0,03 | 3.78 | 1097
2024-02-07 | C | 130 | 52 | 101 | 18 |  | 16.2 | <1,1 | <0,03 | 3.7 | 913
2024-02-12 | C | 99 | 39 | 68 | 37 |  | 28.3 | <1,1 | <0,03 | 2.4 | 653
2024-02-15 | P | 1034 | 14802 | 28916 | 136 |  | 98.2 |  |  | 89.6 | 2453
2024-02-16 | C | 503 | 1157 | 2673 | 44 |  | 23.1 |  |  | 17 | 3147
2024-02-23 | C | 156 | 330 | 670 | 33.1 | 33.1 | 26 | 0 | 0 | 4.45 | 1149
2024-02-27 | C | 80 | 33 | 106 | 52 |  | 18.8 | <1,1 | <0,03 | 2.9 | 970
2024-03-06 | C | 52 | 20 | 51 | 22 |  | 17.5 | <1,1 | <0,03 | 2.47 | 855
2024-03-13 | C | 68 | 44 | 108 | 15 |  | 9.9 | <1,1 | <0,03 | 1.8 | 673
2024-03-19 | C | 41 | 25 | 116 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 0 | 0 | 2.1 | 1081
2024-03-25 | C | 30 | 39 | 63 | 26 |  | 25.1 | <1,1 | <0,03 | 3.01 | 1483
2024-04-03 | C | 75 | 118 | 245 | 40 |  | 34.6 | <1,1 | <0,03 | 4.3 | 1161
2024-04-10 | C | 106 | 37 | 130 | 20 |  | 18.1 | <1,1 | <0,03 | 2.7 | 1070
2024-04-17 | C | 53 | 35 | 90 | 16 |  | 14.4 | <1,1 | <0,03 | 2.86 | 1039
2024-04-26 | C | 26 | 110 | 332 | 19.8 | 19.8 | 18.8 | <2,2 | <0,03 | 1.17 | 1652 | 83 | <0,2
2024-04-29 | C | 151 | 133 | 302 | 34 |  | 30.1 | <1,1 | <0,03 | 6.33 | 1045
2024-05-08 | C | 114 | 140 | 201 | 36 |  | 32.5 | 1.8 | <0,03 | 4.1 | 1390
2024-05-15 | C | 94 | 30 | 116 | 16 |  | 3.9 | 1 | <0,03 | 5 | 904
2024-05-24 | C | 76 | 52 | 185 | 32.4 | 32.4 | 17 | <1,1 | <0,03 | 1.02 | 1178
2024-05-27 | C | 120 | 26 | 154 | 20 |  | 18.6 | 1 | <0,03 | 5.3 | 1720
2024-06-05 | C | 95 | 103 | 272 | 29 |  | 18.4 | 1 | <0,03 | 5.97 | 1089
2024-06-10 | C | 88 | 99 | 243 | 23 |  | 19.9 | 1.6 | <0,03 | 8.2 | 968
2024-06-18 | C | 164 | 72 | 211 | 32 |  | 26.7 | 0.5 | <0,03 | 3.42 | 1334
2024-06-26 | C | 50 | 30 | 92 | 22.3 | 22.3 | 20.1 | <1,1 | <0,03 | 1.46 | 1255
2024-07-03 | C | 54 | 104 | 251 | 26 |  | 24.3 | 0.8 | <0,03 | 2.68 | 1590
2024-07-10 | C | 66 | 81 | 239 | 31 |  |  | 1.8 | <0,03 | 6.1 | 1287
2024-07-16 | C | 95 | 66 | 201 | 30 |  | 28.4 | 1.8 | <0,03 | 4.6 | 1300
2024-07-23 | C | 51 | 115 | 217 | 36.5 | 36.2 | 34.8 | 0.3 | 0 | 3.65 | 1196 | 103 | 0.04
2024-07-30 | C | 42 | 56 | 169 | 25 |  | 25.7 | 0.9 | <0,03 | 4.3 | 1221
2024-08-05 | C | 54 | 104 | 333 | 40 |  | 36.1 | <2,2 | <0,03 | 4 | 1532
2024-08-12 | C | 101 | 89 | 264 | 31 |  | 26.5 | <2,2 | <0,03 | 5.61 | 1540
2024-08-20 | C | 37 | 78 | 238 | 49.9 | 49.9 | 40.8 | <2,2 | <0,03 | 2.8 | 1400
2024-08-28 | P | 425 | 209 | 1332 | 64 |  |  |  |  | 13.6 | 2306
2024-08-29 | C | 53 | 35 | 98 | 15 |  | 11.9 | <2,2 | <0,03 | 2.3 | 1162 | 119 | <0,2
2024-09-05 | C | 120 | 85 | 188 | 25 |  | 20.1 | <2,2 | <0,03 | 3.6 | 1218
2024-09-09 | C | 591 | 687 | 1467 | 76 |  |  |  |  | 13 | 1102
2024-09-10 | C | 154 | 2400 | 4850 | 25.3 | 25.1 | 13.1 | <2,2 | <0,03 | 1.91 | 1902
2024-09-11 | C | 688 | 1366 | 3559 | 45 |  | 22.1 |  |  | 15.8 | 1325
2024-09-12 | C | 307 | 1413 | 2815 | 36 |  |  |  |  | 17.3 | 1340
2024-09-13 | C | 237 | 2302 | 4693 | 45 |  |  |  |  | 17.6 | 1801
2024-09-16 | C | 266 | 1296 | 2275 | 59 |  | 43.9 | <2,2 | <0,03 | 19.6 | 1489
2024-09-17 | C | 318 | 2185 | 4344 | 65 |  |  |  |  | 6.8 | 2202
2024-09-18 | C | 372 | 2449 | 4700 | 54 |  |  |  |  | 7.9 | 1770
2024-09-19 | C | 384 | 2080 | 4444 | 37 |  | 35.1 | <2,2 | <0,03 | 11.3 | 1277
2024-09-20 | C | 224 | 904 | 1909 | 32 |  |  |  |  | 9.4 | 1420
2024-09-23 | C | 169 | 1287 | 2580 | 22 |  | 17.6 | <2,2 | <0,03 | 6.5 | 1406
2024-09-24 | C | 240 | 5825 | 12062 | 100 |  |  |  |  | 14.4 | 1929
2024-09-24 | P | 259 | 14627 | 29408 | 129 |  |  |  |  | 22.3 | 2124
2024-09-25 | C | 292 | 10251 | 19734 | 32 |  |  |  |  | 22.6 | 1749
2024-09-25 | P | 324 | 8068 | 17698 | 46 |  |  |  |  | 25.8 | 1890
2024-09-26 | C | 165 | 2473 | 6708 | 34 |  |  |  |  | 25 | 1388
2024-09-27 | C | 117 | 4200 | 9025 | 43 |  | 39.9 | <2,2 | <0,03 | 38.8 | 1504
2024-09-30 | C | 309 | 886 | 3147 | 36 |  | 30.2 | <2,2 | <0,03 | 16.4 | 1187
2024-10-01 | C | 210 | 4940 | 10232 | 35 |  | 28.8 |  |  | 9.9 | 1586
2024-10-02 | C | 381 | 6700 | 14700 | 28 |  | 24.7 | <2,2 | <0,03 | 29.3 | 2057
2024-10-03 | C | 204 | 1390 | 3036 | 24 |  | 9.3 |  |  | 15.6 | 1130
2024-10-03 | P | 250 | 3812 | 10048 | 27 |  | 16.7 |  |  | 18.1 | 1009 | 79 | 0.37
2024-10-04 | C | 424 | 3052 | 8140 | 42 |  | 40.1 |  |  | 12.9 | 968
2024-10-07 | C | 315 | 1155 | 3434 | 27 |  | 25.1 |  |  | 10.2 | 1313
2024-10-08 | C | 246 | 1182 | 3317 | 47 |  | 39.4 | <2,2 | <0,03 | 15.5 | 1725
2024-10-10 | C | 202 | 657 | 1709 | 35 |  | 33.1 |  |  | 9.8 | 1690
2024-10-11 | C | 200 | 2200 | 4860 | 20.7 | 20.7 | 1.8 | <2,2 | <0,03 | 4.55 | 1891 | 62 | 0.7
2024-10-14 | C | 99 | 225 | 688 | 39 |  | 36.2 |  |  | 7.3 | 930
2024-10-23 | C | 55 | 88 | 171 | 16 |  |  | <2,2 | <0,03 | 2.6 | 913
2024-10-28 | C | 42 | 37 | 76 | 19 |  | 16.8 | <2,2 | <0,03 | 2.5 | 1286
2024-10-31 | C | [10 empty] | 47 | <0,2
2024-11-05 | C | 66 | 71 | 200 | 20 |  | 19 | 0.5 | <0,03 | 2.94 | 1540
2024-11-08 | C | 84 | 1200 | 2265 | 19.8 | 19.5 | 18.7 | <2,2 | <0,03 | 1.29 | 1171
2024-11-13 | C | 319 | 997 | 1912 | 73 |  | 71.1 | 0.5 |  | 20.4 | 3133
2024-11-14 | C | 590 | 590 | 1094 | 70 |  | 66.9 | 0.6 |  | 10.1 | 918
2024-11-19 | C | 197 | 210 | 762 | 38 |  | 35.4 | 0.5 | <0,03 | 11.5 | 2524
2024-11-20 | C | 430 | 2711 | 6937 | 26 |  | 25.1 |  |  | 21.4 | 1608
2024-11-26 | C | 83 | 163 | 370 | 18 |  | 16.5 | 0.6 | <0,03 | 3.9 | 1305
2024-12-03 | C | 244 | 390 | 805 | 30.8 | 30.6 | 22.7 | <1,1 | <0,03 | 5.5 | 1363
2024-12-10 | C | 73 | 78 | 147 | 25 |  | 19.7 | <2,2 | <0,03 | 3.4 | 1399
2024-12-13 | P | 315 | 763 | 1510 | 38 |  | 36.3 | <2,2 | <0,03 | 12.1 | 1452
2024-12-17 | C | 94 | 107 | 322 | 29 |  | 26 | <2,2 | <0,03 | 4.5 | 1480
2024-12-24 | C | 100 | 103 | 210 | 33 |  | 27.5 | <2,2 | <0,03 | 3.2 | 1800
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* Los datos de Detergentes y Cloruros corresponden a analíticas de salida

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000022066968JY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
KW | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 39
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | MAXÍMETRO (kW) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kW)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (M) | P2 (M) | P3 (M) | P4 (M) | P5 (M) | P6 (M) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 918 | 789 | 0 | 0 | 0 | 3009
2022-02-01 | 881 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2696
2022-03-01 | 0 | 1061 | 939 | 0 | 0 | 3000
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 935 | 851 | 2617
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 972 | 1069 | 3126
2022-06-01 | 0 | 0 | 905 | 1188 | 0 | 3083
2022-07-01 | 912 | 939 | 0 | 0 | 0 | 2968
2022-08-01 | 0 | 0 | 1248 | 1246 | 0 | 3923
2022-09-01 | 0 | 0 | 1562 | 1433 | 0 | 3821
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1464 | 4704
2022-11-01 | 0 | 1863 | 1464 | 0 | 0 | 4158
2022-12-01 | 1469 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 3998
2023-01-01 | 1380 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 3314
2023-02-01 | 1150 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 2950
2023-03-01 | 0 | 1112 | 1092 | 0 | 0 | 3088
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1113 | 3439
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 1415 | 3941
2023-06-01 | 0 | 0 | 1015 | 1117 | 0 | 3152
2023-07-01 | 1140 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 3651
2023-08-01 | 0 | 0 | 1252 | 1396 | 0 | 3698
2023-09-01 | 0 | 0 | 1473 | 1386 | 0 | 3854
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1378 | 4212
2023-11-01 | 0 | 1382 | 1234 | 0 | 0 | 3522
2023-12-01 | 896 | 940 | 0 | 0 | 0 | 3790
2024-01-01 | 1060 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 2728
2024-02-01 | 1059 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 2574
2024-03-01 | 0 | 953 | 937 | 0 | 0 | 2782
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1013 | 2414
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 947 | 948 | 2410
2024-06-01 | 0 | 0 | 872 | 893 | 0 | 2553
2024-07-01 | 1213 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 2884
2024-08-01 | 0 | 0 | 1095 | 1025 | 0 | 3004
2024-09-01 | 0 | 0 | 1554 | 1248 | 0 | 3316
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1507 | 3583
2024-11-01 | 0 | 1414 | 1111 | 0 | 0 | 3163
2024-12-01 | 1411 | 984 | 0 | 0 | 0 | 3247

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01 |  | 25
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01 |  | 25
2022-09-01 |  | 25
2022-10-01 |  | 25
2022-11-01 |  | 25
2022-12-01
2023-01-01 |  | 25
2023-02-01
2023-03-01 |  | 25
2023-04-01 |  | 25
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01 |  | 25
2023-08-01 |  | 25
2023-09-01 |  | 25
2023-10-01 |  | 125
2023-11-01 |  | 25
2023-12-01 |  | 25
2024-01-01 |  | 25
2024-02-01 |  | 25
2024-03-01 |  | 25
2024-04-01
2024-05-01 |  | 25
2024-06-01 |  | 25
2024-07-01 |  | 25
2024-08-01 |  | 25
2024-09-01 |  | 25
2024-10-01 |  | 100
2024-11-01 |  | 25
2024-12-01 | 7100 | 25
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Estimación anual de consumo de Coagulante aportada de forma concentrada en dic'24

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 44
2023 | 2.36 | [9 empty] | 32 | 190809 Traslado interno a EDAR Villarrobledo (100 kg)
2024 | [10 empty] | 32 | 190809 Traslado interno a EDAR Villarrobledo (0,11 m3)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
- Se detectan vertidos durante la campaña de vendimia procedente de bodegas