## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 13296 | 14184
2022-02-01 | 8925 | 9192
2022-03-01 | 10534 | 11035
2022-04-01 | 10078 | 10604
2022-05-01 | 8614 | 8504
2022-06-01 | 7512 | 7345
2022-07-01 | 7976 | 7837
2022-08-01 | 9095 | 8961
2022-09-01 | 6727 | 6436
2022-10-01 | 8161 | 7930
2022-11-01 | 8174 | 8186
2022-12-01 | 10009 | 10311
2023-01-01 | 8633 | 8615
2023-02-01 | 7114 | 7002
2023-03-01 | 7860 | 7666
2023-04-01 | 7536 | 7403
2023-05-01 | 8924 | 8981
2023-06-01 | 8603 | 8766
2023-07-01 | 8170 | 8092
2023-08-01 | 8469 | 8489
2023-09-01 | 6896 | 6887
2023-10-01 | 8230 | 8097
2023-11-01 | 9371 | 9257
2023-12-01 | 10579 | 10785
2024-01-01 | 10351 | 10744
2024-02-01 | 8346 | 8326
2024-03-01 | 10650 | 9355
2024-04-01 | 10228 | 10101
2024-05-01 | 5993 | 5670
2024-06-01 | 5635 | 5571
2024-07-01 | 4857 | 4509
2024-08-01 | 6773 | 6644
2024-09-01 | 6412 | 6054
2024-10-01 | 9357 | 9032
2024-11-01 | 7755 | 7624
2024-12-01 | 7935 | 7876
2025-01-01 | 8929 | 8576
2025-02-01 | 5170 | 4937
2025-03-01 | 13343 | 13167
2025-04-01 | 10066 | 9520
2025-05-02 | 8591 | 8264
2025-06-01 | 5473 | 5190
2025-07-02 | 4653 | 4298
2025-08-02 | 5493 | 5183
2025-09-01 | 3974 | 3697
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo agua bruta y pretratamiento
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
11-01-22 | E:P | 650 | 54.2 | 97.1 | 12.6 | 3.7 | 1.03 | 7.87 | 0.124 | 4.2 | 2000
25-01-22 | E:P | 195 | 111 | 167 | 27.4 | 1.83 | 1.46 | 24.11 | 19.3 | 3.36 | 1511
08-02-22 | E:P | 170 | 34.8 | 56.3 | 14.8 | 1.65 | 1.34 | 11.81 | 9.8 | 3.23 | 1711
22-02-22 | E:P | 58.82 | 24.1 | 48.6 | 20.3 | 1.53 | 1.1 | 17.67 | 10.6 | 3.32 | 1810
07-03-22 | E:P | 18 |  | 83 | 19 |  |  |  |  | 9.9 | 1491
08-03-22 | E:P | 33.85 | 19.2 | 28.6 | 15.3 | 1.64 | 0.98 | 12.68 | 8.69 | 1.05 | 1534
22-03-22 | E:P | 2862 | 648 | 2368 | 82.1 | 6.89 | 4.67 | 70.54 | 26.4 | 20.5 | 1665
28-03-22 | E:P | 27 |  | 123 | 35 |  |  |  |  | 2.6 | 1877
05-04-22 | E:P | 45.45 | 11 | 20 | 13.2 | 0.098 | 0.083 | 13.019 | 12.5 | 1.2 | 1734
08-04-22 | E:P | 84 |  | 892 | [6 empty] | 1755
19-04-22 | E:P | 30.7 | 18.6 | 43 | 38 | 2.3 | 1.02 | 34.68 | 28.2 | 0.5 | 2000
03-05-22 | E:P | 49.47 | 40.8 | 81 | 54 | 2.7 | 0.81 | 50.49 | 31 | 3.6 | 1894
18-05-22 | E:P | 65 | 86 | 172 | 40.2 | 0.19 | 0.08 | 39.9 | 32 | 3.1 | 1928
14-06-22 | E:P | 6 | 30 | 66 | 19.4 | 0.12 | 0.04 | 19.2 | 16 | 1 | 1403
28-06-22 | E:P | 40 |  | 83 | 13.9 | 0.7 | 0.03 | 13.2 | 11.5 | 1.5 | 1517
13-07-22 | E:P | 103.08 | 128 | 186 | 44 | 1.3 | 0.004 | 42.8 | 40 | 3.9 | 1263
27-07-22 | E:P | 257 | 225 | 596 | 35 | 0.6 | 0.11 | 33.9 | 33 | 8.8 | 1731
16-08-22 | E:P | 57.14 | 85.5 | 177 | 45.6 | 0.2 | 0.01 | 45.4 | 44 | 5.2 | 1527
30-08-22 | E:P | 98 | 58 | 114 | 7.9 | 0.8 | 0.01 | 7.1 | 6.6 | 2.5 | 1266
30-08-22 | E:P | 110 |  | 443 | 32.5 |  |  |  |  | 7 | 2639
06-09-22 | E:P | 27 |  | 120 | 25.7 |  |  |  |  | 2.8 | 1471
20-09-22 | E:P | 110.2 | 69.9 | 124 | 16.4 | 0.5 | 0.03 | 15.9 | 16.8 | 5.1 | 1411
27-09-22 | E:C | 630 | 305 | 643 | 27.5 | 0.9 |  | 26.6 | 8.7 | 7.5 | 2750
02-10-22 | E:C | 50 | 112 | 244 | 17.8 |  |  |  |  | 6.08
04-10-22 | E:P | 94 | 120 | 318 | 34 |  |  |  |  | 2.8 | 1290
05-10-22 | E:P | 62 | 117 | 318 | 35 | 1.5 | 0.012 | 33.488 | 32.2 | 3.4 | 1496
26-10-22 | E:P | 199.05 | 162 | 345 | 37.6 | 1.1 | 0.018 | 36.482 | 36.3 | 7 | 1472
16-11-22 | E:P | 32 | 18 | 67 | 13.5 | 3.4 | 0.43 | 9.67 | 9.6 | 2.1 | 1150
29-11-22 | E:P | 328 | 125 | 597 | 8.1 | 1 | 0.067 | 7.033 | 6.6 | 13.2 | 1097
15-12-22 | E:C | 114.4 | 37 | 174 | 21.5 | 2.5 | 0.073 | 18.927 | 12.1 | 5.1 | 1054
28-12-22 | E:C | 30 | 56.1 | 106 | 23.1 | 1.2 | 0.205 | 21.695 | 18.5 | 1.8 | 1495
11-01-23 | E:C | 32 | 38.4 | 153 | 18 | 1.1 | 0.461 | 16.439 | 15.1 | 1.6 | 1474
25-01-23 | E:C | 63 | 109 | 256 | 39 | 0.7 | 0.074 | 38.226 | 35.8 | 4.8 | 1458
08-02-23 | E:C | 10 | 26.8 | 69 | 18 | 3.1 | 0.301 | 14.599 | 14.5 | 3.1 | 1350
20-02-23 | E:P | 25 |  | 97 | 21.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1623
22-02-23 | E:C | 32 | 38.5 | 129 | 11 | 2 | 0.598 | 8.402 | 7.2 | 3 | 1467
28-02-23 | E:P | 26 |  | 116 | 17.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1652
08-03-23 | E:C | 96 | 86 | 273 | 21 | 0.8 | 0.053 | 20.147 | 18.9 | 3 | 1348
22-03-23 | E:C | 36 | 68.2 | 107 | 30.4 | 1.2 | 0.183 | 29.017 | 29.2 | 3.7 | 1572
04-04-23 | E:C | 123 | 108 | 233 | 21.9 | 1.4 | 0.071 | 20.429 | 19.3 | 5.6 | 1715
19-04-23 | E:C | 55 | 63.6 | 174 | 20 | 2.6 | 0.685 | 16.715 | 22.9 | 3.1 | 1400
03-05-23 | E:C | 45 | 96.4 | 205 | 31 | 1.2 | 0.073 | 29.727 | 29.8 | 4.2 | 1541
17-05-23 | E:C | 463 | 493 | 1080 | 38 | 3.8 | 0.188 | 34.012 | 33.1 | 11.2 | 1375
30-05-23 | E:C | 21 | 24.4 | 83 | 6 | 1.6 | 0.309 | 4.091 | 3.8 | 3.1 | 1992
14-06-23 | E:C | 57 | 42.8 | 130 | 10 | 0.5 | 0.028 | 9.472 | 8.2 | 3.1 | 1307
28-06-23 | E:C | 94 | 63.1 | 112 | 15 | 1 | 0.038 | 13.962 | 15.3 | 2.9 | 1397
13-07-23 | E:C | 81 | 87.2 | 194 | 25 | 0.6 | 0.056 | 24.344 | 26.3 | 3.8 | 1483
26-07-23 | E:C | 34 | 30.2 | 70 | 15 | 0.2 | 0.022 | 14.778 | 10.6 | 2.5 | 1450
09-08-23 | E:C | 183 | 125 | 312 | 27 | 1.1 | 0.062 | 25.838 | 23.6 | 6.2 | 2520
23-08-23 | E:C | 32 | 86.1 | 164 | 27 | 0.4 | 0.054 | 26.546 | 27.8 | 3.7 | 1823
30-08-23 | E:P | 148 |  | 137 | 24.2 |  |  |  |  | 9.2 | 2677
06-09-23 | E:P | 19 |  | 40 | 19.3 |  |  |  |  | 6.8 | 1310
13-09-23 | E:C | 68 | 105 | 215 | 20 | 0.3 | 0.082 | 19.618 | 18.4 | 2.9 | 1417
27-09-23 | E:C | 180 |  | 502 | 16 | 1.7 | 0.129 | 14.171 | 14.3 | 5.4 | 1158
09-10-23 | E:C | 48 | 63.1 | 145 | 35 | 0.6 | 0.101 | 34.299 | 32 | 4.8 | 1709
10-10-23 | E:P | 158 | 300 | 604 | 18 |  |  |  |  | 5 | 1295
25-10-23 | E:C | 354 | 269 | 601 | 16 | 1.4 |  |  | 11.7 | 9.5 | 1307
08-11-23 | E:C | 155 | 31.4 | 74 | 17 | 0.3 | 0.073 | 16.627 | 15.5 | 2.7 | 1620
22-11-23 | E:C | 47 | 44.4 | 131 | 13 | 0.5 | 0.186 | 12.314 | 10.3 | 2.1 | 1391
05-12-23 | E:C | 36 | 74 | 125 | 12 | 1.1 | 0.184 | 10.716 | 10 | 2 | 1259
20-12-23 | E:C | 37 | 29 | 66 | 23 | 1.5 | 0.333 | 21.167 | 21.4 | 4.8 | 1500
03-01-24 | E:C | 41 | 29.8 | 72 | 27 | 1.2 | 0.22 | 25.58 | 21.7 | 3.4 | 1510
16-01-24 | E:C | 502 | 346 | 729 | 34.3 |  |  |  |  | 8.91
17-01-24 | E:C | 248 | 54 | 233 | 22 | 2.1 | 0.548 | 19.352 | 11.1 | 2.8 | 1476
07-02-24 | E:C | 52.1 | 61 | 131 | 37 | 1.2 | 0.299 | 35.501 | 27.4 | 4 | 1722
20-02-24 | E:C | 172 | 66.6 | 157 | 13 | 1.3 | 0.31 | 11.39 | 7.9 | 2.3 | 1655
29-02-24 | E:C | 59.9 | 41.1 | 99 | 22.1 | 1.2 | 0.25 | 20.65 | 18.4 | 4.7 | 1503
05-03-24 | E:C | 188 | 322 | 850 | 19 | 1.3 | 0.316 | 17.384 | 16.7 | 6.7 | 2061
05-03-24 | E:P | 152 |  | 365 | 87.6 |  |  |  |  | 9.6 | 2776
12-03-24 | E:C | 71 | 97 | 207 | 32 | 0.9 | 0.787 |  | 25.9 | 3.6 | 1772
14-03-24 | E:P | 33 |  | 98 | 7.2 |  |  |  |  | 3.1 | 940
19-03-24 | E:C | 102 | 71 | 188 | 24 | 1.2 | 0.401 | 22.399 | 18 | 4.1 | 1742
27-03-24 | E:C | 98 | 69 | 169 | 21 | 1.1 | 0.844 | 19.056 | 15.6 | 4.2 | 1565
02-04-24 | E:C | 140 | 34.6 | 78 | 30 | 7.7 | 0.819 | 21.481 | 20.1 | 3.2 | 1751
11-04-24 | E:C | 108 | 31.2 | 69 | 24 | 2.1 | 0.091 | 21.809 | 18.7 | 4 | 1610
16-04-24 | E:C | 342 | 259 | 558 | 37 | 0.1 | 0.096 | 36.804 | 24.2 | 7.5 | 1920
25-04-24 | E:C | 144 | 65 | 140 | 28 | 0.5 | 0.081 | 27.419 | 20 | 4.7 | 1732
30-04-24 | E:C | 61.7 |  | 72 | 17 | 5.1 | 0.09 | 11.81 | 4.9 | 2.6 | 1685
09-05-24 | E:C | 124 | 47 | 102 | 25 | 1.5 | 0.822 | 22.678 | 22 | 3.3 | 1725
14-05-24 | E:C | 147.5 | 131 | 276 | 37 | 0.6 | 0.585 | 35.815 | 35.4 | 5.4 | 2054
23-05-24 | E:C | 131 | 74 | 155 | 29 | 1.2 | 0.714 | 27.086 | 25 | 4.2 | 1988
27-05-24 | E:C | 86.6 | 141 | 275 | 32 | 0.1 | 0.088 | 31.812 | 31.6 | 5 | 1989
06-06-24 | E:C | 101 | 132 | 255 | 30 | 0.2 | 0.631 | 29.169 | 27 | 5.1 | 1985
11-06-24 | E:C | 62.2 | 86.6 | 164 | 38 | 0.2 | 0.915 | 36.885 | 30.5 | 3.8 | 1821
19-06-24 | E:C | 75 | 99.3 | 201 | 35 | 0.3 | 0.861 | 33.839 | 30 | 4 | 1903
25-06-24 | E:C | 60.5 | 196 | 382 | 45 | 0.7 | 0.766 | 43.534 | 41.9 | 6.6 | 2188
04-07-24 | E:C | 65 | 133 | 250 | 40 | 0.5 | 0.677 | 38.823 | 35 | 5.2 | 1960
09-07-24 | E:C | 123.2 | 185 | 382 | 48 | 4.4 | 0.239 | 43.361 | 40.9 | 6.7 | 1877
18-07-24 | E:C | 101 | 151 | 288 | 44 | 3.1 | 0.366 | 40.534 | 40 | 6.1 | 1922
18-07-24 | E:C | 101 | 151 | 288 | 44 | 3.1 | 0.366 | 40.534 | 40 | 6.1 | 1922
23-07-24 | E:C | 107.3 | 167 | 317 | 57 | 1 | 0.079 | 55.921 | 54.6 | 6.4 | 1930
23-07-24 | E:P | 204 |  | 331 | 71 |  |  |  |  | 4.51 | 1750
30-07-24 | E:C | 121.1 | 156 | 303 | 42 | 1.1 | 0.112 | 40.788 | 37 | 5.9 | 1941
01-08-24 | E:P | 96 |  | 226 | 69 |  |  |  |  | 3.74 | 1660
06-08-24 | E:C | 158.3 | 161 | 300 | 27 | 0.9 | 0.096 | 26.004 | 24.5 | 5.9 | 2068
16-08-24 | E:C | 115 | 159 | 299 | 30 | 1 | 0.148 | 28.852 | 26 | 5.8 | 2047
21-08-24 | E:C | 44.5 | 220 | 417 | 57 | 0.8 | 0.236 | 55.964 | 53.3 | 6.8 | 2028
28-08-24 | E:C | 88 | 182 | 356 | 45 | 0.9 | 0.3 | 43.8 | 41 | 6.5 | 2050
05-09-24 | E:C | 91.2 | 60.3 | 113 | 25 | 0.5 | 0.097 | 24.403 | 20.2 | 4 | 1538
11-09-24 | E:C | 25 | 66.8 | 125 | 19 | 0.2 | 0.027 | 18.773 | 13.4 | 3.8 | 2360
17-09-24 | E:C | 44 | 121 | 265 | 37 | 0.1 | 0.045 | 36.855 | 34.7 | 4.6 | 1847
25-09-24 | E:C | 47.9 | 119 | 251 | 24 | 0.1 | 0.11 | 23.79 | 21.2 | 3.3 | 1660
04-10-24 | E:C | 82.2 | 124 | 271 | 29 | 0.2 | 0.126 | 28.674 | 23 | 4 | 1920
08-10-24 | E:C | 55.5 | 99.1 | 203 | 11 | 1 | 0.524 | 9.476 | 8.7 | 2.8 | 1978
11-10-24 | E:C | 138 | 321 | 704 | 39 |  |  |  |  | 9.9 | 1490
11-10-24 | E:C | 235 |  | 1990 | 62 |  |  |  |  | 105 | 1560
15-10-24 | E:C | 42.5 | 115 | 245 | 12 | 0.2 | 0.393 | 11.407 | 6.1 | 1.7 | 901
16-10-24 | E:P | 1983 |  | 10100 | 19 |  |  |  |  | 2.2 | 760
16-10-24 | E:P | 99 |  | 1320 | 25.2 |  |  |  |  | 2.71
22-10-24 | E:C | 68.7 | 188 | 404 | 29 | 0.3 | 0.644 | 28.056 | 21.3 | 7.5 | 2610
29-10-24 | E:C | 21.5 | 41.5 | 89 | 15 | 1.3 | 0.41 | 13.29 | 12 | 2.2 | 1710
05-11-24 | E:C | 35 | 44.5 | 95 | 13 | 1 | 0.063 | 11.937 | 10 | 2.2 | 1660
12-11-24 | E:C | 48.6 | 55 | 117 | 11 | 0.5 | 0.18 | 10.32 | 7.2 | 2.2 | 1572
22-11-24 | E:C | 46.8 | 50 | 121 | 23 | 0.3 | 0.11 | 22.59 | 19 | 3.1 | 1650
27-11-24 | E:C | 36.3 | 42 | 128 | 34 | 1.2 | 0.094 | 32.706 | 26.9 | 2.9 | 1677
03-12-24 | E:C | 14.6 | 21.1 | 43 | 10 | 0.4 | 0.172 | 9.428 | 6.6 | 2 | 2166
09-12-24 | E:C | 75.8 | 41.9 | 92 | 19 | 0.5 | 0.12 | 18.38 | 16.2 | 2.5 | 1781
17-12-24 | E:C | 26.6 | 166 | 360 | 22 | 0.7 | 0.119 | 21.181 | 20.2 | 5.6 | 1689
27-12-24 | E:C | 31.2 | 150 | 360 | 23 | 0.5 | 0.12 | 22.38 | 21.3 | 6 | 1690
03-01-25 | E:C | 70.1 | 79.9 | 171 | 29 | 0.1 | 0.099 | 28.801 | 24.1 | 3.7 | 1820
07-01-25 | E:C | 28.9 | 41.5 | 89 | 23 | 2.1 | 0.271 | 20.629 | 20.6 | 2.4 | 1672
15-01-25 | E:C | 27.3 | 55.5 | 114 | 39 | 0.7 | 0.202 | 38.098 | 37.8 | 3.8 | 2140
22-01-25 | E:C | 11.4 | 154 | 324 | 18 | 0.3 | 0.204 | 17.496 | 17 | 2 | 1909
29-01-25 | E:C | 30 | 33 | 66 | 7 | 0.1 | 0.202 | 6.698 | 2.6 | 1.8 | 355
05-02-25 | E:C | 41.4 | 88.1 | 185 | 55 | 0.3 | 0.519 | 54.181 | 50.3 | 5.1 | 2037
14-02-25 | E:C | 35.6 | 75 | 152 | 42 | 0.21 | 0.42 | 41.37 | 38.2 | 3.9 | 1998
19-02-25 | E:C | 200 | 118 | 249 | 73 | 0.4 | 0.164 | 72.436 | 70 | 6.5 | 2020
25-02-25 | E:C | 89.5 | 82.5 | 179 | 14 | 0.4 | 0.174 | 13.426 | 12 | 5 | 1978
04-03-25 | E:C | 51.2 | 126 | 297 | 12 | 0.5 | 0.111 | 11.389 | 8 | 3.6 | 1882
12-03-25 | E:C | 17.65 | 36.7 | 84 | 5 | 1.1 | 0.115 | 3.785 | 1.7 | 1.4 | 1345
18-03-25 | E:C | 23.6 | 15 | 32 | 6 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2 | 2 | 1420
25-03-25 | E:C | 37.5 | 39.8 | 92 | 59 | 1.6 | 1.23 | 56.17 | 46 | 2.6 | 1866
01-04-25 | E:C | 165.63 | 34.2 | 80 | 16 | 0.1 | 0.013 | 15.887 | 15.5 | 2.9 | 1718
08-04-25 | E:C | 6.67 | 17.3 | 42 | 16 | 5.7 | 1.24 | 9.06 | 8.6 | 1.7 | 2174
15-04-25 | E:C | 26.8 | 36.1 | 87 | 19 | 0.8 | 1.2 | 17 | 17 | 3.5 | 1936
22-04-25 | E:C | 41.8 | 38.6 | 93 | 35 | 0.2 | 0.013 | 34.787 | 34.7 | 7.5 | 2013
29-04-25 | E:C | 51.3 | 46.2 | 109 | 27 | 1.6 | 0.35 | 25.05 | 25 | 3.6 | 1978
06-05-25 | E:C | 41 | 39.2 | 94 | 21 | 0.7 | 0.2 | 20.1 | 20.1 | 2.9 | 1953
13-05-25 | E:C | 22.58 | 47.6 | 108 | 16 | 0.1 | 0.49 | 15.41 | 15.4 | 3.3 | 2030
20-05-25 | E:C | 59.6 | 40.1 | 96 | 24 | 1 | 0.4 | 22.6 | 22.5 | 3.2 | 1870
27-05-25 | E:C | 37.5 | 47.8 | 112 | 27 | 0.1 | 0.1 | 26.8 | 26.7 | 2.9 | 2260
04-06-25 | E:C | 56.7 | 51.4 | 119 | 25 | 1 | 0.9 | 23.1 | 22.8 | 3.5 | 1903
10-06-25 | E:C | 82.3 | 49.6 | 113 | 16 | 0.1 | 0.1 | 15.8 | 15.6 | 3.5 | 2054
17-06-25 | E:C | 64.2 | 46.3 | 109 | 21 | 0.7 | 0.1 | 20.2 | 20 | 2.9 | 2150
18-06-25 | E:P | 70 |  | 160 | 32.6 |  |  |  |  | 2.74 | 1430
24-06-25 | E:C | 61.2 | 40.1 | 100 | 22 | 0.3 | 0.2 | 21.5 | 21.4 | 3.2 | 2069
01-07-25 | E:C | 27.3 | 50.4 | 131 | 28 | 0.3 | 0.1 | 27.6 | 27.6 | 3.7 | 2030
01-07-25 | E:P | 58 |  | 206 | 45.7 |  |  |  |  | 2.94 | 1590
08-07-25 | E:C | 45.8 | 42.1 | 102 | 49 | 0.01 | 0.6 | 48.39 | 48.3 | 4.1 | 1805
15-07-25 | E:C | 136 | 45.1 | 105 | 37 | 0.1 | 0.2 | 36.7 | 33.3 | 5.1 | 1848
22-07-25 | E:C | 71.85 | 130.3 | 301 | 25 | 0.2 | 0.1 | 24.7 | 24.1 | 4.2 | 2490
29-07-25 | E:C | 82.5 | 86.7 | 202 | 31 | 0.2 | 0.2 | 30.6 | 31.1 | 5.1 | 2340
02-09-25 | E:C | 196.7 | 114.3 | 267 | 96 | 0.8 | 0.17 | 95.03 | 94.7 | 6.2 | 2130
09-09-25 | E:C | 87.6 | 386.3 | 884 | 68 | 0.5 | 0.28 | 67.22 | 66.7 | 7.5 | 2114
16-09-25 | V:C | 193 | 452 | 765 | 81 |  |  |  |  | 8 | 2110
18-09-25 | V:P | 425 |  | 1823 | 79 |  |  |  |  | 11.7 | 2260
22-09-25 | V:P | 1250 |  | 1520 | 101 |  |  |  |  | 17 | 2320
23-09-25 | V:C | 1560 |  | 4296 | 98 |  |  |  |  | 28.8 | 3070
23-09-25 | E:C | 1250 | 563 | 1520 | 101 | 2 | 0.1 | 98.9 | 98.1 | 17 | 2320
25-09-25 | V:C | 1040 |  | 2896 | 86 |  |  |  |  | 14.2 | 2340
26-09-25 | V:C | 895 |  | 2350 | 84 |  |  |  |  | 16.6 | 2280
28-09-25 | V:C | 380 |  | 1908 | 64 |  |  |  |  | 7.2 | 2260
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000017274979EK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 770 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 265 | 213 | 0 | 0 | 0 | 602
2022-02-01 | 802 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 226 | 179 | 0 | 0 | 0 | 488
2022-03-01 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 900 | 690 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 165 | 126 | 383
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 741 | 510 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 294 | 234 | 571
2022-06-01 | 0 | 0 | 694 | 647 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 282 | 205 | 0 | 508
2022-07-01 | 609 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 259 | 164 | 0 | 0 | 0 | 545
2022-08-01 | 0 | 0 | 708 | 890 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 219 | 139 | 0 | 452
2022-09-01 | 0 | 0 | 704 | 821 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 286 | 191 | 0 | 486
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 1136 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 186 | 130 | 366
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290
2022-12-01 | 782 | 842 | 125 | 0 | 0 | 2234 | 179 | 182 | 30 | 0 | 0 | 559.8
2023-01-01 | 942 | 772 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 237 | 172 | 0 | 0 | 0 | 464
2023-02-01 | 887 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 544 | 449 | 0 | 0 | 0 | 420
2023-03-01 | 0 | 928 | 712 | 0 | 0 | 1534 | 0 | 148 | 122 | 0 | 0 | 286
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 737 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 186 | 145 | 401
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 909 | 640 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 191 | 144 | 338
2023-06-01 | 0 | 0 | 954 | 665 | 0 | 1441 | 0 | 0 | 195 | 158 | 0 | 401
2023-07-01 | 941 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 1080 | 747 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 200 | 150 | 0 | 466
2023-09-01 | 0 | 0 | 849 | 656 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 292 | 217 | 0 | 642
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 920 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 192 | 135 | 410
2023-11-01 | 0 | 687 | 517 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 159 | 127 | 0 | 0 | 314
2023-12-01 | 716 | 418 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 283 | 237 | 0 | 0 | 0 | 786
2024-01-01 | 1205 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 154 | 122 | 0 | 0 | 0 | 355
2024-02-01 | 896 | 558 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 182 | 152 | 0 | 0 | 0 | 373
2024-03-01 | 0 | 899 | 732 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 186 | 125 | 0 | 0 | 391
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 962 | 655 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 200 | 165 | 353
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 809 | 578 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 241 | 193 | 454
2024-06-01 | 0 | 0 | 682 | 484 | 0 | 1421 | 0 | 0 | 212 | 171 | 0 | 483
2024-07-01 | 885 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 274 | 212 | 0 | 0 | 0 | 538
2024-08-01 | 0 | 0 | 1304 | 946.32 | 0 | 2544.48 | 0 | 0 | 210 | 167 | 0 | 460
2024-09-01 | 0 | 0 | 1178 | 874 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 225 | 170 | 0 | 440
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 1145 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 276 | 211 | 524
2024-11-01 | 0 | 100 | 931 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 219 | 165 | 0 | 0 | 431
2024-12-01 | 1012 | 788 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 233 | 181 | 0 | 0 | 0 | 519

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 10.2
2022-02-01 |  | 92
2022-03-01 |  | 10.2
2022-04-01 |  | 9.9
2022-05-01 |  | 10.2
2022-06-01 |  | 20.5
2022-07-01 |  | 14.9
2022-08-01 |  | 18.6
2022-09-01
2022-10-01 |  | 24.8
2022-11-01 |  | 10.2
2022-12-01 |  | 18.6
2023-01-01 |  | 25
2023-02-01 |  | 40.9
2023-03-01 |  | 27.9
2023-04-01 |  | 27
2023-05-01 |  | 27.9
2023-06-01 |  | 27
2023-07-01 |  | 27.9
2023-08-01 |  | 27.9
2023-09-01 |  | 9.9
2023-10-01
2023-11-01 |  | 27.9
2023-12-01 |  | 27.9
2024-01-01 |  | 16.5
2024-02-01 |  | 10.5
2024-03-01 |  | 12
2024-04-01 |  | 16.5
2024-05-01 |  | 12
2024-06-01 |  | 3.5
2024-07-01 |  | 16.5
2024-08-01 |  | 19.5
2024-09-01
2024-10-01 |  | 18
2024-11-01 |  | 8
2024-12-01 |  | 15

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 7.28 | [9 empty] | 40
2023 | 3.38 | [9 empty] | 45
2024 | 3.4 | [9 empty] | 55

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_En esta EDAR se reciben vertidos asociados a bodegas en campaña.
_Obras de mejora red de abastecimiento 40% reducción pérdidas (junio 2025). Menos caudal aumento de la carga contaminante en entrada a la EDAR