## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 8138 | 7964
2022-02-01 | 6123 | 5911
2022-03-01 | 10878 | 10676
2022-04-01 | 11302 | 10971
2022-05-01 | 9419 | 9281
2022-06-01 | 5185 | 5013
2022-07-01 | 6024 | 5841
2022-08-01 | 6978 | 6819
2022-09-01 | 6237 | 6023
2022-10-01 | 7109 | 6784
2022-11-01 | 8307 | 8106
2022-12-01 | 17768 | 17354
2023-01-01 | 12786 | 12548
2023-02-01 | 8141 | 8106
2023-03-01 | 8703 | 8724
2023-04-01 | 7056 | 6793
2023-05-01 | 5174 | 4770
2023-06-01 | 10051 | 9558
2023-07-01 | 5409 | 4828
2023-08-01 | 5935 | 5283
2023-09-01 | 10452 | 9996
2023-10-01 | 11819 | 11299
2023-11-01 | 13262 | 12839
2023-12-01 | 17945 | 17561
2024-01-01 | 15227 | 14823
2024-02-01 | 14293 | 13879
2024-03-01 | 11437 | 10932
2024-04-01 | 12326 | 11777
2024-05-01 | 8828 | 8474
2024-06-01 | 4850 | 4230
2024-07-01 | 4174 | 3750
2024-08-01 | 4773 | 4373
2024-09-01 | 4854 | 3894
2024-10-01 | 8927 | 7910
2024-11-01 | 8373 | 7461
2024-12-01 | 8482 | 8326
2025-01-01 | 10756 | 9579
2025-02-01 | 8823 | 7832
2025-03-01 | 25531 | 23475
2025-04-01 | 7326 | 6778
2025-05-02 | 6497 | 5900
2025-06-01 | 7724 | 7925
2025-07-02 | 5003 | 4682
2025-08-02 | 4496 | 4059
2025-09-01 | 4548 | 4012
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pretratamiento y reactor biológico
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 55.1 | 91 | 184 | 57.9 | 0.36 | 1.02 | 56.52 | 51.4 | 5.27 | 1066
25-01-22 | E:P | 40.5 | 99 | 304 | 60.7 | 0.423 | 0.816 | 59.461 | 42.6 | 6.45 | 1011
08-02-22 | E:P | 100 | 78 | 250 | 62.7 | 0.615 | 0.373 | 61.712 | 39.9 | 5.2 | 1056
22-02-22 | E:P | 92.7 | 121 | 233 | 66.8 | 0.567 | 0.468 | 65.765 | 43.7 | 6.96 | 1072
14-03-22 | E:P | 38.5 |  | 162 | 61.6 |  |  |  |  | 4.3 | 986
15-03-22 | E:P | 50.8 | 56 | 129 | 57.1 | 1.16 | 0.216 | 55.724 | 39.9 | 5.05 | 941
22-03-22 | E:P | 22.6 | 59 | 119 | 22.4 |  |  |  |  | 1.63 | 660
29-03-22 | E:C | 10.4 | 29 | 69 | [6 empty] | 1120
30-03-22 | E:P | 103.8 | 43 | 239 | 42 | 0.352 | 0.3016 | 41.3464 | 26.6 | 4.16 | 956
05-04-22 | E:P | 55.4 | 67 | 102 | 64 | 0.2 | 0.068 | 63.732 | 50.9 | 4.9 | 1033
19-04-22 | E:P | 96.2 | 108 | 242 | 65 | 1.4 | 0.078 | 63.522 | 53.9 | 6.7 | 1047
03-05-22 | E:P | 48.4 | 45.2 | 120 | 65 | 3.4 | 0.447 | 61.153 | 21.4 | 3.9 | 751
17-05-22 | E:P | 235 | 207 | 543 | 60 | 2.2 | 0.139 | 57.661 | 33.1 | 8.7 | 916
30-05-22 | E:P | 87.2 | 109 | 160 | 89 | 3.9 | 0.107 | 84.993 | 66.1 | 8 | 1234
13-06-22 | E:P | 1183.3 | 1106 | 2153 | 143 | 5.8 | 0.525 | 136.675 | 95.7 | 30.5 | 1331
22-06-22 | E:C | 121 | 168 | 312 | [6 empty] | 1350
13-07-22 | E:P | 150 | 223 | 552 | 61 | 1.8 | 0.14 | 59.06 | 52.2 | 8.6 | 905
28-07-22 | E:P | 116.9 | 207 | 487 | 81 | 2 | 0.159 | 78.841 | 71.3 | 7.3 | 1135
29-07-22 | E:P | 331 |  | 361 | 42.9 |  |  |  |  | 10 | 1133
05-08-22 | E:P | 93 |  | 264 | 38 |  |  |  |  | 7.3 | 1239
05-08-22 | E:P | 216.5 | 206 | 403 | 77 | 1.5 | 0.15 | 75.35 | 58.7 | 6.3 | 1104
08-08-22 | E:P | 182.4 | 258 | 493 | 85 | 1.4 | 0.109 | 83.491 | 55.3 | 8.7 | 995
24-08-22 | E:C | 219.23 | 361 | 660 | 95 | 1.7 | 0.104 | 93.196 | 74 | 7.6 | 990
07-09-22 | E:P | 57.7 | 157.3 | 266 | 65 | 3.5 | 0.057 | 61.443 | 60 | 7.7 | 876
20-09-22 | E:P | 63.8 | 176 | 879 | 79 | 2.6 | 0.047 | 76.353 | 72.3 | 17.6 | 1123
22-09-22 | E:C | 64 | 81 | 177 | [6 empty] | 1320
04-10-22 | E:P | 66.7 | 236 | 230 | 57 | 2 | 0.092 | 54.908 | 59.1 | 9.4 | 1003
18-10-22 | E:P | 52.6 | 46 | 168 | 74 | 0.9 | 0.04 | 73.06 | 60 | 8.8 | 818
02-11-22 | E:P | 91.9 | 149 | 185 | 53 | 0.9 | 0.073 | 52.027 | 34.4 | 5.8 | 677
15-11-22 | E:P | 29.3 | 84.6 | 152 | 57 | 1.3 | 0.058 | 55.642 | 43.2 | 5.7 | 724
16-12-22 | E:P | 55.6 | 12 | 80 | 15.2 | 5.2 | 0.205 | 9.795 | 9.1 | 1.9 | 423
20-12-22 | E:C | 438 | 400 | 760 | [6 empty] | 1230
21-12-22 | E:P | 7.1 | 9.1 | 47 | 25 | 3.7 | 0.127 | 21.173 | 9.25 | 2.2 | 438
10-01-23 | E:P | 45.56 | 48.6 | 85 | 10 | 1.9 | 0.051 | 8.049 | 6.4 | 1.7 | 438
24-01-23 | E:P | 14.49 | 42.1 | 95 | 29.2 | 1.4 | 0.155 | 27.645 | 27.6 | 3.8 | 648
30-01-23 | E:P | 34 |  | 199 | 28.8 |  |  |  |  | 4.1 | 1040
06-02-23 | E:P | 214 |  | 153 | 28.4 |  |  |  |  | 2.5 | 873
07-02-23 | E:P | 90.54 | 148 | 231 | 33.8 | 2 | 0.066 | 31.734 | 27.8 | 4.5 | 675
21-02-23 | E:P | 76.4 | 73.8 | 171 | 40.2 | 0.1 | 0.053 | 40.047 | 32.1 | 9 | 769
07-03-23 | E:P | 56.99 | 55 | 147 | 32 | 0.7 | 0.049 | 31.251 | 29.1 | 4.5 | 790
22-03-23 | E:C | 144 | 162 | 252 | [6 empty] | 915
23-03-23 | E:P | 42.7 | 98.3 | 194 | 46 | 1.7 | 0.05 | 44.25 | 30.1 | 6.1 | 721
03-04-23 | E:P | 84.2 | 98 | 307 | 39 | 0.5 | 0.12 | 38.38 | 33.6 | 5.2 | 690
11-04-23 | E:P | 39.9 | 48 | 99 | 33.4 | 0.1 | 0.11 | 33.19 | 31.2 | 4.6 | 636
18-04-23 | E:P | 100 | 153 | 371 | 43 | 0.9 | 0.1 | 42 | 37.5 | 6.5 | 699
03-05-23 | E:P | 147 | 281 | 984 | 55 | 0.6 | 0.131 | 54.27 | 51.8 | 8.1 | 720
16-05-23 | E:P | 58.2 | 98 | 207 | 75 | 0.4 | 0.088 | 74.51 | 69.2 | 7.8 | 910
30-05-23 | E:P | 78 | 113 | 249 | 42 | 0.2 | 0.09 | 41.78 | 42 | 5.4 | 739
14-06-23 | E:P | 43.7 | 113 | 231 | 39 | 0.2 | 0.045 | 38.76 | 38.4 | 4.2 | 807
29-06-23 | E:C | 50 | 84 | 147 | [6 empty] | 1250
30-06-23 | E:C | 22.4 | 56.8 | 137 | 41.4 | 0.27 | 0.04 | 41.09 | 34.6 | 4.68 | 752
12-07-23 | E:P | 443.8 | 346 | 795 | 92 | 1.6 | 0.26 | 90.14 | 78.2 | 17.1 | 1003
27-07-23 | E:P | 262.2 |  | 677 | 134 | 0.9 | 0.21 | 132.9 | 97.7 | 13.8 | 1056
27-07-23 | E:P | 224 |  | 632 | 103 |  |  |  |  | 16 | 1308
08-08-23 | E:P | 258.2 | 344 | 631 | 80 | 0.9 | 0.23 | 78.87 | 75.1 | 13.9 | 845
09-08-23 | E:P | 70 |  | 217 | 51.5 |  |  |  |  | 13 | 970
23-08-23 | E:P | 702.8 | 531 | 1110 | 104 | 3 | 0.05 | 100.95 | 85.1 | 22.1 | 950
29-08-23 | E:P | 92.7 |  | 307 | 75 | 0.7 | 0.1 | 74.2 | 72.6 | 10.1 | 850
12-09-23 | E:P | 336.11 | 186 | 392 | 32 | 0.8 | 0.16 | 31.04 | 20.8 | 8.3 | 720
28-09-23 | E:C | 164 | 155 | 277 | [6 empty] | 1240
29-09-23 | E:C | 319.7 | 90 | 345 | 35 | 0.6 | 0.11 | 34.29 | 22.3 | 5.8 | 724
09-10-23 | E:P | 468.9 | 187 | 630 | 67 | 1.09 | 0.14 | 65.77 | 37 | 11.9 | 759
24-10-23 | E:P | 66.2 | 36 | 72 | 14 | 2.7 | 0.19 | 11.11 | 13.4 | 4 | 718
07-11-23 | E:P | 38.1 | 31 | 98 | 25 | 1.8 | 0.21 | 22.99 | 10.4 | 2.9 | 637
21-11-23 | E:P | 131 | 68 | 189 | 37 | 1.7 | 0.19 | 35.11 | 28.5 | 6.7 | 778
04-12-23 | E:P | 57.6 | 56 | 149 | 22 | 1.9 | 0.17 | 19.93 | 14 | 4 | 567
18-12-23 | E:C | 18 | 23.6 | 57 | [6 empty] | 1680
21-12-23 | E:P | 24.3 | 52.1 | 105 | 38 | 0.5 | 0.3 | 37.2 | 31.6 | 4.5 | 733
03-01-24 | E:P | 1369.6 | 98 | 1249 | 76 | 3 | 0.461 | 72.539 | 38.6 | 24.2 | 679
17-01-24 | E:P | 218 | 66 | 170 | 13 | 1.3 | 0.089 | 11.611 | 8.1 | 6.1 | 353
30-01-24 | E:P | 21 |  | 85 | 19 |  |  |  |  | 3.2 | 743
06-02-24 | E:P | 142.9 | 97.5 | 207 | 41 | 0.8 | 0.138 | 40.062 | 31.8 | 7.1 | 782
06-02-24 | E:P | 114 |  | 253 | 37 |  |  |  |  | 6.9 | 1244
15-02-24 | E:P | 46.9 | 56 | 123 | 35 | 0.4 | 0.16 | 34.44 | 26.4 | 5.6 | 721
21-02-24 | E:P | 45.2 | 37.4 | 135 | 27 | 0.1 | 0.172 | 26.728 | 24.4 | 4.1 | 665
01-03-24 | E:C | 56.9 | 75 | 210 | 32 | 0.1 | 0.162 | 31.738 | 27.4 | 5.6 | 710
05-03-24 | E:C | 134 | 78 | 287 | 39 | 0.1 | 0.116 | 38.784 | 31.7 | 7.2 | 783
13-03-24 | E:C | 161.9 | 34 | 260 | 48 | 0.1 | 0.116 | 47.784 | 26.3 | 6.9 | 637
18-03-24 | E:C | 226 | 138 | 227 | [6 empty] | 833
21-03-24 | E:C | 152.6 | 215 | 423 | 30 | 0.5 | 0.21 | 29.29 | 26.3 | 5.7 | 610
25-03-24 | E:P | 172.5 | 251 | 538 | 24 | 0.4 | 0.126 | 23.474 | 20 | 6 | 540
05-04-24 | E:C | 6 | 98 | 210 | 21.3 | 0.6 | 0.16 | 20.54 | 16.8 | 4.5 | 510
09-04-24 | E:C | 130.2 | 156 | 242 | 17 | 0.5 | 0.176 | 16.324 | 15.9 | 4.3 | 537
16-04-24 | E:C | 160 | 53 | 108 | 39 | 0.1 | 0.2 | 38.7 | 28.6 | 7.2 | 813
23-04-24 | E:C | 131.6 | 73.6 | 150 | 27.9 | 0.1 | 0.21 | 27.59 | 25.2 | 6.1 | 612
30-04-24 | E:P | 96.1 | 35 | 72 | 43 | 0.1 | 0.07 | 42.83 | 36.6 | 7.6 | 824
04-06-24 | E:C | 43.1 | 35 | 75 | 18 |  | 0.04 | 17.96 | 17.2 | 4 | 745
04-06-24 | E:C | 43.1 | 35 | 75 | 18 |  | 0.04 | 17.96 | 17.2 | 4 | 745
10-06-24 | E:C | 37.4 | 113 | 242 | [6 empty] | 677
11-06-24 | E:C | 196.5 | 56 | 103 | 19 | 0.2 | 0.07 | 18.73 | 15.4 | 7.4 | 694
11-06-24 | E:C | 196.5 | 56 | 103 | 19 | 0.2 | 0.07 | 18.73 | 15.4 | 7.4 | 694
11-06-24 | E:P | 286 |  | 318 | 32.1 |  |  |  |  | 0.66 | 956
11-06-24 | E:P | 286 |  | 318 | 32.1 |  |  |  |  | 0.66 | 956
20-06-24 | E:C | 450.9 | 256 | 542 | 68 | 1.4 | 0.09 | 66.51 | 46.7 | 13.9 | 890
20-06-24 | E:C | 450.9 | 256 | 542 | 68 | 1.4 | 0.09 | 66.51 | 46.7 | 13.9 | 890
25-06-24 | E:C | 296.3 | 234 | 415 | 56 | 0.9 | 0.09 | 55.01 | 49.6 | 9.5 | 895
25-06-24 | E:C | 296.3 | 234 | 415 | 56 | 0.9 | 0.09 | 55.01 | 49.6 | 9.5 | 895
02-07-24 | E:C | 235.9 | 141 | 320 | 40 | 0.6 | 0.1 | 39.3 | 34.1 | 11 | 909
04-07-24 | E:C | 16.7 | 64 | 113 | 24 |  | 0.06 | 23.94 | 20.5 | 4.5 | 829
09-07-24 | E:C | 208.6 | 153 | 270 | 34 | 0.5 | 0.13 | 33.38 | 31.6 | 11.4 | 931
16-07-24 | E:C | 338 | 306 | 666 | 63 | 0.3 | 0.18 | 62.53 | 57.3 | 9.2 | 1117
23-07-24 | E:C | 301 | 171 | 376 | 55 | 0.3 | 0.01 | 54.69 | 48.5 | 8.7 | 1092
30-07-24 | E:C | 131 | 228 | 439 | 56 |  | 0.14 | 55.86 | 53 | 9.2 | 968
06-08-24 | E:C | 187.8 | 216 | 433 | 61 |  | 0.0127 | 60.9873 | 53.5 | 12.3 | 1034
13-08-24 | E:C | 182.6 | 89 | 154 | 36 | 0.1 | 0.072 | 35.828 | 31.9 | 7.6 | 756
19-08-24 | E:P | 248 |  | 362 | 76 |  |  |  |  | 9.5 | 1300
20-08-24 | E:C | 87.3 | 74 | 152 | 46 |  | 0.031 | 45.969 | 20.9 | 9.4 | 953
27-08-24 | E:P | 182 |  | 590 | 82 |  |  |  |  | 5.6 | 1340
29-08-24 | E:C | 96.1 | 35 | 72 | 43 | 0.1 | 0.068 | 42.832 | 36.6 | 7.6 | 824
04-09-24 | E:C | 430 | 227 | 508 | 63 | 3.2 | 0.17 | 59.63 | 46.3 | 15.6 | 1052
09-09-24 | E:C | 263 | 136 | 290 | 53 | 1.6 | 0.085 | 51.315 | 40.5 | 11.6 | 938
17-09-24 | E:C | 780 | 500 | 1060 | [6 empty] | 927
17-09-24 | E:P | 96 |  | 274 | 71 |  |  |  |  | 8.2 | 1060
19-09-24 | E:C | 917.5 | 179 | 989 | 81 | 4.1 | 0.17 | 76.73 | 37.8 | 26.9 | 921
24-09-24 | E:C | 432 | 215 | 458 | 59 | 2.5 | 0.168 | 56.332 | 42.3 | 13.6 | 968
01-10-24 | E:P | 576 |  | 490 | 63 |  |  |  |  | 10.8 | 895
02-10-24 | E:C | 80 | 89 | 196 | 30 | 0.1 | 0.068 | 29.832 | 28 | 5.6 | 798
10-10-24 | E:C | 256 | 152 | 327 | 44.5 | 1.3 | 0.118 | 43.082 | 35.15 | 9.6 | 883
15-10-24 | E:C | 76 | 18 | 30 | 53 | 3.4 | 0.123 | 49.477 | 6.1 | 5.7 | 909
22-10-24 | E:C | 166 | 85 | 110 | 48.75 | 2.35 | 0.1205 | 46.2795 | 20.625 | 2.35 | 896
28-10-24 | E:P | 746.7 | 235 | 778 | 52 | 1.575 | 0.08765 | 50.3374 | 15.4125 | 19 | 821
06-11-24 | E:C | 382.35 | 120.4 | 396 | 31 | 1.5 | 0.057825 | 29.44 | 11.5 | 9.3 | 754.5
11-11-24 | E:C | 102 | 88 | 178 | 41 | 0.3 | 0.068 | 40.63 | 35.3 | 6.8 | 921
19-11-24 | E:C | 242.18 | 159 | 287 | 36 | 0.9 | 0.06 | 35.04 | 23.4 | 8.1 | 837.75
27-11-24 | E:C | 491.2 | 231 | 534 | 51 | 1.1 | 0.064 | 49.836 | 33.2 | 7.2 | 872
04-12-24 | E:C | 235.5 | 120 | 214 | 44 | 0.9 | 0.074 | 43.026 | 21.3 | 7.3 | 859
08-12-24 | E:C | 1210 | 570 | 1300 | [6 empty] | 867
12-12-24 | E:C | 185 | 28 | 73 | 36 | 1 | 0.69 | 34.31 | 20 | 7.5 | 902
17-12-24 | E:P | 1260 |  | 1760 | 140 |  |  |  |  | 15.3 | 917
18-12-24 | E:P | 1142 | 603.8 | 1299 | 101 | 5.5 | 0.088 | 95.412 | 38.1 | 29.1 | 1079
26-12-24 | E:C | 210.25 | 66 | 144 | 40 | 0.95 | 0.382 | 38.668 | 20.65 | 9.9 | 880.5
30-12-24 | E:P | 197.625 | 45.3 | 109 | 38 | 0.975 | 0.536 | 36.489 | 20.325 | 8.7 | 891.25
07-01-25 | E:P | 48 |  | 221 | 49.2 |  |  |  |  | 4.9 | 806
08-01-25 | E:C | 208.1 | 389.6 | 861 | 35 | 0.8 | 0.37 | 33.84 | 18.6 | 7.2 | 726
14-01-25 | E:C | 182.3 | 233.4 | 531 | 26 | 0.6 | 0.22 | 25.18 | 15.95 | 6.4 | 634
20-01-25 | E:C | 156.5 | 94.1 | 201 | 17 | 0.4 | 0.07 | 16.532 | 13.3 | 5.5 | 542
28-01-25 | E:C | 169.4 | 210 | 366 | 21.5 | 0.5 | 0.33 | 20.67 | 17.5 | 5.95 | 588
05-02-25 | E:C | 396.1 | 111 | 223 | 45.8 | 2.3 | 0.563 | 42.937 | 39.1 | 9.7 | 800
11-02-25 | E:C | 282.75 | 123.1 | 294 | 33.7 | 1.4 | 0.447 | 31.853 | 28.3 | 7.8 | 694
18-02-25 | E:C | 339.43 | 111 | 258 | 39.8 | 1.85 | 0.505 | 37.445 | 33.7 | 8.8 | 747
26-02-25 | E:C | 625 | 325 | 854 | 63 | 2.4 | 0.169 | 60.431 | 49.1 | 25.4 | 932
03-03-25 | E:C | 150 | 139.4 | 286 | 15 | 1.6 | 0.162 | 13.238 | 13.2 | 3 | 491
09-03-25 | E:C | 146 | 51 | 190 | [6 empty] | 416
10-03-25 | E:C | 126.5 | 99.4 | 209 | 9 | 4.7 | 0.098 | 4.202 | 3.9 | 2.5 | 424
17-03-25 | E:P | 138 | 12.4 | 28 | 13 | 10.2 | 0.237 | 2.563 | 1.1 | 1.8 | 526
24-03-25 | E:P | 62 |  | 129 | 20.7 |  |  |  |  | 1.82 | 496
24-03-25 | E:P | 132.3 | 30 | 70 | 9 | 6.6 | 0.341 | 2.059 | 1.3 | 3.3 | 604
31-03-25 | E:P | 138.7 | 5.2 | 12 | 22 | 2.2 | 0.209 | 19.591 | 17.4 | 4 | 630
04-04-25 | E:P | 80 |  | 98 | 11.8 |  |  |  |  | 1.14 | 369
07-04-25 | E:P | 135.15 | 21.6 | 49 | 11 | 8.4 | 0.289 | 2.311 | 1.2 | 2.6 | 565
14-04-25 | E:C | 136.93 | 12.1 | 31 | 17 | 5.3 | 0.249 | 11.451 | 9.3 | 3.3 | 597.5
24-04-25 | E:P | 134.76 | 10.3 | 35 | 22 | 3.7 | 0.1735 | 18.1265 | 11.9 | 3.7 | 605.75
28-04-25 | E:C | 132.6 | 13.7 | 39 | 19 | 2.1 | 0.098 | 16.802 | 14.5 | 4.1 | 614
07-05-25 | E:C | 128.1 | 23.9 | 56.5 | 20 | 2.2 | 0.13 | 17.67 | 13.9 | 3.85 | 657
12-05-25 | E:P | 123.6 | 28.7 | 74 | 19 | 2.5 | 0.2 | 16.3 | 14.2 | 3.6 | 700
19-05-25 | E:P | 255.9 | 39 | 82 | 23 | 3 | 0.19 | 19.81 | 17.3 | 4 | 710
21-05-25 | E:C | 48 | 33.7 | 82 | [6 empty] | 791
26-05-25 | E:P | 388.2 | 358 | 866 | 32 | 4.1 | 0.2 | 27.7 | 25.1 | 9.8 | 909
01-06-25 | E:C | 322.05 | 209.4 | 474 | 27 | 3.6 | 0.2 | 23.21 | 21.2 | 6.9 | 809.5
10-06-25 | E:C | 222.83 | 133.2 | 274 | 23 | 3.1 | 0.2 | 19.7 | 17.7 | 5.3 | 754.75
17-06-25 | E:P | 25 |  | 84 | 26.8 |  |  |  |  | 2.9 | 781
20-06-25 | E:P | 114.6 | 115.9 | 268 | 35 | 1 | 0.11 | 33.89 | 33.7 | 7.7 | 960
23-06-25 | E:C | 12.9 |  | 65 | 15.1 | 0.1 | 0.022 | 14.98 | 14.3 | 2.3
01-07-25 | E:C | 82.6 | 70.3 | 155 | 38 | 0.9 | 0.16 | 36.94 | 36.1 | 6.2 | 789
04-07-25 | E:P | 76 |  | 163 | 16.8 |  |  |  |  | 2.25 | 428
09-07-25 | E:C | 50.6 | 84.3 | 183 | 41 | 0.8 | 0.21 | 39.99 | 38 | 4.7 | 618
14-07-25 | E:P | 66 | 74.3 | 168 | 53 | 0.4 | 0.16 | 52.44 | 51.3 | 6.95 | 883.5
22-07-25 | E:C | 81.4 | 101 | 215 | 66 | 0.1 | 0.11 | 65.79 | 64.7 | 9.2 | 1149
28-07-25 | E:P | 73.7 | 52.3 | 112 | 59 | 0.25 | 0.14 | 58.61 | 58 | 8.08 | 1016.25
04-08-25 | E:C | 77.55 | 71.3 | 163 | 62 | 0.2 | 0.12 | 61.68 | 59.1 | 8.6 | 1082.63
11-08-25 | E:C | 79.48 | 79.3 | 189 | 64 | 0.1 | 0.12 | 63.78 | 55.1 | 8.9 | 1115.81
18-08-25 | E:P | 116.3 | 122 | 294 | 73 | 0.1 | 0.12 | 72.78 | 66.2 | 9.4 | 1030
25-08-25 | E:C | 97.89 | 98.2 | 241 | 68 | 0.1 | 0.12 | 67.78 | 60.7 | 9.1 | 1072.91
02-09-25 | E:C | 239.5 | 205.6 | 431 | 52 | 0.8 | 0.2 | 51 | 50.3 | 12.9 | 901
09-09-25 | E:C | 239.45 | 211 | 439 | 62 | 1.1 | 0.26 | 60.64 | 58.6 | 11.4 | 960
15-09-25 | E:P | 239.4 | 215 | 447 | 71 | 1.3 | 0.32 | 69.38 | 66.8 | 9.9 | 1019
22-09-25 | E:C | 168.67 | 209.3 | 443 | 66 | 1.2 | 0.29 | 64.51 | 62.7 | 10.7 | 989.5
29-09-25 | E:P | 42.2 | 214 | 583 | 78 | 0.5 | 0.32 | 77.19 | 72.7 | 9.8 | 860
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* C = MEZCLA DE BOMBEO TORREJON Y COLECTOR

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000011824919DH
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1326 | 995 | 0 | 0 | 0 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1020 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 1537 | 1127 | 0 | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 1219 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 1004 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 1460 | 1131 | 0 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 1488 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1536 | 1186 | 0 | 2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1595 | 1209 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 846 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 1126 | 858 | 0 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 0 | 1101 | 930 | 0 | 0 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1069 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 966 | 746 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 1157 | 903 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 1181 | 938 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 1291 | 977 | 0 | 0 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 1271 | 959 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 1299 | 969 | 0 | 0 | 0 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 1622 | 1188 | 0 | 2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 1115 | 879 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 874 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 872 | 678 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 1147 | 911 | 0 | 0 | 0 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1059 | 822 | 0 | 0 | 0 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 1051 | 816 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 974 | 758 | 0 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 911 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 980 | 777 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 944 | 709 | 0 | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 934 | 688 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 996 | 780 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 1113 | 841 | 0 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 967 | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 986 | 789 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 1098 | 860 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Torrejón del Rey (100 kg)
2023 | [11 empty] | 190805 Traslado interno fangos espesados a Torrejón del Rey (5250 kg) 190801 Traslado interno a EDAR Torrejón del Rey (100 kg) | 210
2024 | [11 empty] | 190805 Traslado interno fangos espesados a Torrejón del Rey (420 kg) 190801 Traslado interno a EDAR Torrejón del Rey (100 kg) | 10

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
No se utilizan reactivos
Traslado de fangos a otra edar (Torrejón del Rey) para deshidratar