## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 9527 | 8807
2022-02-01 | 8810 | 8981
2022-03-01 | 11530 | 12518
2022-04-01 | 13052 | 13015
2022-05-01 | 12357 | 12072
2022-06-01 | 11333 | 10348
2022-07-01 | 17050 | 16271
2022-08-01 | 16202 | 15167
2022-09-01 | 14189 | 13169
2022-10-01 | 14510 | 13854
2022-11-01 | 14129 | 13638
2022-12-01 | 16801 | 16514
2023-01-01 | 14475 | 13731
2023-02-01 | 11032 | 9850
2023-03-01 | 12180 | 10846
2023-04-01 | 12595 | 11306
2023-05-01 | 12324 | 10854
2023-06-01 | 13306 | 12094
2023-07-01 | 13734 | 12285
2023-08-01 | 15441 | 13575
2023-09-01 | 11543 | 11108
2023-10-01 | 12464 | 13677
2023-11-01 | 10909 | 11827
2023-12-01 | 13811 | 13403
2024-01-01 | 15792 | 15116
2024-02-01 | 14976 | 14882
2024-03-01 | 21012 | 18969
2024-04-01 | 19166 | 17565
2024-05-01 | 17198 | 16173
2024-06-01 | 21571 | 20783
2024-07-01 | 14314 | 13113
2024-08-01 | 18670 | 17565
2024-09-01 | 14603 | 13163
2024-10-01 | 18176 | 17331
2024-11-01 | 15155 | 14405
2024-12-01 | 12808 | 11930
2025-01-01 | 15280 | 14477
2025-02-01 | 12876 | 12118
2025-03-01 | 22874 | 21629
2025-04-01 | 21142 | 20145
2025-05-02 | 19821 | 19024
2025-06-01 | 15972 | 14893
2025-07-02 | 14803 | 36861
2025-08-02 | 16370 | 15571
2025-09-01 | 14204 | 13324
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 182 | 254 | 515 | 88 | 0.623 | 0.752 |  | 79.8 | 5.97 | 3100
04-01-22 | E:P | 53 |  | 246 | 33.5 |  |  |  |  | 5 | 1280
10-01-22 | E:P | 101.67 | 180 | 334 | 48.5 | 0.402 | 0.22 | 47.878 | 40.1 | 5.84 | 1204
11-01-22 | E:P | 73 |  | 146 | 45
17-01-22 | E:P | 48 | 75.1 | 125 | 31.3 | 0.99 | 0.21 | 30.1 | 21.9 | 2.97 | 1690
20-01-22 | E:C | [8 empty] | 5.8 | 1698
24-01-22 | E:P | 36 | 115 | 149 | 39.7 | 0.617 | 0.14 | 38.943 | 22 | 3.32 | 1736
26-01-22 | E:C | 75 | 176 | 330 | [6 empty] | 674
31-01-22 | E:P | 168.33 | 289 | 424 | 81.1 | 0.616 | 0.227 | 80.257 | 67.4 | 7.69 | 1615
07-02-22 | E:P | 64 | 87 | 151 | 43.7 | 0.98 | 0.74 | 41.98 | 27.9 | 3.16 | 1327
14-02-22 | E:P | 161.67 | 440 | 515 | 79.4 | 0.78 | 0.61 | 78.01 | 30.4 | 8.35 | 1680
28-02-22 | E:P | 62 | 206 | 433 | 71.5 | 0.91 | 0.54 | 70.05 | 28 | 5.1 | 1509
07-03-22 | E:P | 210.91 | 175 | 334 | 49.7 | 0.535 | 0.7 | 48.465 | 36.3 | 5.75 | 997
14-03-22 | E:P | 76 | 55 | 71.6 | 13.7 | 1 | 0.4 | 12.3 | 7.41 | 1.11 | 3230
21-03-22 | E:P | 150.53 | 230 | 279 | 19.8 | 0.41 | 0.2 | 19.19 | 14.5 | 3.83 | 667
28-03-22 | E:P | 62 | 206 | 433 | 71.5 | 0.91 | 0.54 | 70.05 | 28 | 5.1 | 1509
04-04-22 | E:P | 207.87 | 317 | 580 | 65 | 0.87 | 0.2 | 63.93 | 63.8 | 8.2 | 1721
11-04-22 | E:P | 164 | 374 | 540 | 85.6 | 0.77 | 0.1 | 84.73 | 83.4 | 9.1 | 1734
18-04-22 | E:P | 22.5 | 14 | 29 | 8.1 | 3.9 | 0.11 | 4.09 | 4 | 0.7 | 1582
25-04-22 | E:P | 128.33 | 280 | 481 | 58 | 2 | 0.017 | 55.983 | 52.2 | 6.4 | 3200
27-04-22 | E:C | 175 | 124 | 233 | [6 empty] | 981
02-05-22 | E:P | 220 | 277 | 606 | 107 | 1.4 | 0.026 | 105.574 | 75.2 | 10.8 | 3280
04-05-22 | E:P | 192 |  | 539 | 39.5 |  |  |  |  | 9.3 | 1198
09-05-22 | E:P | 198.33 | 360 | 550 | 116 | 1 | 0.022 | 114.978 | 92.2 | 8.7 | 1940
11-05-22 | E:P | 244 |  | 907 | 72 |  |  |  |  | 9.3 | 1551
16-05-22 | E:P | 301.54 | 480 | 666 | 81.2 | 0.799 | 0.176 | 80.225 | 65.6 | 8.57 | 1640
23-05-22 | E:P | 346 | 324 | 780 | 94 | 1.11 | 0.254 | 92.636 | 80.1 | 10.4 | 1818
30-05-22 | E:P | 296 | 330 | 621 | 98 | 0.805 | 0.168 | 97.027 | 53.4 | 8.3 | 2890
06-06-22 | E:P | 54 |  | 1759 | 144 | 1.2 | 0.66 | 142.14 | 62.5 | 30.4 | 1623
13-06-22 | E:P | 214.67 | 547 | 734 | 121 | 0.1 | 0.1 | 120.8 | 80.9 | 11.8 | 1619
22-06-22 | E:P | 347.27 | 600 | 1429 | 58 | 0.1 | 0.213 | 57.687 | 32.9 | 8.3 | 2820
06-07-22 | E:P | 173.33 | 475 | 665 | 60 | 2.3 | 0.136 | 57.564 | 55.1 | 7.7 | 1590
11-07-22 | E:P | 700 | 426 | 505 | 51 | 0.01 | 0.086 | 50.904 | 45.7 | 7.6 | 1168
18-07-22 | E:P | 147.27 | 232 | 413 | 50 | 0.03 | 0.01 | 49.96 | 48.2 | 7.4 | 1059
21-07-22 | E:C | 76 | 50 | 116 | [6 empty] | 1220
27-07-22 | E:P | 231 |  | 342 | 58.2 | 1 | 0.103 |  | 56.1 |  | 1103
01-08-22 | E:P | 281 |  | 716 | 14 | 12.1 | 0.864 | 129.036 | 94.8 | 5.02 | 1270
08-08-22 | E:P | 108.33 | 347 | 515 | 98.7 | 2.8 | 0.098 | 95.802 | 90.8 | 12.4 | 1603
16-08-22 | E:P | 138.3 | 579 | 867 | 105 | 0.02 | 0.009 | 104.971 | 101.4 | 12.5 | 1693
22-08-22 | E:P | 168.3 | 289 | 545 | 98 | 1.4 | 0.001 | 96.599 | 80.9 | 9.7 | 1440
29-08-22 | E:P | 75 |  | 275 | 58.3 |  |  |  |  | 4.1 | 1396
29-08-22 | E:P | 93.33 | 78 | 156
05-09-22 | E:P | 301.1 | 317 | 701 | 66.7 | 0.8 | 0.002 | 65.898 | 64.3 | 9.9 | 1255
06-09-22 | E:P | 129 |  | 504 | 68.5 |  |  |  |  | 9.5 | 1633
12-09-22 | E:P | 97.14 | 152 | 322 | 68.7 | 0.004 | 0.001 | 68.695 | 66.8 | 7.4 | 1290
04-10-22 | E:P | 96.97 | 73 | 225 | 53 | 0.5 | 0.079 | 52.421 | 30.9 | 4.8 | 1403
11-10-22 | E:P | 71.87 | 8 | 15 | 61 | 1.1 | 0.056 | 59.844 | 33.1 | 4.5 | 1237
17-10-22 | E:P | 47.2 | 76 | 127 | 54 | 0.3 | 0.063 | 53.637 | 28.2 | 4.7 | 1264
20-10-22 | E:C | 61 | 51 | 122 | [6 empty] | 938
25-10-22 | E:P | 83 | 102 | 153 | 59 | 0.6 | 0.079 | 58.321 | 30.5 | 5.8 | 1474
02-11-22 | E:P | 157 | 256 | 439 | 92 | 1.6 | 0.202 | 90.198 | 88.4 | 10.4 | 1681
08-11-22 | E:P | 204 | 367 | 531 | 57 | 1.3 | 0.192 | 55.508 | 53.2 | 10 | 1521
15-11-22 | E:P | 150 | 634 | 968 | 39.5 | 1 | 0.1 | 38.4 | 35 | 5.6 | 1394
22-11-22 | E:P | 110.91 | 82 | 122 | 57.4 | 0.8 | 0.92 | 55.68 | 55.2 | 6.6 | 1488
29-11-22 | E:P | 47.27 |  | 99 | 28.5 | 1 | 0.208 | 27.292 | 26.1 | 3.3 | 1374
05-12-22 | E:P | 221 | 387 | 541 | 66.1 | 1.2 | 0.189 | 64.711 | 62.6 | 10.4 | 1537
13-12-22 | E:P | 86 | 88 | 120 | 10.7 | 1.1 | 0.089 | 9.511 | 8.5 | 3.5 | 1531
20-12-22 | E:P | 112 | 244 | 347 | 62 | 1.2 | 0.149 | 60.651 | 58.5 | 9.7 | 1598
27-12-22 | E:P | 242.86 | 433 | 611 | 75.5 | 1.8 | 0.205 |  | 72.3 | 11.4 | 1649
29-12-22 | E:P | 89 |  | 148 | 31.4 |  |  |  |  | 3.9 | 1195
03-01-23 | E:P | 47 | 48 | 72 | 35 | 1 | 0.065 | 33.935 | 33.9 | 4.7 | 1446
10-01-23 | E:P | 139 | 272 | 439 | 77.5 | 1.6 | 0.127 | 75.773 | 74.3 | 6.5 | 1710
10-01-23 | E:P
17-01-23 | E:P | 147 | 301 | 484 | 72.4 | 1.3 | 0.091 | 71.009 | 66.9 | 10.2 | 1740
18-01-23 | E:C | 70 | 130 | 204 | [6 empty] | 1150
24-01-23 | E:P | 123 | 189 | 376 | 71 | 2.8 | 0.17 | 68.03 | 63.6 | 9.1 | 1668
31-01-23 | E:P | 91 | 235 | 448 | 94 | 1.6 | 0.211 | 92.189 | 88.3 | 11.5 | 1699
06-02-23 | E:P | 83 | 301 | 588 | 86 | 1.3 | 0.211 | 84.489 | 78.1 | 11.7 | 1743
13-02-23 | E:P | 233.33 | 238 | 481 | 93 | 1.9 | 0.211 | 90.889 | 79.3 | 10.6 | 1749
20-02-23 | E:P | 290 | 256 | 484 | 94 | 1 | 0.195 | 92.805 | 86.7 | 9.4 | 1810
01-03-23 | E:P | 263.6 | 253 | 489 | 81 | 1.6 | 0.188 | 79.212 | 72.1 | 12.7 | 1644
06-03-23 | E:P | 261.1 | 312 | 611 | 74 | 1.4 | 0.102 | 72.498 | 65.2 | 10.2 | 1758
13-03-23 | E:P | 163.33 | 143 | 306 | 69 | 1 | 0.116 | 67.884 | 63 | 7.9 | 1603
21-03-23 | E:P | 146 |  | 682 | 72 | 1.1 | 0.277 | 70.623 | 59 | 6.7 | 1842
24-03-23 | E:P | 259.5 | 316 | 620 | 82 | 1.4 | 0.167 | 80.433 | 75.8 | 10.7 | 1721
28-03-23 | E:P | 277.14 |  | 591 | 72 | 0.7 | 0.225 | 71.075 | 70 | 7.2 | 1850
03-04-23 | E:P | 82 | 245 | 468 | 81 | 0.8 | 0.209 | 79.991 | 77.6 | 8.7 | 1872
10-04-23 | E:P | 547.06 | 553 | 1082 | 79 | 2.2 | 0.094 | 76.706 | 74.7 | 15 | 1802
17-04-23 | E:P | 204.45 | 177 | 330 | 101 | 0.2 | 0.142 | 100.658 | 79.2 | 15.4 | 1794
26-04-23 | E:C | 142 | 159 | 236 | [6 empty] | 1530
03-05-23 | E:P | 216 | 416 | 802 | 96 | 1.4 | 0.114 | 94.486 | 91.2 | 12.9 | 1694
05-05-23 | E:P | 148 |  | 713 | 68.9 |  |  |  |  | 3.3 | 1507
08-05-23 | E:P | 173 | 351 | 684 | 94.7 | 3.2 | 0.093 | 91.407 | 89.7 | 14.9 | 1712
12-05-23 | E:P | 152 |  | 614 | 60 |  |  |  |  | 8.9 | 1624
12-05-23 | E:P | 31 |  | 494 | 54 | 1 | 0.096 | 44 | 48 | 11.1 | 1829
15-05-23 | E:P | 132 | 397 | 776 | 119 | 1.9 | 0.102 | 116.998 | 101 | 11.5 | 1729
22-05-23 | E:P | 75 | 237 | 467 | 123 | 1.4 | 0.094 | 121.506 | 109.4 | 11.2 | 1819
29-05-23 | E:P | 47 | 149 | 368 | 62 | 1.2 | 0.106 | 60.694 | 57.2 | 7.8 | 1792
05-06-23 | E:P | 24 | 84 | 178 | 47 | 0.3 | 0.096 | 46.604 | 41 | 4.9 | 1810
19-06-23 | E:P | 33 | 53 | 109 | 35 |  | 0.092 |  | 31.2 | 4 | 1419
26-06-23 | E:P | 29 |  | 354 | 33 | 1.5 | 0.094 |  | 29.8 | 8.4 | 1561
03-07-23 | E:P | 89 | 269 | 546 | 80 | 1.7 | 0.12 | 78.18 | 76.5 | 11.3 | 1431
07-07-23 | E:P | 129 | 9 | 613 | 76 | 3.5 | 0.154 | 72.346 | 72.6 | 9.7 | 3040
17-07-23 | E:P | 39 | 287 | 620 | 74 | 1.2 | 0.176 | 72.624 | 66.9 | 3.31 | 2950
19-07-23 | E:C | 60 | 194 | 377 | [6 empty] | 1360
24-07-23 | E:P | 42 | 266 | 498 | 74 | 1.9 | 0.102 | 71.998 | 74.9 | 5.58 | 2831
08-08-23 | E:P | 126 | 306 | 585 | 69 | 1.4 | 0.086 | 67.514 | 63 | 11.9 | 2392
16-08-23 | E:P | 57 | 178.4 | 251 | 57.2 | 1.1 | 0.029 | 56.071 | 50.5 | 5.6 | 2040
21-08-23 | E:P | 34 | 38 | 53 | 66 | 1.5 | 0.083 | 64.417 | 56.4 | 4.7 | 2036
28-08-23 | E:P | 114 |  | 622 | 74.6 |  |  |  |  | 7.4 | 2028
29-08-23 | E:P | 86 |  | 275 | 58.1 |  |  |  |  | 11 | 1527
04-09-23 | E:P | 214 | 287 | 589 | 63 | 2.4 | 0.104 | 60.496 | 57.2 | 8.7 | 2131
07-09-23 | E:P | 165 |  | 545 | 80.4 |  |  |  |  | 8.6 | 4154
11-09-23 | E:P | 84 | 276 | 548 | 67 | 2.4 | 0.123 | 64.477 | 63 | 7.4 | 2146
18-09-23 | E:P | 19 | 156 | 292 | 54 | 1.5 | 0.076 | 52.424 | 47 | 7.1 | 2139
26-09-23 | E:P | 36.54 | 29 | 64 | 37 | 0.02 | 0.041 | 36.939 | 34.2 | 3.1 | 1487
02-10-23 | E:P | 24 | 129 | 246 | 34 | 0.1 | 0.056 | 33.844 | 30.8 | 4.2 | 1431
09-10-23 | E:P | 27 | 123 | 238 | 37 | 0.1 | 0.047 | 36.853 | 31.7 | 3.7 | 1391
16-10-23 | E:P | 37 | 72 | 130 | 24 | 0.2 | 0.036 | 23.764 | 20.1 | 4.2 | 1356
17-10-23 | E:C | 102 | 168 | 316 | [6 empty] | 1150
23-10-23 | E:P | 27.4 | 63 | 115 | 49 | 0.9 | 0.2 |  | 39.1 | 4.4 | 1408
30-10-23 | E:P | 41.3 |  | 383 | 37.2 | 0.8 | 0.093 |  | 32.4 | 5.7 | 1318
06-11-23 | E:P | 19.3 | 28.5 | 57 | 24 |  | 0.011 | 23.989 | 20.9 | 2.2 | 1381
13-11-23 | E:P | 29.3 | 58 | 142 | 49 | 0.7 | 0.159 | 48.141 | 38.7 | 4.8 | 1392
20-11-23 | E:P | 41.2 | 76 | 143 | 34 | 0.5 | 0.039 | 33.461 | 28.5 | 3.3 | 1351
04-12-23 | E:P | 40.3 | 72 | 180 | 39 | 0.82 | 0.105 | 38.075 | 34 | 5.9 | 1270
11-12-23 | E:P | 57 | 79 | 510 | 34 | 0.1 | 0.039 | 33.861 | 22.6 | 9.9 | 1184
18-12-23 | E:C | 34 | 82 | 209 | 39 | 1.4 | 0.069 | 37.531 | 33.7 | 5.6 | 1169
19-12-23 | E:P | 162 |  | 312 | 62.5 |  |  |  |  | 5.4 | 1591
02-01-24 | E:P | 59 |  | 126 | 32.6 |  |  |  |  | 3.9 | 1340
03-01-24 | E:C | 321.7 | 349 | 680 | 68 | 1.3 | 0.243 | 66.457 | 8.4 | 7.5 | 1381
10-01-24 | E:C | 56.47 | 107 | 238 | 63 | 0.08 | 0.078 | 62.842 | 56.9 | 6.8 | 1729
16-01-24 | E:C | 114 | 213 | 306 | 69 | 1 | 0.109 | 67.891 | 75 | 7.6 | 1621
23-01-24 | E:C | 180.7 | 237 | 458 | 55 | 0.6 | 0.144 | 54.256 | 50.9 | 7.2 | 1310
29-01-24 | E:C | 208 | 370 | 710 | [6 empty] | 774
30-01-24 | E:P | 4828 | 500 | 4212 | 170 | 2 | 0.389 |  | 69.5 | 69.5 | 16854
07-02-24 | E:C | 212 | 369 | 750 | 53 | 2.1 | 0.12 | 50.78 | 51 | 7.6 | 1549
12-02-24 | E:P | 86 | 112 | 294 | 62 | 12 | 0.09 | 49.91 | 21.6 | 2.7 | 1130
20-02-24 | E:C | 51.3 | 82.9 | 195 | 49 | 0.1 | 0.1 | 48.8 | 53.5 | 7.7 | 1457
27-02-24 | E:C | 96 | 85.6 | 157 | 55 | 1 | 0.07 | 53.93 | 41.8 | 4.9 | 1474
06-03-24 | E:C | 74 | 133 | 323 | 40 | 1.1 | 0.095 | 38.805 | 51 | 6.1 | 1428
13-03-24 | E:C | 76 | 133 | 350 | 50 | 0.9 | 0.07 | 48 | 51 | 5.8 | 1451
19-03-24 | E:C | 84 | 92 | 191 | 38 | 0.9 | 0.081 | 37.019 | 37 | 6.1 | 1582
26-03-24 | E:C | 105 |  | 83 | 6 |  | 0.097 | 5.903 | 4.2 | 2.5 | 323
03-04-24 | E:C | 66 | 22 | 40 | 31 |  | 0.032 | 30.968 | 29.4 | 3.8 | 1572
10-04-24 | E:C | 14 | 41 | 84 | 16 | 0.1 | 0.03 | 15.87 | 13.9 | 1.9 | 1446
16-04-24 | E:C | 117 |  | 360 | 55 | 0.3 | 0.137 |  | 48.7 | 7.6 | 1672
23-04-24 | E:C | 76 | 113 | 248 | [6 empty] | 1280
23-04-24 | E:C | 257 |  | 692 | 44 | 0.2 | 0.18 |  | 56 | 9.3 | 1555
01-05-24 | E:C | 135 | 211 | 425 | 35.2 | 0.139 | 0.02 | 35.041 | 35.4 | 0.4 | 1346
08-05-24 | E:C | 14 | 161 | 314 | 19 | 0.1 | 0.02 | 18.88 | 19 | 2 | 1233
15-05-24 | E:C | 265 | 403 | 827 | 65.1 | 1.1 | 0.265 | 63.735 | 63.8 | 12.1 | 1679
22-05-24 | E:C | 112 | 166 | 321 | 40 | 1.5 | 0.128 | 38.372 | 37.2 | 5.9 | 1489
27-05-24 | E:P | 119 |  | 374 | 41.7 |  |  |  |  | 2.64 | 1020
05-06-24 | E:C | 90 | 135 | 282 | 43 | 0.1 | 0.071 | 42.829 | 39.6 | 5.7 | 1187
12-06-24 | E:C | 44 | 165 | 82 | 34 | 0.1 | 0.003 | 33.897 | 33.9 | 0.1 | 1188
12-06-24 | E:P | 110 |  | 296 | 31.3 |  |  |  |  | 2.83 | 1010
19-06-24 | E:C | 95.2 | 66 | 127 | 23 | 0.1 | 0.04 | 22.86 | 21.7 | 3.4 | 1419
24-06-24 | E:P | 178 |  | 780 | 81 |  |  |  |  | 6.9 | 1500
26-06-24 | E:C | 412.1 |  | 685 | 68 | 0.2 | 0.031 | 67.769 | 65.9 | 7.8 | 1531
03-07-24 | E:C | 150 | 249 | 560 | [6 empty] | 1380
03-07-24 | E:C | 183.7 | 287 | 581 | 43 | 0.1 | 0.192 | 42.71 | 41.5 | 8 | 1353
04-07-24 | E:P | 450 |  | 510 | 72 |  |  |  |  | 7.5 | 1530
10-07-24 | E:C | 146.9 | 285 | 562 | 70 | 0.1 | 0.102 | 69.8 | 66.7 | 7.6 | 1781
17-07-24 | E:C | 11.3 | 50.9 | 105 | 25 | 0.1 | 0.02 | 24.88 | 23.5 | 3.5 | 1340
24-07-24 | E:C | 86.7 | 104 | 204 | 35 | 0.1 | 0.09 | 34.81 | 31.9 | 4.9 | 1380
31-07-24 | E:C | 92.8 | 216 | 429 | 64 | 0.1 | 0.102 | 63.8 | 58.5 | 7.1 | 1409
07-08-24 | E:C | 79.4 | 159 | 302 | 43 | 0.1 | 0.08 | 42.82 | 35.7 | 8.2 | 1390
14-08-24 | E:C | 153.1 | 216 | 449 | 51 | 0.1 | 0.111 | 50.789 | 77.5 | 8.4 | 1500
21-08-24 | E:P | 198 | 368 | 729 | 38 | 0.1 | 0.032 | 37.868 | 36 | 8.5 | 1366
22-08-24 | E:P | 194 |  | 590 | 82 |  |  |  |  | 7.3 | 1520
28-08-24 | E:P | 350 | 659 | 1300 | 46 | 0.1 | 0.106 | 45.794 | 42 | 12.3 | 1340
30-08-24 | E:P | 108 |  | 323 | 67 |  |  |  |  | 4.6 | 1260
04-09-24 | E:C | 37.7 | 105 | 225 | 57 | 0.1 | 0.025 | 56.875 | 55.9 | 5.5 | 1330
11-09-24 | E:C | 116.3 | 249 | 502 | 66 | 0.1 | 0.082 | 65.818 | 65.1 | 8.2 | 2121
18-09-24 | E:C | 149.3 | 251 | 496 | 58 | 0.1 | 0.042 | 57.858 | 56.9 | 7.5 | 1430
25-09-24 | E:C | 112.4 | 216 | 443 | 52 | 0.1 | 0.101 | 51.799 | 49.5 | 7.2 | 1360
02-10-24 | E:C | 88.3 | 235 | 434 | 74 | 0.1 | 0.065 | 73.835 | 73.7 | 8.4 | 1584
07-10-24 | E:C | 476 | 370 | 780 | [6 empty] | 1250
09-10-24 | E:C | 319.7 | 341 | 677 | 48 | 0.1 | 0.216 | 47.684 | 47.3 | 8.6 | 1384
16-10-24 | E:C | 95.3 | 219 | 432 | 34 | 0.2 | 0.068 | 33.732 | 32.5 | 4.3 | 1280
23-10-24 | E:C | 74.1 | 143 | 262 | 42 | 0.2 | 0.083 | 41.717 | 38.6 | 4.3 | 1754
30-10-24 | E:C | 31.3 | 91.2 | 176 | 12 | 0.1 | 0.017 | 11.883 | 2.2 | 2.2 | 1318
06-11-24 | E:C | 150.7 | 241 | 487 | 30 | 0.7 | 0.049 | 29.251 | 28.2 | 6.7 | 1140
13-11-24 | E:C | 125 | 226 | 457 | 58 | 0.7 | 0.199 | 57.101 | 50.6 | 7.9 | 1439
20-11-24 | E:C | 156.3 | 270 | 524 | 60 | 0.8 | 0.192 | 59.008 | 53.1 | 7.7 | 1422
27-11-24 | E:C | 196.5 | 289 | 558 | 60 | 0.9 | 0.201 | 58.899 | 51 | 7.8 | 1407
04-12-24 | E:C | 218.2 | 265 | 557 | 70 | 0.9 | 0.19 | 68.91 | 63.8 | 7.6 | 1685
11-12-24 | E:C | 276.8 | 371 | 736 | 92 | 1.5 | 0.236 | 90.264 | 88 | 10.5 | 1620
18-12-24 | E:C | 132.9 | 342 | 701 | 82 | 0.8 | 0.223 | 80.977 | 68.8 | 9.9 | 1581
19-12-24 | E:P | 112 |  | 342 | 69 |  |  |  |  | 5.9 | 1240
26-12-24 | E:C | 151.3 | 258 | 524 | 58 | 0.6 | 0.12 | 57.28 | 54 | 7.5 | 1596
02-01-25 | E:C | 220.3 | 220 | 430 | 62 | 0.8 | 0.24 | 60.96 | 61 | 7.2 | 1552
08-01-25 | E:C | 260 | 350 | 680 | 68 | 1 | 0.2 | 66.8 | 59 | 7.4 | 1523
09-01-25 | E:C | 94 | 238 | 490 | [6 empty] | 1210
15-01-25 | E:C | 313.6 | 443 | 885 | 75 | 0.9 | 0.248 | 73.85 | 62.6 | 12.1 | 1518
21-01-25 | E:C | 225.3 | 305.2 | 610 | 69 | 0.8 | 0.206 | 67.99 | 65.7 | 8.8 | 1565
27-01-25 | E:C | 111.43 | 125 | 205 | 71 | 0.1 | 0.116 | 70.78 | 70 | 8.4 | 1746
04-02-25 | E:C | 195 | 306.2 | 612 | 40 | 0.8 | 0.201 | 38.999 | 38.8 | 6.1 | 1350
10-02-25 | E:C | 415.6 | 332.1 | 661 | 71 | 1.2 | 0.214 | 69.586 | 44.3 | 10.8 | 1640
18-02-25 | E:C | 240 |  | 570 | 99 |  |  |  |  | 6.6
19-02-25 | E:C | 242.2 | 294.9 | 589 | 73.8 | 0.5 | 0.166 | 73.134 | 76.9 | 6.9 | 1691
25-02-25 | E:C | 237.2 | 258.3 | 516 | 61 | 0.6 | 0.17 | 60.23 | 54.5 | 7.5 | 1610
04-03-25 | E:C | 240 | 255.3 | 510 | 63.3 | 0.5 | 0.173 | 62.63 | 56 | 7.4 | 1620
04-03-25 | E:C | 112 |  | 340 | 61 |  |  |  |  | 5.2 | 2550
11-03-25 | E:C | 540 | 101.7 | 202 | 32 | 1.5 | 0.12 | 30.38 | 25.2 | 6.4 | 972
18-03-25 | E:C | 97.5 | 90.8 | 181 | 24 | 0.1 | 0.069 | 23.83 | 23.7 | 3.1 | 1034
25-03-25 | E:C | 97.5 | 121 | 241 | 22 | 0.1 | 0.066 | 21.83 | 21.4 | 1.2 | 1068
02-04-25 | E:C | 90 | 163.1 | 327 | 30 | 0.1 | 0.054 | 29.85 | 28.8 | 2.9 | 1150
08-04-25 | E:C | 32.5 | 99.7 | 200 | 34 | 0.1 | 0.014 | 33.89 | 30.8 | 5.2 | 1141
09-04-25 | E:C | 38 | 121 | 290 | [6 empty] | 1310
14-04-25 | E:C | 112.5 | 102 | 205 | 44 | 0.1 | 0.9 | 43 | 42.6 | 6.7 | 1116
21-04-25 | E:C | 86 | 101.3 | 202 | 32 | 0.1 | 0.259 | 31.64 | 30.1 | 4 | 1128
23-04-25 | E:P | 124 |  | 316 | 34.6 |  |  |  |  | 3.3 | 1450
29-04-25 | E:C | 80.3 | 116.8 | 233 | 35 | 0.1 | 0.391 | 34.51 | 33.5 | 4.7 | 1128
06-05-25 | E:C | 72 | 95.3 | 190 | 40 | 0.5 | 0.028 | 39.47 | 39.1 | 4.1 | 1125
09-05-25 | E:P | 174 |  | 420 | 65 |  |  |  |  | 5 | 1260
13-05-25 | E:C | 75 | 164.2 | 328 | 35 | 0.1 | 0.104 | 34.8 | 32.2 | 4.3 | 1081
19-05-25 | E:C | 90 | 91.3 | 182 | 32 | 0.6 | 0.05 | 31.35 | 30.7 | 4.5 | 801
26-05-25 | E:C | 50 | 71.8 | 143 | 30 | 0.1 | 0.041 | 29.86 | 29 | 4.7 | 1008
02-06-25 | E:C | 71.6 | 108.1 | 217 | 33 | 0.2 | 0.06 | 32.74 | 30.6 | 4.1 | 1110
09-06-25 | E:C | 55 | 156.4 | 312 | 33 | 1 | 0.068 | 31.93 | 30.1 | 3.9 | 1139
17-06-25 | E:C | 142.5 | 262.4 | 526 | 43 | 2.3 | 0.245 | 40.46 | 40.3 | 7.8 | 960
24-06-25 | E:C | 67.5 | 38.1 | 78 | 13 | 0.1 | 0.051 | 12.85 | 12.7 | 3.8 | 1123
01-07-25 | E:C | 167.5 | 207.9 | 415 | 55 | 0.6 | 0.236 | 54.16 | 53.4 | 5.9 | 975
08-07-25 | E:C | 132.5 | 222.4 | 444 | 45 | 0.2 | 0.21 | 44.59 | 41.4 | 5.2 | 965
15-07-25 | E:C | 205 | 341.5 | 682 | 72 | 0.2 | 0.2 | 71.6 | 70 | 4.6 | 1391
22-07-25 | E:C | 210 | 246.1 | 495 | 65 | 0.2 | 0.233 | 64.57 | 60 | 8.1 | 1132
28-07-25 | E:C | 265 | 418.3 | 836 | 67 | 1.2 | 0.16 | 65.64 | 64.2 | 7.1 | 943
05-08-25 | E:C | 53.7 | 137.9 | 275 | 58 | 0.6 | 0.211 | 57.19 | 41.2 | 6.4 | 1069
12-08-25 | E:C | 96.3 | 266.4 | 535 | 63 | 0.4 | 0.2 | 62.4 | 51 | 6.8 | 1120
19-08-25 | E:C | 70 | 77.9 | 159 | 32 | 0.1 | 0.1 | 31.8 | 30.3 | 4.2 | 870
26-08-25 | E:C | 140 | 254 | 504 | 60 | 1 | 0.14 | 58.86 | 53.2 | 9.9 | 1080
02-09-25 | E:C | 182.5 | 263 | 512 | 73 | 1.5 | 0.2 | 71.3 | 52.1 | 6.9 | 1107
09-09-25 | E:C | 133.1 | 204.8 | 413 | 57 | 0.8 | 0.16 | 56.04 | 46 | 6.5 | 1032
16-09-25 | E:C | 74 | 118 | 236 | 62 | 0.9 | 0.13 | 60.97 | 62 | 6.4 | 1019
23-09-25 | E:C | 64 | 73.5 | 147 | 18 | 0.2 | 0.18 | 17.62 | 15.6 | 3.1 | 804
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009138034BY
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 2972; P2: 2023; P6: 5693 | 475
2022-02-01 | P1: 3457; P2: 2249; P6: 4514 | 300
2022-03-01 | P1: 3400; P2: 2270; P6: 4108 | 362
2022-04-01 | P1: 3708; P2: 2584; P6: 5599 | 372
2022-05-01 | P1: 5173; P2: 3769; P6: 9112 | 326
2022-06-01 | P1: 4139; P2: 2924; P6: 5600 | 370
2022-07-01 | P1: 3609; P2: 2632; P6: 5944 | 370
2022-08-01 | P1: 2107; P2: 1626; P6: 3456 | 400
2022-09-01 | P1: 4837; P2: 3436; P6: 7518 | 390
2022-10-01 | P1: 1824.5; P2: 1824.5; P6: 3649 | 382
2022-11-01 | P1: 2512; P2: 2512; P6: 5024 | 877
2022-12-01 | P1: 3103; P2: 3103; P6: 6206 | 513
2023-01-01 | P1: 2625; P2: 2625; P6: 5250 | 570
2023-02-01 | P1: 2486.25; P2: 2486.25; P6: 4972.5 | 518
2023-03-01 | P1: 2480; P2: 2480; P6: 4960 | 628
2023-04-01 | P1: 3300; P2: 3300; P6: 6600 | 634
2023-05-01 | P1: 3099.75; P2: 3099.75; P6: 6199.5 | 499
2023-06-01 | P1: 3540.5; P2: 3540.5; P6: 7081 | 641
2023-07-01 | P1: 4267.25; P2: 4267.25; P6: 8534.5 | 716
2023-08-01 | P1: 5805; P2: 5805; P6: 11610 | 524
2023-09-01 | P1: 3412; P2: 3412; P6: 6824 | 827
2023-10-01 | P1: 2306.75; P2: 2306.75; P6: 4613.5 | 455
2023-11-01 | P1: 2249.75; P2: 2249.75; P6: 4499.5 | 486
2023-12-01 | P1: 2195.25; P2: 2195.25; P6: 4390.5 | 524
2024-01-01 | P1: 2038.75; P2: 2038.75; P6: 4077.5 | 520
2024-02-01 | P1: 2782.25; P2: 2782.25; P6: 5564.5 | 612
2024-03-01 | P1: 2170.5; P2: 2170.5; P6: 4341 | 506
2024-04-01 | P1: 2637.75; P2: 2637.75; P6: 5275.5 | 668
2024-05-01 | P1: 3100; P2: 3100; P6: 6200 | 651
2024-06-01 | P1: 3243.25; P2: 3243.25; P6: 6486.5 | 634
2024-07-01 | P1: 3725; P2: 3725; P6: 7450 | 620
2024-08-01 | P1: 4088.25; P2: 4088.25; P6: 8176.5 | 873
2024-09-01 | P1: 3239.5; P2: 3239.5; P6: 6479 | 482
2024-10-01 | P1: 3767.5; P2: 3767.5; P6: 7535 | 643
2024-11-01 | P1: 2490.25; P2: 2490.25; P6: 4980.5 | 609
2024-12-01 | P1: 3270.75; P2: 3270.75; P6: 6541.5 | 432

## ENERGÍA EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 3.0TD | CUPS | ES0022000001031667NN
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 45
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 488 | 348 | 0 | 0 | 0 | 868 | 1528
2022-02-01 | 500 | 366 | 0 | 0 | 0 | 844 | 300
2022-03-01 | 0 | 688 | 597 | 0 | 0 | 1017 | 362
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 661 | 494 | 1173 | 372
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 645 | 468 | 1025 | 326
2022-06-01 | 0 | 0 | 574 | 430 | 0 | 630 | 315
2022-07-01 | 574 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 425
2022-08-01 | 0 | 0 | 691 | 512 | 0 | 1006 | 400
2022-09-01 | 0 | 0 | 537 | 400 | 0 | 767 | 390
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 530 | 429 | 963 | 382
2022-11-01 | 0 | 572 | 432 | 0 | 0 | 896 | 877
2022-12-01 | 640 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 513
2023-01-01 | P1: 532; P2: 405; P6: 1123 | 540
2023-02-01 | 460 | 355 | 0 | 0 | 0 | 723 | 524
2023-03-01 | 0 | 553 | 413 | 0 | 0 | 817 | 671
2023-04-01 | P4: 517; P5: 388; P6: 932 | 720
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 518 | 416 | 738 | 567
2023-06-01 | 0 | 0 | 579 | 436 | 0 | 778 | 671
2023-07-01 | 544 | 413 | 0 | 0 | 0 | 951 | 620
2023-08-01 | 0 | 0 | 623 | 467 | 0 | 925 | 772
2023-09-01 | 0 | 0 | 439 | 317 | 0 | 578 | 522
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 478 | 345 | 720 | 576
2023-11-01 | 0 | 435 | 344 | 0 | 0 | 755 | 915
2023-12-01 | 439 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 843
2024-01-01 | 604 | 449 | 0 | 0 | 0 | 961 | 879
2024-02-01 | 543 | 407 | 0 | 0 | 0 | 892 | 946
2024-03-01 | 0 | 607 | 467 | 0 | 0 | 1245 | 896
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 676 | 516 | 943 | 1122
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 627 | 472 | 1017 | 854
2024-06-01 | 0 | 0 | 764 | 586 | 0 | 1615 | 686
2024-07-01 | 644 | 477 | 0 | 0 | 0 | 851 | 700
2024-08-01 | 0 | 0 | 710.385 | 527.049 | 0 | 1066.379 | 650
2024-09-01 | 0 | 0 | 560 | 402 | 0 | 784 | 750
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 106 | 71 | 183 | 800
2024-11-01 | 0 | 578 | 431 | 774 | 559 | 2288 | 656
2024-12-01 | 0 | 454 | 339 | 0 | 0 | 871.84 | 754

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1000 | 27
2022-02-01 | 1000 | 27
2022-03-01 | 1000 | 27
2022-04-01 | 1000 | 27
2022-05-01 | 1000 | 27
2022-06-01 | 1000 | 27
2022-07-01 | 1000 | 27
2022-08-01 | 1000 | 27
2022-09-01 | 1000 | 27
2022-10-01 | 1000 | 27
2022-11-01 | 1000 | 27
2022-12-01 | 1000 | 27
2023-01-01 | 1000 | 27
2023-02-01 | 1000 | 27
2023-03-01 | 1000 | 27
2023-04-01 | 1000 | 27
2023-05-01 | 1000 | 27
2023-06-01 | 1000 | 27
2023-07-01 | 1000 | 27
2023-08-01 | 1000 | 27
2023-09-01 | 1000 | 27
2023-10-01 | 1000 | 27
2023-11-01 | 1000 | 27
2023-12-01 | 1000 | 27
2024-01-01 | 1000 | 27
2024-02-01 | 1000 | 27
2024-03-01 | 1000 | 27
2024-04-01 | 1000 | 27
2024-05-01 | 1000 | 27
2024-06-01 | 1000 | 27
2024-07-01 | 1000 | 27
2024-08-01 | 1000 | 27
2024-09-01 | 1000 | 27
2024-10-01 | 1000 | 27
2024-11-01 | 1000 | 27
2024-12-01 | 1000 | 27
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de dos sistemas de desodorización por Carbón Activo con volumenes de depósito aproximado de 0,5 y 2 m3 respectivamente.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 18.52 | [9 empty] | 145.6 | 190801 extraídos con chupona
2023 | 5.48 | [9 empty] | 115.727 | 190801 extraídos con chupona
2024 | [10 empty] | 186.039 | 190801 extraídos con chupona

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLANTA DE AIREACION PROLOGADA
LIMPIEZA DE BOMBEO CON CHUPONA CADA 3 MESES NO HAY POZO DE GRUESOS